Ф-ОБ-001/033

ҚАЗАҚСТАН   РЕСПУБЛИКАСЫ  БІЛІМ  ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ  МИНИСТРЛІГІ

А. ЯСАУИ АТЫНДАҒЫ  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ  ҚАЗАҚ-ТҮРІК  УНИВЕРСИТЕТІ

ИНЖЕНЕРЛІК-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  ФАКУЛЬТЕТІ

ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІ     КАФЕДРАСЫ

ДИПЛОМ ЖҰМЫСЫ

«Трансформатор» АҚ-ның жаңартылған механикалық цехын электр энергиясымен қамтамасыз ету: есептік зерттеу

050718- Электрэнергетика

Орындаған студент____________  Сарсенбаев А.П

Ғылыми  жетекшісі    аға оқытушы_______  Рахимжанова П.Т

“ Қорғауға жіберілді ”

Хаттама  №  ____

“____” _________ 2009ж

Кафедра меңгерушісі,

техн.ғ.к.,доцент  ________________ Абдикулова З.Қ.

Түркістан   2009

Мазмұны

| Мазмұны | 2-3 |
| --- | --- |
| Кіріспе | 4-5 |
| 1.Әдебиеттік шолу. Жұмысқа берілген мәләметтер | 6 |
| 2 Электр жүктемелерін есептеу. | 7 |
| 2.1 Механикалық цех жүктемесін есептеу | 8-9 |
| 2.2 Жарық жүктемесін есептеу | 9 |
| 2.3 Зауыт бойынша жүктемені есптеу | 10 |
| 2.4 Цехтік трансформаторлар санын мен қуатын есептеу және 0,4кВ кернеуде реактивті қуатты компенсациялау | 14 |
| 2.5 Цех трансформаторларының 0,4 кв кернеудегі реактивті қуаттын компенсациялау сурет 2.1 –де көрсетілген | 15 |
| 2.6 QТКБК ТП бойынша жіктеу | 16 |
| 2.7 “Трансформатор” АҚ-ның жаңартылған механикалық цехын электр жүктемесінің дәл есептелуі | 17 |
| 2.7.2 Электроқозғалтқыштың қуатын таңдау. | 19 |
| 2.7.3. Ұзақ уақыт жұмыс істейтін қозғалтқыш қуатын таңдау | 19 |
| 2.7.4 ДСП пешінің есептік қуатын анықтау | 20 |
| 3 Сыртқы электрмен жабдықтау схемаларының нұсқаларын салыстыру | 21 |
| 3.1 II нұсқа – ЭТЖ (ЛЭП ) 37 кВ. Электрмен жабдықтаудың нұсқасы. | 21-26 |
| 3.2 И=35 кв ажыратқыштар мен айырғыштарын таңдау | 27 |
| - 3.3 2. Нұсқа бойынша шығындарын есептеу | 30 |
| - 4. Кернеу трансформаторлары шарттары бойынша таңдау. | 31 |
| - 4.7 Изоляторларды таңдау | 33 |
| - 5.1 ГПП трансформатордың релелік қорғауы | 34 |
| 5.2 Максималды тоқтық қорғау (мтқ) | 34 |
| 5.4. Аса жүктелуден қорғау | 35 |
| 5.4.2 БТҚС трансформаторларына арналған максималдық тоқтық қорғауды есептеу | 38 |
| 5.4.4 Автоматика және сигнал беру | 39 |
| 6.1 АТҚ 110 кв үшін контурлы жерлендіру құрылғысын есептеу | 40-44 |
| 7. Эксперименттік бөлім | 45-46 |
| 7.1 Цехтік тп трансформаторының жұмыстық тармағын таңдау | 47 |
| 7.2 Трансформаторлы подстанция жұмысының тиімді режимі | 48-50 |
| 7.2. 1 Тізбек бойындағы энергияның жоғалу графигі | 51-52 |
| 8. Экономикалық бөлім | 53 |
| 8. 1- нұсқа бойынша шығындарын есептеу | 53-54 |
| 10. Өмір тіршілік қауіпсіздігі 10.1 механикалық цехтағы еңбек шартын талдау | 55 55-7 |
| 10.1 Нүктелік әдістің есептеу схемасын 2 суретте | 58 |
| 10.2 Еңбек жағдайын жақсарту бойынша шараларды әзірлеу 10. 2.1 Өндірістік шудан қорғау | 59 |
| 10.3 Төменгі кернеулі қонырғылардың электр қауіпсіздігі мәселелерін өңдеу (нөлдеу есебі) | 60 |
| 10.3 Нөлдеуді есептеу. | 61 |
| 10.3.1 Нөлдеудің есептік сүлбесі | 61-62 |
| 10.4 Механикалық цехтың нөлдеуін есептеу. | 63 |
| 11. Қоршаған ортаны қорғау мәселелерін шешу | 66-72 |
| 12. Қорытынды. | 73-74 |
| 13.Пайдаланылған әдебиет тізімі | 75-77 |

КІРІСПЕ

Электр энергиясының басты тұтынушылары болып өндіріс транспорт, ауыл шаруашылығы, қалалар мен ауылдардың коммуналды шаруашылығы болып табылады. Бұнда өндіріс объектілеріне электр энергиясын тұтынудың 70%-дан астамы келеді. Ауыл шаруашылығы мен ауыр өнеркәсіптің дамуына, адам тіршілігіне қажетті энергиямен қамтамасыздандыру мақсатында электр энергиясын қолданудың, өндірудің жаңа технологиясының мұқтаждығы туындап отыр. Осындай маңызды мәселені шешу мақсатында электр энергиясын т‰рлі єдістермен µндіру үшін  ќолданылатын жаңа қондырғыларды  игеру маңызды.

Энергетиктер және энергосалушылармен шешілетін негізгі мәселелер өндіріс көлемін үздіксіз көбейтуден, жаңа энергетикалық объектілерді салу мерзімін қысқарту мен ескілерін қайта жаңартудан, меншікті капитал салымын азайтудан, жанармайдың меншікті шығынын қысқартудан, еңбек өнімділігін жоғарлатудан, электр энергетиканың өндіру құрылымын жақсартудан тұрады. 80 жыл бойы электр энергетикасы жалпы ұлттық монополия ретінде дамыды және қызмет етті. Бұрынғы одақтың әрбір республикасы бірыңғай энергетикалық жүйенің аралық бөлігі болған. 1991 жылы бірыңғай энергетикалық жүйенің мен  электр энергетикасын децентрализациялау мен дезинтеграциялау саланы реформалау процесстері басталды. Бірақ бұған қарамастан электр энергиясы бұрынғыдай энергияның әмбебап түрі болып қалады. Сонымен бірге ол халық шаруашылығының барлық салаларында техникалық прогресстің негізі ретінде қызмет етеді.

Электр энергиясы барлық ауыл шаруашылық салаларында, әсіресе әртүрлі механизмдердің электр жетегінде, ал соңғы жылдары әртүрлі электротехнологиялық орнықтыруларда, бірінші кезекте электротермиялық және электродәнекерлеу қондырғыларда, электролиз, материалдарды электр ұшқынды және электр дыбысты өңдеуде, электрлі бояуда қолданылады.

Электрқабылдағыштардың үлкен тобын ауыл шаруашылығының барлық салаларында: көтергіш-көлік машиналары, заводтың механикалық цехы мен  барлық жұмыс істейтін ғимараттары, ағынды-көлікті жүйелер, компрессорлар, насостар, желдеткіштерде қолданылатын жалпы өндірістік механизмдердің жетектері құрайды.

Электр энергиясы түсті металлургияда қолданылатын энергияның негізгі түрі болып табылады, сондықтан түсті металлургияның дамуы электр энергиясы дамуымен өте тығыз байланысты.

Қазіргі уақытты ірі және кішігірім қуатты электр машиналары, кернеуі 1000В-қа дейін және 1000В-тан жоғары электр аппаратураларының түсті металлургиясын өндіру тез қарқынмен дамуда.

Энергожүйеден өндіріс объектілеріне, қондырғыға, жабдық пен механизмдерге қажетті мөлшер мен сапаға сай электр энергиясын беруді қамтамасыз ету үшін кернеуі 1000 В-қа дейін және жоғары желіден тұратын өндіріс мекемелерінің электр жабдықтау жүйелері, трансформаторлық, түрлендіргіш және бөліп тұратын қосалқы станциялар қызмет етеді.

Салынатын электр қондырғылар эксплуатациясының қауіпсіздігін,  сенімділік өндіріс мекемелеріндегі өндірілген энергияны беру, орналастыру мен тұтыну жоғары үнемділік және сенімділікпен өндірілу керек. Осыны қамтамасыз ету үшін энергетиктер қолданылатын кернеудің барлық сатысында жоғары кернеудің тұтынушыға барынша көп жақындауына байланысты электр энергиясын орналастырудың сенімді және үнемді нұсқасын жасау керек.

Электр энергиясын цехтік орналастыру жүйесінде комплексттік қондырғылар жабдықтары, қосалқы станциялар және токопроводтар кеңінен қолданылады. Осының арқасында проводтар мен кабельдердің көп мөлшерін үнемдейтін иілмелі және сенімді қондырғы жүйесі пайда болады. Автоматиканың жетілген жүйесі, сонымен бірге өндіріс мекемелерін электр жабдықтау жүйесінің айырықша элементтерін қорғаудың сенімді жабдықтарын кеңінен қолданады.

Электр жабдықтау объектілерін жаңа қондырғылармен жаңартудың  басты мәселесі – олардың сенімділігі мен үнемділігінің жоғарғы сатысын қамтамасыз ету. Өнеркәсіптердің электр жабдықтауын жаңарту ғылым мен техниканың ең жаңа жетістіктерін қолдануды есепке ала отырып жүргізіледі. Электр жабдықтарын жаңарту  3 сатыда орындалды: технико-экономикалық дәлелдеме, техникалық жоба, жұмыстық сызбалар.пен үнемділікті қамтамасыз ету керек. Жаңарту кезінде бұл көрсеткіштер технико-экономикалық есептеудің көмегімен жүзеге асырылады. Электр энергиясын пайдаланушыларының қауіпсіздігін сақтау мақсатымен электр энергиясының қабылдағыштары (қыздырғыш қыл сымды шамдар, электр қозғалтқыштары т. б.) төменгі кернеуде (110-380 В) жұмыс жасауға есептеледі. Оның үстіне жоғарғы кернеу кезінде ток жүретін бөліктер өзара күшті оқшауламаланған болуы керек, бұл аппараттар мен аспаптар конструкциясыны күрделілендіруге алып келеді. Сондықтан энергия берілісінде қолданылатын жоғарғы кернеумен қабылдағыштарды тікелей коректендіруге болмайды. Ол үшін энергия қабылдағыштарга энергияны төмендеткіш трансформаторлар арқылы береді. Транссформаторлар іс жүзінде электр энергиясын үлкен қашықтыққа беру, энергияны қабылдағыштар арасында тарату үшін және әртүрлі түзеткіш, күшейткіш т. б. құрылғаларда кеңінен қолданылып отыр.

Егер бір ғана мәнде берілетін қуатта кернеуді көбейтсек, онда соншалықты оның тогы азаяды. Бұл электр энергиясын беретін желінің, сым өткізгшінің көлденең қимасын азайтуға мүмкіндік береді, ал ол түсті металды үнемдеуге және желідегі энергия шығынын азайтуға алып келеді. Трансформаторлар іс жүзінде электр энергиясын үлкен қашықтыққа беру, энергияны қабылдағыштар арасында тарату үшін және әртүрлі түзеткіш, күшейткіш т. б. құрылғыларда кеңінен қолданылып отыр.

# 1 ӘДЕБИЕТТІК ШОЛУ

# 1.1 ЖҰМЫСҚА  БЕРІЛГЕН           МӘЛІМЕТТЕР

Тақырыбы: “Трансформатор” АҚ-ның жаңартылған механикалық цехын электр энергиясымен қамтамасызх ету: есептік зерттеу

Зауыт қуаттары 63 МВА, кернеулері 115/37/6,3кВ тең екі параллель жұмыс істейтін үш орамды трансформаторлары бар шексіз қуатты энергожүйе подстанциясынан қорек алады. Трансформаторлар жұмысы екі бөлек. Энергожүйенің подстанциясынан зауытқа дейінгі қашықтық – 6,5 км. Зауыт  екі ауысыммен жұмыс істейді.

Зауыт бойынша мәліметтер  1.1 кестелерінде көрсетілген.

1.1 кесте. Зауыт бойынша электр жүктемелері

| План бойынша нөмірі | ## Атауы | ЭҚ саны | Орнатылған қуат Рорн, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЭҚ бір | Қосынды |
| 1 1а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Механикалық цех №1 Жинау цехы Ұсталы-нығыздау цехы Механикалық цех №2 Құйма цехы а)ДСП 12т б)0,4кВ Шешіп-жуу цехы Ағаш шеберлік цехы Компрессорлы а)СД 6кВ б)0,4кВ Қойма Сынау цехы Жинау, сырлау Электр цехы Зауыт басқармасы, асхана | 160 36 40 120 2 78 48 30 4 24 5 32 55 37 32 | 1-85 1-85 5,5-100 2-60 4250 1-90 1-42 1-35 1000 1-35 7 10-20 1-15 3-30 1-40 | 4000 450 1802 1600 4250 1650 760 300 4000 330 35 520 500 350 400 |

2.  ЭЛЕКТР ЖҮКТЕМЕЛЕРІН ЕСЕПТЕУ

2.1 МЕХАНИКАЛЫҚ  ЦЕХЫНЫҢ ЖҮКТЕМЕСІН ЕСЕПТЕУ

Өнеркәсіптік орындарды электрмен қамдауын жоспарлау  кезінде электрлік жүктемелер бастапқы берілулер болып табылады. Әрбір өлшеуіш электр құралының өзінің төл құжатында шектік мәндер көрсетіледі, ал электрлік жүктемелерді есептеу барысында осы шектен ауытқымауды қамтамасыз ету қажет. Авариялы режимдерде трансформатордың аса жүктемелу қабілетін; стандартты қуаттар қадамы мұқият тексеруден өтіп үнемі қадағалауда болады. Электрлік жүктемелердің мәні бойынша электрмен қамдау жүйесінің электр жабдықтарын таңдау мен тексеру жүргізеді, қорғаныс құрылғыларын және компенсациялау қондырғыларын таңдайды, электрэнергия мен қуат шығындарын анықтайды, кернеудің ауытқуы мен тербелістері есептеледі. Осы сала бойынша мамандар үнемі кейінгі шыққан техникалық құралдар мен жабдықтарды таңдауда, олардың құрылысы мен жұмыс ісдеу принципін зерттеп  үнемі ізденісте жұмыс жасау қажет. Дипломдық жұмыста  есептеулер «жұктеменің реттелген диаграммалары әдісімен» жүргізілді /13/.

Жүктемені есептеудің мысалы ретінде механикалық цехінің электр жүктемесінің есептеуін  жүргіземіз. Цех жоспрарында  (5 парақ) қорек белгіленеді: тарату шинопроводтары (ТШР), тарату шкафтары (ТШ), жарықтандыру щиттері (ЖЩ).

2.2 ЖАРЫҚТАНДЫРУ ЖҮКТЕМЕСІН ЕСЕПТЕУ

Цех жүктемесін анықтау кезінде жарықтандыру жүктемесін есептеуді жеңілдетілген әдіс бойынша есептеулер өндіріс аймағының 1 м2-на келетін жарықтандыру жүктемесінің меншікті тығыздығы және сұраныс коэффициенті қарастырылады.

Бұл әдіс бойынша есептелетін жарықтандыру жүктемесі ең жүктелген сменадағы жарықтанудың орташа қуатына тең деп қабылданады және келесі формулалар бойынша есептеледі:

Рpo=КcoРуо , кВт

Qpo=tgоРро , квар,

мұнда Кco – жарықтандыру жүктемесінің активті қуаты бойынша сұраныс коэффициенті Сандық мәні /10, кесте 3.1/ бойынша анықталады;

tgо  - реактивті қуат коэффициенті cosϕ бойынша анықталады /10, кесте 3.3/,

Руо – цех бойынша жарықтандыру қабылдағыштардың орнықты қуаты:

Руо=оF, кВт.

мұнда F – зауыттың жалпы жоспары  бойынша анықталатын өндіріс ғимаратының аймағы:

F өндіріс аймағы =4830-125=1380 м2(газоразрядты лампа «ГРЛ»)

Кесте 2.1 Механикалық  цехының жүктемесін есептеу

| План бойынша нөмірі | Тораптар мен ЭҚ-тар атаулары | n | Орнатылған қуат,кВт |  | m | КИ | cos tg | Орташа қуаттар |  | nЭ | КМ | Максималды есептік жүктеме |  |  | IP, A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бір ЭҚ | қосынды |  |  |  | РСМ, кВт | QСМ, кВт |  |  | РМ, кВт | QМ, кВт | SМ, кВт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | # ШРА А тобы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28,31,33 | Пресс кривошипті | 3 | 15 | 45 |  | 0,35 | 0,65/1,17 | 15,7 | 18,8 |  |  |  |  |  |  |
| 25,27,35 | Пресс горячештамповті | 3 | 22 | 66 |  | 0,4 | 0,6/1,33 | 26,4 | 35,1 |  |  |  |  |  |  |
| 29,32 | Гильотин.қайшы | 2 | 18,5 | 37 |  | 0,45 | 0,7/1,02 | 16,7 | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 34,36 | Ковочті пресс | 2 | 37 | 74 |  | 0,35 | 0,55/1,52 | 26 | 39,6 |  |  |  |  |  |  |
| 23,26 | Кран ПВ-25% | 2 | 14,6*0,25=7,3 | 14,6 |  | 0,1 | 0,5/1,7 | 1,46 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | # ШРА А-тобы бойынша барлығы | # 12 | # 15-37 | # 237 | # <3 | 0,36 |  | # 86,3 | # 113 | # 12 | # 1,6 | # 138,1 | # 113 | # 178,4 |  |
|  | # ШРА Б-тобы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24,30 | Камералық электрпеші | 2 | 60 | 120 |  | 0,62 | 0,95/0,3 | 74,4 | 22,3 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Вентилятор | 1 | 37 | 37 |  | 0,65 | 0,8/0,75 | 24 | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | # ШРА Б-тобы бойынша барлығы | # 3 | # 37-60 | # 157 |  | # 0,6 |  | # 98,4 | # 40,3 |  |  | # 157 | # 117,8 | # 196,3 |  |
|  | # ШРА барлығы | 15 |  | 394 |  |  |  | 184,7 | 153,3 |  |  | 295,1 | 230,8 | 374,6 | 541,4 |
|  | # ШР-1 А-тобы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,4,6 | Пресс | 4 | 5,5 | 22 |  | 0,35 | 0,65/1,2 | 7,7 | 9,2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кран с ПВ-25% | 1 | 14,6*0,25=7,3 | 7,3 |  | 0,1 | 0,5/1,7 | 0,73 | 1,24 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ковочті пресс | 1 | 37 | 37 |  | 0,35 | 0,55/1,5 | 13 | 19,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | # ШР-1 барлығы | # 6 | # 5,5-37 | # 66,3 | # >3 | # 0,32 |  | # 21,4 | # 29,8 | # 4 | # 2 | # 42,8 | # 32,8 | # 53,9 | # 77,9 |
|  | # ШР-2 А-тобы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Пресс | 1 | 22 | 22 | - | 0,35 | 0,65/1,2 | 7,7 | 9,2 | - |  | 22 | 26,4 | 34,4 | 49,7 |
|  | # ШР-2 Б-тобы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Камералық электрпеші | 1 | 60 | 60 |  | 0,62 | 0,95/0,3 | 37,2 | 11,2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Конвеерная закалочная печь | 1 | 55 | 55 |  | 0,7 | 0,9/0,5 | 38,5 | 19,2 |  |  |  |  |  |  |
| 10,11 | Электродты тұзды ванна | 2 | 20 | 40 |  | 0,55 | 0,95/0,3 | 22 | 6,6 |  |  |  |  |  |  |
| 12,13,14 | Электродты селитровая ванна | 3 | 10 | 30 |  | 0,5 | 0,85/0,6 | 15 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 кесте соңы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | # Б-тобы барлығы | # 7 | # 10-60 | # 185 |  | # 0,6 |  | # 112,7 | # 46 |  | # 1 | # 113 | # 46 | # 122 | # 176 |
|  | # ШР-2 барлығы | 8 |  | 207 |  |  |  | 120,4 | 55,2 |  |  | 135 | 72,4 | 156,4 | 226 |
|  | # ШР-3 Б-тобы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16,17 | Камералық электрпеш | 2 | 60 | 120 |  | 0,6 | 0,9/0,5 | 72 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Вентилятор | 1 | 37 | 37 |  | 0,65 | 0,8/0,75 | 24 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 18,21 | Колпаковая электропечь | 2 | 36 | 72 |  | 0,62 | 0,95/0,33 | 44,6 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 19,20 | Электродная соляная ванна | 2 | 20 | 40 |  | 0,55 | 0,95/0,33 | 22 | 7,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | # ТШ-3 барлығы | 7 | 20-60 | 269 |  |  |  | 162,6 | 76,3 |  | 1 | 162,6 | 76,3 | 180 | 260 |
|  | ШР-4 А-тобы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Плазматрон | 1 | 40 | 40 |  | 0,3 | 0,55/1,5 | 12 | 18 |  |  | 40 | 60 | 72 |  |
|  | Б-тобы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Вентилятор | 1 | 37 | 37 |  | 0,65 | 0,8/0,75 | 24 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Насос | 1 | 22 | 22 |  | 0,7 | 0,75/0,88 | 15,4 | 13,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Б-тобы барлығы | 2 | 22-37 | 99 |  |  |  | 39,4 | 31,5 |  | 1 | 39,4 | 31,5 | 50 |  |
|  | # ТШ-4 барлығы | 3 | 22-40 | 139 |  |  |  | 51,4 | 49,5 |  |  | 79,4 | 91,5 | 122 | 177 |
| 37 | Жоғары жиілікті қондырғы | 1 | 100 | 100 |  | 0,6 | 0,7/1,02 | 60 | 61,2 |  | - | 100 | 102 | 143 | 206 |
|  | Цех барлығы Группа А | 21 | 465,3 |  |  | 0,4 |  | 187,4 | 231,2 | 9 | 1,47 | 275,5 | 254,3 |  |  |
|  | Группа Б | 19 | 710 |  |  |  |  | 413,1 | 194,1 |  | 1 | 413,1 | 194,1 |  |  |
|  | # Жарық жүктемесі |  | о,кВт/м2 | F,м2 | Кс | Руо, кВт | Рро,кВт | cos tg | Qро, квар |  |  |  |  |  |  |
| ДРЛ | Производственное помещение |  | 0,015 | 1380 | 0,8 | 20,7 | 16,6 | 0,5/1,73 | 28,7 |  |  |  |  |  |  |
| люмин | Комната мастеров |  | 0,02 | 25 | 0,7 | 0,5 | 0,35 | 0,9/0,5 | 0,175 |  |  |  |  |  |  |
| накалив | Кладовая |  | 0,01 | 35 | 0,9 | 0,35 | 0,315 | 1/0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Жарық барлығы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,3 | 29,9 | 33,7 | 48,7 |
|  | Цех бойынша барлығы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 705,9 | 478,3 | 852,7 | 1232 |

# 2.3 Зауыт бойынша электрлік жүктемелерді есептеу.

Зауыт цехтары бойынша кернеуі 1кВ-қа дейінгі электр жүктемелерді есептеу реттелген диаграммалар әдісі бойынша жүргізіледі. Цехтар бойынша күштік және жарықтану жүктемелерді есептеудің нәтижелері 2.3-кестеге “Кернеуі 0,4 кВ зауыт цехтары бойынша күштік жүктемелерді есептеу” енгізілген.

Зауыт бойынша мәліметтер

- Берілген бастапқы мәліметтер үшін механикалық цехтың электрлік қосылуының есептік схемасын құрастыру.

- Алмастыру  схемасын құрастыру.

- Қысқа үшфазалық тұйықталу токтарын есептеу.

- Негізгі коммутациялық аппараттарды таңдау.

- ЖЭС-ның бас электрлік схемасын сызу.

Бастапқы мәліметтер:

1)      Электр станция типі – ЖЭС.

- Отын түрі – мазут.

- Генераторлар саны мен бірлік қуаты – 5х60 МВт.

1х30 Мвт.

- Генераторлардың номинал кернеуі – 10 кВ.

- Тораптар саны мен жүктемелер қуаты (жергілікті жүктеме) –                    20х5 МВт. 10х3 Мвт.

- Өзіндік мұқтаждықтарға (ө.м.) кететін қуат шығыны – 7%.

- ӨМТҚ (РУСН) номинал кернеуі – 35 кВ.

- Тораптар саны және жүктеме қуаты (орташа кернеулі РУ) – 6х15                     МВт.

- Қыс/жаз күндерінің ұзақтығы – 165/200.

- Жүйеден алынатын резервті қуат – 90 МВт.

- Байланыс торабының номинал кернеуі – 110 кВ.

- Тораптар саны мен арақашықтығы (жоғары кернеулі РУ) – 1х105 км.

- Жүйенің қуаты – 2500 МВт.

- Жүйенің қысқа тұйықталу қуаты – 4000 МВт.

- РУ типі – ОРУ-100 кВ.

10

| 2.3 кесте. Жарықтандыру жүктемесін есептеу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План бойынша нөмірі | Өндіріс орнының атауы | Орын өлшемдері, ұзындығы (м) ені (м) | Орын ауданы, м2 | Меншікті жарықтану жүктемесі о, кВт/м2 | Сұраныс коэффициенті, Ксо | Жарықтанудың орнатылған қуаты, Рyо, кВт | Жарықтану жүктемесінің есептік қуаты |  | tg |
|  |  |  |  |  |  |  | Рро, кВт | Qро, квар |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Механикалық цех №1 | 81х62-36х18 | 4374 | 0,015 | 0,8 | 65,6 | 52,5 | 90,8 | 1,73 |
| 1а | Жинау цехы | 36х18 | 648 | 0,015 | 0,8 | 9,7 | 7,8 | 13,5 | 1,73 |
| 2 | Ұсталы-нығыздау цехы | 48х30 | 1440 | 0,015 | 0,8 | 17,0 | 17,3 | 29,9 | 1,73 |
| 3 | Механикалық цех №2 | 49х21 | 1029 | 0,015 | 0,8 | 15,4 | 12,3 | 21,4 | 1,73 |
| 4 | Моторлы цех | 49х18 | 882 | 0,015 | 0,8 | 13,2 | 10,6 | 18,3 | 1,73 |
| 5 | Құйма цехы | 36х74 | 2664 | 0,015 | 0,8 | 40,0 | 32,0 | 55,3 | 1,73 |
| 6 | а)ДСП 12т | 42х56 | 2352 | 0,015 | 0,8 | 35,3 | 28,2 | 48,8 | 1,73 |
| 7 | б)0,4кВ | 42х24 | 1008 | 0,015 | 0,8 | 15,1 | 12,1 | 20,9 | 1,73 |
| 8 | Шешіп-жуу цехы | 38х24 | 912 | 0,015 | 0,8 | 13,7 | 10,9 | 18,9 | 1,73 |
| 9 | Кузовтік цехы | 21х21 | 441 | 0,011 | 0,8 | 4,9 | 3,9 | 6,7 | 1,73 |
| 10 | Ағаш шеберлік цехы | 20х22 | 440 | 0,01 | 0,7 | 4,4 | 3,1 | 0,0 | 0 |
| 11 | Компрессорлы | 31х45 | 1395 | 0,012 | 0,8 | 16,7 | 13,4 | 23,2 | 1,73 |
| 12 | а)СД 6кВ | 63х36 | 2268 | 0,013 | 0,8 | 29,5 | 23,6 | 40,8 | 1,73 |
| 13 | б)0,4кВ | 36х20 | 720 | 0,02 | 0,85 | 14,4 | 12,2 | 21,2 | 1,73 |
| 14 | Қойма | 56х17 | 952 | 0,02 | 0,9 | 19,0 | 17,1 | 8,6 | 0,5 |
|  | Территория | 308х196 | 60368 | 0,002 | 1 | 120,7 | 120,7 | 60,4 | 0,5 |

11

| 2.3 кесте жалғасы 0,4кВ кернеудегі күштік жүктеме есебі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цехтар атаулары | n |  | Установленная мощность |  | m | kи | cosf | tgf | Ср. мощности |  | nэ | Км | Макс.расч.нагрузка |  |  | R мм | α град |
|  |  |  |  | Рmin-Pmax кВт | Сум,РкВт |  |  |  |  | Рсм кВт | Qсм, квар |  |  | Рм | Qм | Sм |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |
| 1 | Механикалық цех №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | күштік | 160 |  | 1--85 | 4000 | >3 | 0,3 | 0,5 | 1,73 | 1200 | 2078 | 94 | 1,1 | 1320 | 2078 |  |  |  |
|  | жарықтану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 | 91 |  |  |  |
|  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1372 | 2169 | 2567 | 46,7 | 13,8 |
| 1а | Жинау цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | күштік | 36 |  | 1--85 | 450 | >3 | 0,4 | 0,8 | 0,75 | 180 | 135 | 11 | 1,4 | 252 | 135 |  |  |  |
|  | жарықтану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 13 |  |  |  |
|  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 | 148 | 299 | 20,3 | 10,8 |
| 2 | Ұсталы-нығыздау цехы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Күштік | 40 |  | 5,5-100 | 1802 | >3 | 0,3 | 0,8 | 0,72 | 634,8 | 456 | 37 | 1,15 | 688,6 | 448,4 |  |  |  |
|  | жарықтану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,3 | 29,9 |  |  |  |
| 3 | Механикалық цех №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Күштік | 120 |  | 2--60 | 1600 | >3 | 0,3 | 0,6 | 1,33 | 480 | 640 | 53 | 1,16 | 557 | 640 |  |  |  |
|  | жарықтану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 21 |  |  |  |
|  | күштік | 55 |  | 1--82 | 1300 | >3 | 0,3 | 0,7 | 1,02 | 390 | 398 | 32 | 1,23 | 480 | 398 |  |  |  |
|  | жарықтану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 18 |  |  |  |
|  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490 | 416 | 643 | 27,9 | 7,8 |
| 5 | Құйма цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | күштік | 78 |  | 1--90 | 1650 | >3 | 0,6 | 0,8 | 0,75 | 990 | 743 | 37 | 1,12 | 1109 | 743 |  |  |  |
|  | жарықтану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 55 |  |  |  |
|  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1141 | 798 | 1392 | 42,6 | 10,1 |
| 6 | Шешіп-жуу цехы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Күштік | 48 |  | 1--42 | 760 | >3 | 0,3 | 0,65 | 1,17 | 228 | 267 | 36 | 1,21 | 276 | 267 |  |  |  |
|  | Жарықтану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 49 |  |  |  |
|  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 | 315 | 438 | 22 | 33,4 |
| 7 | Кузовты цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 кесте соңы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |
|  | күштік |  | 28 | 1--48 | 620 | >3 | 0,3 | 0,65 | 1,17 | 186 | 217 | 26 | 1,28 | 238 | 217 |  |  |  |
|  | жарықтану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 21 |  |  |  |
|  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | 238 | 346 | 20 | 17,4 |
| 8 | Ағаш шебер цехы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Күштік |  | 30 | 1--35 | 300 | >3 | 0,3 | 0,7 | 1,02 | 90 | 92 | 17 | 1,4 | 126 | 92 |  |  |  |
|  | Жарықтану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 19 |  |  |  |
|  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 | 111 | 176 | 14,8 | 28,8 |
| 9 | Қойма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | күштік |  | 5 | 7 | 35 | <3 | 0,3 | 0,8 | 0,75 | 10,5 | 8 | 5 | 2 | 21 | 9 |  |  |  |
|  | жарықтану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  |
|  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 9 | 26 | 6,2 | 46 |
| 10 | Гальваникалық цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | күштік |  | 32 | 10--20 | 520 | <3 | 0,5 | 0,85 | 0,62 | 260 | 161 | 32 | 1,15 | 299 | 161 |  |  |  |
|  | жарықтану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 23 |  |  |  |
|  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 | 184 | 363 | 22,3 | 15,4 |
| 11 | Жинау,сырлау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Күштік |  | 55 | 1--15 | 500 | >3 | 0,4 | 0,6 | 1,33 | 200 | 267 | 55 | 1,13 | 226 | 267 |  |  |  |
|  | жарықтану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 41 |  |  |  |
|  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | 307 | 396 | 19,9 | 34 |
| 12 | Электроцех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Күштік |  | 37 | 3--30 | 350 | >3 | 0,3 | 0,7 | 1,02 | 105 | 107 | 23 | 1,3 | 137 | 107 |  |  |  |
|  | жарықтану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 21 |  |  |  |
|  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 | 128 | 196 | 15,4 | 29,6 |
| 13 | Басқарма, асхана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | күштік |  | 32 | 1--40 | 400 | >3 | 0,4 | 0,7 | 1,02 | 160 | 163 | 20 | 1,24 | 198 | 163 |  |  |  |
|  | жарықтану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 9 |  |  |  |
|  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 | 172 | 276 | 18,5 | 28,6 |
|  | Территории жарықтану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 | 60 |  |  |  |
|  | 0,4кВ шина барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6720 | 6477 | 9347 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4. ЦЕХ ТРАНСФОРМАТОРЛАР САНЫН АНЫҚТАУ ЖӘНЕ 0,4 КВ КЕРНЕУДЕГІ РЕАКТИВТІ ҚУАТТЫ КОМПЕНСАЦИЯЛАУ

Цех трансформаторларының саны мен қуатын технико-экономикалық есептеулер жолымен ғана мүмкін, келесі факторларды ескеріп: тұтынушыларды электрмен қамдау сенімділігнің категриясын; 1кВ-қа дейінгі реактивті жүктемені компенсациялауын; қалыпты (нормалы) және авариялы режимдерде трансформатордың аса жүктемелу қабілетін; стандартты қуаттар қадамы; жүктеме графигі бойынша трансформаторлардың тиімді жұмыс режимдерін.

Есептеулер үшін мәліметтер:

Рp0,4= 6720 кВт;

Qp0,4= 6477 квар;

Sp0,4= 9347 кВА.

Зауыттың механикалық цехы  2 категориялы тұтынушыларға жатады, завод екі сменамен жұмыс істейді; сондықтан трансформатордың жүктелу коэффициенті Кзтр=0,8. Трансформатор қуатын Sнтр1000 кВА тең қабылдаймыз.

Ең көп есептік активті жүктемені қамдау үшін қажетті қуаттары бірдей цех трансформаторлардың минималды саны:

Nт min=Рр 0,4Кз×Sнт+ΔN=67200,8×1000+0,6=9

мұнда Рр 0,4 – соммалы есептік активті қуат;

кз –трансформатордың жүктелу коэффициенті;

Sнтр – трансформатордың қабылданған номинал қуаты;

N – ең жақын бүтін санға дейінгі қосымша.

Экономика жағынан тиімді саны: N т..э = N min + m,

мұнда m – қосымша трансформаторлардын саны.

N т..э - З*п/ст капиталды шығындардың тұрақты құраушыларын ескеріп, реактивті қуатты беруге кететін меншікті шығындармен анықталады.

З*п/ст= 0,5; кз = 0,8; N min = 9; N = 0,6, сондықтан m=1, ал

N т..э =9+1=10 трансформатор.

Трансформаторлардың таңдалған саны бойынша кернеуі 1 кВ-қа дейінгі желіге трансформаторлар арқылы берілетін ең көп реактивті қуатты анықтайды:

14

2.5 Цех трансформаторларының   0,4 кв кернеудегі реактивті қуаттын компенсациялау сурет 2.1 –де көрсетілген

Q1=(Nтэ×Sнт×Кз2)-Рр 0,42=(10×10000,8)2−67202=4340,7 квар.

Сурет 2.1.

0,4 кВ  шиналарында реактивті қуаттар балансы шартынан Qнбк 1 шамасын анықтаймыз:

Qнбк 1+Q1=Qр 0,4,   (1)                     бұдан

Qнбк 1= Qр 0,4 - Q1=6477-4340,7 =2136,3 квар                               (2)

Трансформаторлардың бұл тобы үшін төменгі кернеу конденсаторлар батареясының (ТКБ) қосымша Qткб2 қуаты келесі формула бойынша анықталады:

Q ткб 2 =Qр 0,4  - Q ткб 1 - Nт э Sнт6477-2136,3-0,85×10×1000= -4159,3квар

мұнда 85 есептік коэффициент; =К1) =14К2=2 – қуаты Qнтр=1000кВА  трансформаторлар ұшін  /13, кесте 2.1.,2.2/-ден.

Qнбк2<0 боландықта, Qнбк2=0-деп қабылдаймыз, сондықтан:

Qнбк=Qнбк 1+Qнбк 2 = 2136,3+0=2136,3 квар.

Әр трансформаторға келісетін бір конденсаторлар батареясының қуатын анықтаймыз:

Qнбк тп=QнбкNт з=2136,310=213,6≈300 квар . (3)

НБК: УКБН-0,38-300-150У30,  /13/.

15

Есептеулер нәтижесі бойынша 2.4-кесте “ТП бойынша цехтер жүктемелерін тарату” құрылады.

| Кесте 2.4.. ТП бойынша цех жүктемелерін тарату (алдын-ала) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № №ТП, Sн тп, Qнбк тп | № № цеха | Рр0,4 , кВт | Qр0,4 , квар | Sр0,4 , кВА | Кз' |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ТП1 (2×1000) ТП2 (2×1000) ТП3 (2х1000) Sн=6000 | 1 1а 2 5 9 Освещ.тер | 1372 260 747 1141 260 120,7 | 2169 148 486 798 180 60,4 |  |  |
| Q нбк (6×300) |  | 3900,7 | 3934,4 -1800 | 5624 | 0,93 |
|  |  | 3900,7 | 2134,4 | 4444,1 | 0,74 |
| ТП4 (2×1000) ТП5 (2×1000) Sн=4000 | 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14 | 569 490 304 250 137 24 312 250 149 216 | 661 416 315 238 111 9 184 307 128 172 |  |  |
| Qнбк(4×300) |  | 2701 | 2541 -1200 | 3708 | 0,93 |
|  |  | 2701 | 1341 | 3016 | 0,75 |

2.6  QНБК=2136,3  ТОРАПТАРДЫҢ  РЕАКТИВТІ ЖҮКТЕМЕСІНЕ    ПРОПОРЦИОНАЛ ТАРАТУ

Бастапқы берілулер:

Qр 0,4=6477 квар;

Qнбк=2136,3 квар.

ТП1, ТП2, ТП3 : Qр ТП 1, 2,3=3934,4 квар, Qр нбк ТП 1,2,3= х,

онда Qр нбк тп1,2,3=Qнбк×Qр тп1,2,3Qр 0,4=3934,4×2136,36477=1298,3 квар,

16

сонымен, нақты реактивті қуат: Qф ТП1,2,3=6300 = 1800 квар,

ал компенсацияланбаған қуат:

Qнеск= Qр ТП 1,2,3 – Qф ТП 1,2,3= 3934,4-1800=2134,4 квар.

ТП4,ТП5: Qр ТП 4,5=2541 квар, Qр нбк ТП 4,5= х,

онда QР нбк ТП 4,5=Qнбк×Qр тп 4Qр 0,4=2541×2136,36477=838 квар,

сонымен, нақты реактивті қуат: Qф ТП4,5=4300= 1200 квар,

ал компенсацияланбаған қуат:

Qнеск= Qр ТП 4,5 – Qф ТП 4,5= 2541-1200=1341 квар.

Нақтыланған Qнбк жіктеуін 2.5-кестеге толтырамыз.

| Кесте2.5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № № ТП | Qр тп, квар | Qр нбк тп, квар | Qф. тп, квар | Qнеск., квар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ТП 1,2,3 | 3934,4 | 1298,3 | 1800 | 2134,4 |
| ТП 4,5 | 2541 | 838 | 1200 | 1341 |
| Барлығы | 6 477 | 2136,3 | 3000 | 3475,4 |

2.7 “ТРАНСФОРМАТОР” АҚ-НЫҢ ЖАҢАРТЫЛҒАН МЕХАНИКАЛЫҚ ЦЕХЫН ЭЛЕКТР ЖҮКТЕМЕСІНІҢ ДӘЛ  ЕСЕПТЕЛУІ

2.7.1 ЦТП-дағы қуат шығындарын анықтау

ТМЗ-1000-6/0,4  трансформаторын таңдаймыз.

Uв=6кВ, Uн=0,4кВ,  Pхх=2,4 кВт,  Pкз=11кВт,  хх=1,4%,  Uкз=5,5%

1)  ТП 1,2,3 үшін:(Кз=0,74, N=6)

ΔР=ΔРхх+к2з*ΔРкз=2,4+(0,74)2*11=8,4 кВт

ΔQ=ΔIхх*Sн/100+К2з*ΔU*Sн/100=1,4*1000/100+(0,74)2*5,5*1000/100=44,1кBар

6 трансформаторлар үшін:

ΔP=6⋅ΔP=6⋅8,4=50,4 кВт

ΔQ=6⋅ΔQ=6⋅44,1=264,6 кВар

2) ТП-4,5 үшін:

ΔР=ΔРхх+к2з*ΔРкз=2,4+(0,75)2*11=8,6 кВт

17

17

ΔQ=ΔIхх*Sн/100+К2з*ΔU*Sн/100=1,4*1000/100+(0,75)2*5,5*1000/100=44,9 кВар

4 трансформаторлар үшін:

ΔP=4⋅ΔP=4⋅8,6=34,4 кВт

ΔQ=4⋅ΔQ=4⋅44,9=179,6 кВар

Барлық трансформаторлардағы соммалы шығындары:

ΣР1-10=50,4+34,4=84,8 кВт,

ΣQ1-10=264,6+179,6=444,2квар.

2.7.2 ЭЛЕКТРОҚОЗҒАЛТҚЫШТЫҢ  ҚУАТЫН ТАҢДАУ.

Қозғалтқыштың қуатын дұрыс таңдаудың тұрмыста мағынасы үлкен. Өйткені электр энергиясы  тиімді пайдаланылады және жоғары өнімділікпен  сенімділігі артады. Электроқозғалтқыш  қуатының төмендеуі оның қызуына әкеліп соғып, оны ерте істен шығарып, электроқозғалтқыштың өнімділігін төмендетеді.

Қалыпты  жағдайда  қозғалтқыш 15-20 жыл қызмет атқарса 25%-тік жүктемемен  жұмыс істесе, жұмыс істеу мүмкіндігі  бір жарым жылға  ғана созылады, ал  50%-тік жүктемемен жұмыс істесе  бірнеше сағат қана  жұмыс істейді.

Қозғалтқыштың қуатын көбейту оның энергетикалық көрсеткіштерін төмендетеді. Бұл жағдайда П.Ә.К. төмендейді, ал асинхронды қозғалтқыштардың  cos y төмендейді. Қозғалтқыштың керекті қуатын есептеу техникалық –экономика талаптары  бойынша орындалады. Олардың негізгілері мыналар:

а)  басқа жағдайлар тең кезінде  таңдалған электроқозғалтқыш  жоғары П.Ә.К.  кезінде  төменгі бағаны иеленуі керек.

б)  Электроқозғалтқыш максималды жүктелуі керек және ұзақ уақыт бойы жұмыс  істеуі керек.

в) Электроқозғалтқыш талап етуші, қосып жіберу  моменті мен максимал моментін қанағаттандыра алуы керек.

г) Электроқозғалтқыш  қызуы басталған нормадан аспауы  тиіс.

Көп жағдайларда  қозғалтқышты қызуының басталған нормасын жүктемемен жұмыс істеу қабілетінің қатынасына қарай таңдайды.

M max бос  K бос.ж. M н

Мұндағы  M max бос –   валға берілетін максималды  бос (жүріс) жүктеме

K бос.ж  - қозғалтқыштың жүктемесінің коэффициенті. Асинхронды   қозғалтқыштың  K бос.ж  мөлшерін электр жүйесіндегі кернеудің  10% -ға кемуін есепке ала отырып  таңдайды.

K бос.ж  =  (0,8 ÷ 0,85)   

18

M max

Мұндағы     =                               - электроқозғалтқышының қабілеті.

M н

M max   -  қозғалтқыштың максимал моменті.

Көптеген қысқа тұйықталған  ротарлы асинхронды қозғалтқыштардың қосып жіберу моменті моксимал моментінен едәуір кем. Сондықтан мұндай  қозғалтқыштарды тек қызуы мен жүктемелік қасиетіне қарап емес,  қосып жіберу моментіне де қарап таңдайды. Әдетте қосып жіберу кезінде статикалық  моменті орнаған режимдегіден 30 пайыз  жоғары деп есепке алады. Бұл қозғалтқыш тоқтап тұрған кезінде  майланып қоюланып қалуымен түсіндіріледі. Электроқозғалтқыш  керек номиналды кернеу, айналу жылдамдығы, қорғаныс қабаты, қуатты таңдау жиынтығы арқылы  іске асады.

2.7.3 ҰЗАҚ УАҚЫТ ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН  ҚОЗҒАЛТҚЫШ ҚУАТЫН ТАҢДАУ

Өзгермейтін немесе аз өзгеретін  ұзақ уақыттық жүктемеде  жұмыс істейтін электроқозғалтқыштың қуаты былай таңдалады. Механикалық берілген жүктемесімен  Рmax   электроқозғалтқыштық қуатының мөлшері

анықталады.  Рн   немесе жақын ең үлкен мөлшері механизмнен    мех және   бер ПӘК-ті қоса алып

Pмех

Рн   =

 мех    бер

Алынған мөлшердегі қуат іріктелген электроқозғалтқыштың    қуат жиынтығы. Бұл жерде қозғалтқыштың  қызуы немесе  жүктеме талап етілмейді. Ауыр жағдайда қосылған қозғалтқыштың жеткілікті  беріліс моменті тексеріледі. Егер механизм қуаты белгісіз болса, қозғалтқыщқа талап етілген уақыт келесі жолмен анықталады немесе өзі жазатын  (диаграммасы) жүктеме диаграммасы бойынша анықталады.

Қоршаған ортаның температурасы +35 оС  жоғары болғанда қозғалтқыштың жүктемесі төмендегіше азайтылуы керек.

Қоршаған ортаның ауа температурасы:  оС :   35,40,50.

Қуаттың  төмендетілуі:    %   0,5,12.5, 25.

Ұзақ айналмалы жүктемеде  қозғалтқыштың қуаттылығын ең үлкен немесе  ең кішісін таңдауға болмайды, себебі, 1-ші жағдайда  оның қуаттылығы  жоғарылап кетеді, ал 2-ші жағдайда  төмендеп кетеді.  Бұл қуаттылықты таңдауда орташа  жоғалту әдісі пайдаланылады,  эквивалентті  т.б.  Орташа  жоғалту әдісі ол жобаға негізделген.  Егер  қозғалтқыштың жұмыс істеу уақытысында  жоғалту номиналды  жоғалтудан аспаса, онда қозғалтқыштың қызуы да  номиналдық  мөлшерден аспайды. Оның  есеп-телуі  мынадай: бастапқы қозғалтқыштың қуаттылығы жүктеме графика-сымен  жүктеледі.

19

Мысалы:  орташа  қуаттылықпен  коэффициент   қорына көбейтілгенде  К = 1,1 ÷ 1,3.  Одан соң П.Ә.К.  байланысты  қозғалтқыш жүктемесі   қоз = (Р)

Жүктеме диаграммасы және  орташа жоғалтуы әр аймақтарда мына формула арқылы анықталады.

∆Р1 t1  + ∆Р1 t1  + .....      ∆ Рn tn

∆ Рорт =

t1 +  t2 +  ......  tn

Мұндағы         ∆Р1,    ∆  Р2,.... ,       ∆Рп   сол аймақтағы қуатты жоғалту графикасы.

Егер жағдай осы уақытта сақталса  таңдау сәтті болады.

∆ Рn    ∆Рорт

Мұндағы       ∆  Рн -   қозғалтқыштың номиналды жүкетемедегі  жоғалу.

Егерде орташа  жоғалту номиналдан көп болған жағдайда қозғалтқыштың үлкен  қуаттылығын таңдап алып алдыңғы есеп  бойынша  қайталанылады. Бұл әдіс дәл болғанымен  ал жасалуы қиын.

Сол себептен  төменгі дәлдіктегі  қарапайым қуаттылықтың анықталуы пайдаланылады. Орта квадраттың, эквивалентті, ток мөлшері, ток моменті,  қуаты.

2.7.4 ДСП ПЕШІНІҢ ЕСЕПТІК ҚУАТЫН АНЫҚТАУ

ДСП-12 подстанциясында ЭТЦДК –2500/6 трансформаторы орнатылған.

Номиналды қуат ДСП –12 Sн=5000 кВА, cosφ=0,85 , Кз=0,7

ДСП –12 активті есептік қуаты:

Pрдсп-12=N×Sн×Kз×cosφ=2×5000×0,85×0,7=5950 кВт,

ДСП –12 реактивті есептік қуаты:

Qрдсп-12=Pр дсп-12×tgφ=5950×0,6=3689 квар.

Пештік подстанцияның активті және реактивті шығындары:

ΣΔΡт дсп-12= N×0,02Sн=2×0,02×5000=200 кВт,

ΣΔQт дсп-12=N×0,1Sн=2×0,1×5000= 1000 квар.

2.6.4 БТП 6кВ шинасындағы реактивті қуат компенсациясын есептеу

Орынбасу схемасын салайық (2.2. сурет).

Qэ

Q1

Рp 0,4; Qp 0,4

Qнбк

6 кВ

0,4 кВ

Qрсд

Qвбк

СД

Qрезерв

ДСП

Qрдсп

2.2 сурет

20

Резервті қуат:

Qрез=0,1×ΣQрасч =0,1×(Qр0,4+ΔQт+Qдсп-12+ΔQт дсп-12)=

=0,1×(6477+446,1+3689+1000)=1161,2 кВар.

Энергожүйеден келетін қуат:

Qэ=0,23×ΣPр=0,23×(Pр0,4+ΔPт+Pрдсп-12+ΔPт дсп-12+Pсд)=

=0,23×(6720+85,1+5950+200+3560)=3798,5 кВар.

ВБК қуатын реактивті қуат балансынан анықтаймыз:

QВБК=Qр0,4+ΔQт+Qдсп-12+ΔQт дсп-12+Qрез-Qэ -Qсд –QНБК=

=6477+446,1+3689+1000+1161,2-3798,5-1724,2-2136,3=5114,3 кВар.

ВБК таңдаймыз: 4хУКЛ-6,3-1350,

 Qн вбк=4х1350=5400 квар

2хВБК-ны ДСП-ға тікелей жалғаймыз.

3. СЫРТҚЫ ЭЛЕКТРМЕН ЖАБДЫҚТАУ СХЕМАЛАРЫНЫҢ  НҰСҚАЛАРЫН САЛЫСТЫРУ

Технико – экономикалық салыстыру үшін электрмен жабдықтаудың  нұсқасын қарастырамыз:

- I нұсқа – ЭТЖ (ЛЭП)      115 кВ;

- II нұсқа – ЭТЖ(ЛЭП)     37 кВ.

1- нұсқа

Сурет   3.1           Электрмен жабдықтаудың  нұсқасы.

1-ші нұсқа бойынша электр жабдықтарын таңдау

1) ГПП трансформаторларын таңдаймыз:

S=Pр2+Qэ2=15977,12+3798,52=16422,4кВА(4)

Қуаты 10000 кВА екі трансформатор таңдаймыз.

Жүктелу коэффициенті:

Kз=Sp2⋅Sн=16422,42⋅10000=0,8

Трансформаторлардың паспорттық мәліметтері:

ТДН –10000/110 типі Sн=10000 кВА, Uвн=115кВ, Uнн=6,3кВ, ΔPхх=14кВт, ΔPкз=58кВт, uкз=10,5%, Iхх=0,9%.

Трансформаторлардағы қуат шығындары:

активті:

21

ΔPт=2⋅(Рхх+ΔРкз⋅кз2)=2⋅(14+58⋅0,82)=102,7кВт                                                      (5)

реактивті:

ΔQт=2⋅(Iхх100⋅Sн+uкз⋅Sн⋅Кз22⋅100)=    2(0,9⋅10000100+10,5⋅10000⋅0,82100)=1524кВар        (6)

Трансформаторлардағы энергия шығындары:

Екі ауысымды жұмыс режимі үшін Твкл=4000 ч. Тмакс=4000 ч.

Олай болса максималды шығын уақыты:

τ=8760⋅0,124+Tm100002= 8760⋅0,124+4000100002=2405,3ч.

Трансформаторлардағы активті энергия шығындары:

ΔW=2(ΔPхх×Tвкл+ΔPкз× τ ×Kз2 )=2(14×4000+58×2405,3×0,82)=290569,5кВтс/жыл

2) ЭТЖ (ЛЭП)     –110 кВ.

ЛЭП арқылы өтетін толық қуат:

SЛЭП=Pр+ΔPт2+Qэ2=15977+102,72+3798,52=16522,3кВА

Бір линия арқылы жүретін тоқ:

Iр=Sлэп2⋅3⋅Uн=16522,32⋅3⋅110=41,5А

Авариялық режим тоғы:

Iа=2×Iр=2×41,5=83 А

22

Экономикалық тоқ тығыздығы арқылы сым қимасын анықтаймыз:

F=Iрj=41,51,1=37,7мм2,

мұнда Iр=41,5 А линияның есептік тогы, j=1,1А/мм2 - Тм=4000ч және алюминий сымдар болғандағы экономикалық тоқ тығыздығы.

Корондау шарты бойынша АС-70 сымын қабылдаймыз, Iдоп=265А. Таңдалған сымды рұқсатты қыздырылуға тексереміз.

Есептік ток кезінде:

Iдоп=265А>Iр=41,5 А

Авариялық режимде:

Iдоп ав=1,3xIдоп=1,3x265=344,5A>Iав=83A

ЛЭП-ң электроэнергия шығындары:

ΔWЛЭП=2⋅3⋅I2R⋅τ =2⋅3⋅(41,5)2⋅2,8⋅10−3⋅2405,3=69594,5кВт⋅ч,

мұнда R=r0×L, r0=0,46 Ом/км 70 мм2 қималы алюминий сымның меншікті кедергісі, l=6,5 км линия ұзындығы R=2,8 Ом

В1 мен В2 ажыратқыштары және Р1-Р4 айырғыштарын таңдау:

Электр газды ажыратқыш 3АР1DТ -110-1000-40У2 (Siemens)

Iном=1000 А >Iав=81,2А;

Iоткл=40кА>Ik1=7,2 кА;

Iпред= 100 кА>iy= 17,3 кА;

Iтерм=40 кА>Ik1=7,2 кА;

Бағасы 40000у.е + 10% (ст-ть монтажа) = 44000у.е

Айырғыш  РНДЗ-2-110/630У2

Iном=630А >Iав=81,2 А;

Iпред= 80 кА> iy= 17,3кА;

Iтерм= 31,5 кА> Ik =7,2 кА;

Бағасы 2000у.е + 10% (ст-ть монтажа) = 2200у.е

В3 мен В4 ажыратқыштары және Р5-Р8 айырғыштарын таңдау:

Электр газды ажыратқыш 3АР1DТ -110-1000-40У2 (Siemens)

Iном=1000 А >Iав=81,2А;

Iоткл=40кА>Ik2=5,5 кА;

Iпред= 100 кА>iy= 13,9 кА;

Iтерм=40 кА>Ik2=5,5 кА;

Бағасы  40000у.е + 10% (ст-ть монтажа) = 44000у.е

Айырғыш  РНДЗ-2-110/630У2

23

Iном=630А >Iав=81,2 А;

Iпред= 80 кА> iy= 13,9кА;

Iтерм= 31,5 кА> Ik =5,5 кА;

Бағасы 2000у.е + 10% (ст-ть монтажа) = 2200у.е

1-ші нұсқаның шығындарын есептеу

Қондырғыларға кететін барлық шеғындар:

КΣ1=КВ1-В4+КЛЭП+КР1-Р8+Кт гпп + КОПН

В1-В4ажыратқыштарының шығындары:

КВ1-В4=4×44=176 мың у.е.

ЭҚЛ (ЛЭП)    шығындары (екі тізбекті темірбетонды линия):

Куд=82,4 мың у.е./км

КЛЭП=lхКуд=6,5×82,4= 535,7 мың тыс у.е.

Р1-Р8 айырғыш шығындары:

КР1-Р8=8×2,2=17,6 мың у.е.

ГПП трансформатор шығындары:

Ктргпп =2×194,5=389 мың у.е.

ОПН шығындары:

КОПН=2×1,5=3 мың у.е.

КΣ1=КВ1-В4+КЛЭП+КР1-Р8+Кт гпп + КОПН=176+535,7+17,6+389+3=1121,3 мың у.е.

Ағындық шығындар

И1=Иа+Ипотери+Иэ, мың у.е.

ЭҚЛ (ЛЭП)     эксплуатациясының шығындары:

Иэкс ЛЭП=0,004хКЛЭП=0,004х535,7=2,14 мың у.е.

ЭҚЛ (ЛЭП)     амортизациясы:

Иа ЛЭП=0,028×КЛЭП=0,028×535,7=15 мың у.е.

Қондырғылар эксплуатациясының шығындары:

Иэкс об=0,03×Коб=0,01×585,6=5,856 мың у.е.,

мұнда Коб – ЭТЖ (ЛЭП)     бағасын есептемегендегі барлық шығындар.

Қондырғылар амортизациясы:

Иа об=0,063×Коб=0,063×585,6=36,89 мың у.е.

ЭЭ шығындарының бағасы:

Шығын =Сo×(  Wтргпп+ Wлэп) =0,053×(290569,5+69594,5)=19,1 мың у.е.

Сo=6,4 тг за кВт×ч=0,053 у.е./кВтч

Барлық ағындық шығындар:

ИΣ1=2,14+15+5,856+36,89+19,1=78,98 мың у.е.

24

Келтірілген барлық шығындар:

З=0,12×КΣ1+ ИΣ1=0,12×1121,3+78,98=213,5 мың у.е.

  - II нұсқа – ЭТЖ (ЛЭП ) 37 кВ.  Электрмен жабдықтаудың  нұсқасы.

3.2. сурет.Электрмен  жабдықтаудың  2  нұсқасы.

25

Нұсқа бойынша электр жабдықтарын таңдау

1) ГПП трансформаторларын таңдаймыз:

Қуаты 10000 кВА екі трансформатор таңдаймыз.

Жүктелу коэффициенті – 0,8;

Трансформаторлардың паспорттық мәліметтері:

ТДН –10000/35 типі Sн=10000 кВА, Uвн=36,75кВ, Uнн=6,3кВ, ΔPхх=12кВт, ΔPкз=60кВт, uкз=8%, Iхх=0,75 %.

Трансформаторлардағы қуат шығындары:

активті:

- ΔPт=2⋅(Рхх+ΔРкз⋅Кз2)=2⋅(12+60⋅0,82)=100,8кВт

реактивті:

ΔQт=2⋅IХХ100⋅SНТ+UКЗ100⋅SH⋅KЗ2=0,75⋅10000100+8⋅10000⋅0,82100=587кВар

Трансформаторлардағы энергия шығындары:

Екі ауысымды жұмыс режимі үшін Твкл=4000 ч. Тмакс=4000 ч.

Олай болса максималды шығын уақыты:

τ=8760⋅0,124+Tm100002= 8760⋅0,124+4000100002=2405,3ч.

БТП трансформаторлардағы активті энергия шығындары:

ΔW=2(ΔPхх×Tвкл+ τ ×ΔPкз×(Кз)2= 2(12×4000+60×2405,3×0,82)=280727 кВт×ч.

Энергожүйе трансформаторларындағы активті энергия шығындары:

ТДТН –63000/110/35/6 типті трансформатор

ΔPхх=53кВт, ΔPкз=290кВт.

ΔW=2(ΔPхх×Tвкл+ τ ×ΔPкз×(Кз)2= 2× 0,13× (53×4000+290×2405,3×0,72)=143975,1 кВт×ч.

- ЭТЖ (ЛЭП ) –35 кВ.

ЛЭП арқылы өтетін толық қуат:

SЛЭП=Pр+ΔPт2+Qэ2=15977,1+100,82+3798,52=16522,3кВА

Бір линия арқылы жүретін тоқ:

- Iр=Sлэп2⋅3⋅Uн=16522,32⋅3⋅37=129А

Авариялық режим тоғы:

- Iав=2×Iр=2×129=258 А

Экономикалық тоқ тығыздығы арқылы сым қимасын анықтаймыз:

- F=Iрj=1291,1=117,3мм2,

мұнда Iр=129 А линияның есептік тогы, j=1,1А/мм2 - Тм=4000ч және алюминий сымдар болғандағы экономикалық тоқ тығыздығы.

Экономикалық тоқ тығыздығы бойынша АС-120 Iдоп=390А таңдаймыз.

26

- Iдоп=390А>Iр=129 А

Авариялық режимде:

- Iдоп ав=1,3×Iдоп=1,3×390=507A>Iав=258 A

ЛЭП-ң электроэнергия шығындары:

- ΔWЛЭП=2⋅3⋅I2⋅R⋅τ =2⋅3⋅1292⋅1,625⋅10−3⋅2405,3=390259кВт⋅ч,

мұнда R=r0×l, r0=0,25 Ом/км 240 мм2 қималы алюминий сымның меншікті кедергісі, l=6,5 км линия ұзындығы.

- R=r0×l=0,25х6,5=1,625 Ом

  - U=35 КВ АЖЫРАТҚЫШТАР МЕН АЙЫРҒЫШТАРЫН ТАҢДАУ

Энергожүйе подстанциясында ТДТН –63000/110/37/6,3 трансформаторы орнатылған. Sн=63 MBA, Uвн=115кВ, Uсн=38,5кВ, Uнн=6,3 кВ, ΔPхх=56кВт, ΔРкз=290 кВт, uквн-сн=10,5%, uквн-нн=17,5%, uксн-нн=7%, Iхх=0,55%,

- 3.3 сурет.Орынбасу схемасы

Зауыттың трансформатор бағасындағы үлестік коэффициенті:

γ=Sр2⋅Sном.тр.=160462⋅63000=0,13

ҚТ токтар есебін салыстырмалы бірлікте шығарамыз. Базисті шамалар ретінде

Sб=1000МВА қуатын мен Uб=37кВ кернеуін аламыз,Sкз=шексіз, олай болса базисті тоқ:

Iб=Sб3⋅Uб=10003⋅37=15,6кА

Жүйе кедергісі жүйе шексіз қуаты болғандықтан:

xс=SбSКЗ=10001400=0,7

Тр-р кедергісі:

xатв=uкв⋅Sб100∗Sн  =10,5⋅1000100∗63=1,67  у.е.

ЭТЖ (ЛЭП ) кедергісі:

27

x=x0⋅l⋅SбUсн2=6,5⋅0,4⋅1000372=1,9у.е.

К1 нүктесінде ҚТ тогы:

Ik1=IбХтр+Хс=15,60,7+1,67=6,6kA; iy=2⋅Ky⋅Ik1=2⋅1,7⋅6,6=15,9кА

К2 нүктесінде ҚТ тогы:

Ik2=IбХтр+Хс+Хл=15,61,67+0,7+1,9=3,7kA; iy=2⋅Ky⋅Ik1=2⋅1,8⋅3,7=9,4кА

В1,В2 жүйе трансформаторларының авариялық тоқтары бойынша таңдаймыз. Трансформатор арқылы өтетін қуат оның екінші ретті орамдарына тең бөлінеді деп есептейміз, сонда:

Sав тр сист=2×31,5=63 мВА

Iав=Sав/1.73*Uн=63×1000/1,73×37=983А, Ip=Iав/2=491,5А

3АР1 DТ -35-1000-40У2 типті ажыратқыш таңдаймыз.

| Паспорттық мәліметтер | Есептік мәліметтер |
| --- | --- |
| Uн=35кВ Iн=1000 А Iотк=40 кА Iсквоз=100 кА Iтерм кз=40 кА | Uр=35 КВ Iав=983А Iкз=6,6 кА iу=15,9 кА Iкз =6,6 кА |

Зауыттың ажыратқыш бағасындағы үлестік коэффициенті:

=IзаводаIн=2582х1000=0,129

Р1-Р4 айырғыштары ретінде РНДЗ-2-35/1000У2 аламыз.

| Паспорттық мәліметтер | Есептік мәліметтер |
| --- | --- |
| Uн=35 кВ Iн=1000 А Iпред=63 кА Iпред.терм.стойк.=25 kA | Uр= 35 kВ Iав=983 А iу=15,9 кА Iу=6,6 kA |

Зауыттың Р1-Р4 айырғыш бағасындағы үлестік коэффициенті:

=IзаводаАВIн=2582х1000=0,129

28

В3 ажыратқышын таңдау:

- IВ3=IрВ1,В2=491,5 кА

3АР1 DТ -35-1000-40У2 типті ажыратқыш таңдаймыз.

| Паспорттық мәліметтер | Есептік мәліметтер |
| --- | --- |
| Uн=35 кВ Iн=1000 А Iотк=40 кА Iсквоз=100 кА Iтерм кз=40кА | Uр=35 кВ Iр=491,5 А Iкз=6,6 кА iу=15,9 кА I=6,6 кА |

Зауыттың В3 ажыратқыш бағасындағы үлестік коэффициенті:

=IзаводарIн=1291000=0,129

Р5,Р6 айырғыштары ретінде РНДЗ-2-35/1000У2 аламыз.

| Паспорттық мәліметтер | Есептік мәліметтер |
| --- | --- |
| Uн=35 кВ Iн=1000 А Iпред=63 кА Iпред.терм.стойк.=25 kA | Uр= 35 kВ Iр=491,5 А iу=15,9 кА Iу=6,6 kA |

Зауыттың Р5,Р6 айырғыш бағасындағы үлестік коэффициенті:

=IзаводаIн=1291000=0,129

В4,В5 ажыратқыштарын таңдау:

3АР1 DТ -35-1000-40У2 типті ажыратқыш таңдаймыз.

| Паспорттық мәліметтер | Есептік мәліметтер |
| --- | --- |
| Uн=35 Кв Iн=1000 А Iотк=40 кА Iсквоз=100 кА Iтерм кз=40кА | Uр=35 КВ Iр=129 А Iкз=6,6 кА iу=15,9 кА I=6,6 кА |

Р7-Р10 айырғыштары ретінде РНДЗ-2-35/1000У2 аламыз.

| Паспорттық мәліметтер | Есептік мәліметтер |
| --- | --- |
| Uн=35 кВ Iн=1000 А Iпред=63 кА Iпред.терм.стойк.=25 kA | Uр= 35 kВ Iр=129 А iу=15,9 кА Iу=6,6 kA |

В6,В7 ажыратқыштарын таңдау:

3АР1 DТ -35-1000-40У2 типті ажыратқыш таңдаймыз.

29

| Паспорттық мәліметтер | Есептік мәліметтер |
| --- | --- |
| Uн=35 Кв Iн=1000 А Iотк=40 кА Iсквоз=100 кА Iтерм кз=40кА | Uр=35 КВ Iр=129 А Iкз=3,7 кА iу=9,4 кА I=3,7 кА |

Р11-Р14 айырғыштары ретінде РНДЗ-2-35/1000У2 аламыз.

| Паспорттық мәліметтер | Есептік мәліметтер |
| --- | --- |
| Uн=35 кВ Iн=1000 А Iпред=63 кА Iпред.терм.стойк.=25 kA | Uр= 35 kВ Iр=129 А iу=9,4 кА Iу=3,7 kA |

2 НҰСҚА БОЙЫНША ШЫҒЫНДАРЫН ЕСЕПТЕУ

Қондырғыларға кететін барлық шығындар:

КΣ2=КВ1,В2+ КВ3+КР1-Р4 +КР5,Р6 +КЛЭП+КВ4-В7 +КР7-Р14+КтрЭС +Ктргпп +Копн

В1, В2 ажыратқыштарының шығындары:

- КВ1,В2=2×γ×Кв=2×0,129×38,5=9,6 мың у.е.

В3 ажыратқышының шығындары:

КВ3=γ×Кв=0,2×38,5=7,7 мың у.е.

Р1-Р4 айырғыш шығындары:

КР1-Р4=4×γ×Кр=4×0,129×1,32= 0,68 мың у.е.

Р5,Р6 айырғыш шығындары:

КР5-Р6=2×γ×Кр=2×0,129×1,32= 0,34 мың у.е.

ЭТЖ (ЛЭП )-35кВ  шығындары (екі тізбекті темірбетонды линия):

- Куд.=72 мың тыс. у.е./км

КЛЭП=l×Куд=72×6,5 = 468,3 мың у.е.

В4-В7 ажыратқыштарының шығындары:

КВ4,В5=4×Кв=4×38,5=154 мың у.е.

Р7-Р14 айырғыш шығындары:

КР7-Р14=8×Кр=8×1,32=10,56 мың у.е.

Энергожүйе подстанциясының трансформаторларының бағасы:

Кат=2×γ×К тр =2×0,13×533,2 =138,6 мың у.е.

30

ГПП трансформаторларының бағасы:

- Кт гпп=2×131=262 мың у.е.

ОПН шығындары:

КОПН=2×1,0=2 мың у.е.

- КΣ2=КВ1,В2+ КВ3+КР1-Р4 +КР5,Р6 +КЛЭП+КВ4-В7 +КР7-Р14+КтрЭС +Ктргпп +Копн =

- =9,6+7,7+0,68+0,34+468,33+154+10,56+138,6+262+2=1053,8 мың у.е.

4  КЕРНЕУ ТРАНСФОРМАТОРЛАРЫН ТАҢДАУ

Кернеу трансформаторлары төмендегі шарттар бойынша таңдалады:

1. құрылғы кернеуі бойынша: Uном Uуст;

2. екіншілік жүктеме бойынша: Sном2 S2расч;

3. дәлдік класы бойынша

4. конструкциясы және жалғану схемасы бойынша

| Құрал | Тип | Sоб-ки , ВА | ### Орам саны | cos | sin | Құрал саны | Робщ , Вт | Q , вар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | Э-335 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | - |
| W | Д-335 | 1,5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - |
| Var | И-335 | 1,5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - |
| Wh | ### СА3-И681 | 3 Вт | 2 | 0,38 | 0,925 | 9 | 54 | 131,4 |
| Varh | ### СР4-И689 | 3 вар | 2 | 0,38 | 0,925 | 9 | 22,18 | 54 |
| Барлығы |  |  |  |  |  |  | 90,18 | 185,45 |

Есептелетін екіншілік жүктеме:

S2 р=Р2+Q2=90,182+185,452=206,2 ВА.

НТМИ-6-66У3 типті КТ қабылдаймыз

| Uн т=6 кВ | Uн т=6 кВ |
| --- | --- |
| Sн 2=300 кВА | Sр 2=206,2 ВА |
| Орамдардың жалғану схемасы |  |

##### 4.1 ТП жүктеме ажыратқыштарын таңдау

Iр=Sн3⋅Uн=10003⋅6=91,7A

Барлық трансформаторларға ВНПу –10/400 –10зп ЗУЗ с ПК-10/100 типті жүктеме ажыратқыштарын аламыз.

31

Таңдалған жүктеме ажыратқышын тексереміз.

| Паспорттық | Есептік |
| --- | --- |
| Uн=10 кВ Iн=400 A Iскв=25 кА | U=6 кВ Iр=91,7 A iуд=10,2 кА |
| Серіппелі жетек |  |

4.2 ТП АВТОМАТТЫ АЖЫРАТҚЫШТАРЫН ТАҢДАУ

Iр=Sн3⋅Uн=10003⋅0.38=1521A(7)

ВА55-41 ажыратқышы  Iдоп=1600А.

4.3 ГПП ШИНАСЫН ТАҢДАУ

Шинаны рұқсатты тоғы бойынша таңдаймыз:

Iав=1506 А; Iр=753 А.

(4-41 Л-1 кестеден)Iдоп=1625 А рұқсатты тоғы бар 100х8 мм2 тік бұрышты алюминий шинаны аламыз.

Iдоп>Iав;

1625 А>1506А.

а)	Шинаның ҚТ тоғына эл.динамикалық беріктігін тексеру:

Fр=1,76iуд2Lа×10−2

мұнда iуд – шинадағы соққы тоғы;

L – изоляторлар арасындағы қашықтық;

а – фазалар арасындағы қашықтық.

L=200 cм.

а=35 см.

Fр=1,7623220035×10−2=37 Н.

W=0,17nbh2

мұнда      n – плитадағы жолақ саны;

b – бір жолақтың саны;

h – шина биіктігі.

W=0,170,682=6,53 см2 – кедергі моменті.

δрасч=Fр.асч×L10×W=1,76×10−3×iу.д.2×L2а×W=1,76×10−3×232×200235×6,53=112,4кгс/см211,3мПа

32

δдопδрасч;	65 МПа11,3 МПа.

δдоп – АТ маркалы шина үшін(δ=650кгс/см2=65 МПа).

б)	Шинаны термикалық беріктікке тексеру:

Термикалық беріктік бойынша минималды қима:

Sтс=α Iкз∞tп

мұнда	α - термикалық беріктік коэффициенті, аллюминий шина үшінα=11.

Iкз∞ - орныққан режимдегі ҚТ тогы;

tп – 0,4с тең келтірілген уақыт.

Sтс=11 9,10,4=63,3 мм2

Sн=4,77 см2Sтс=0,63 см2.

4.7 ИЗОЛЯТОРЛАР ТАҢДАУ

ИЧ-80-4 ХЛЗ

Таңдау шарты:

1)UнU н.уст;	10,5 кВ6,3 кВ.

2)Fдоп0,6Fрасч;	0,64000×10−1=240 Н33 Н.

3)IннI∞;		20кА9,1 кА.

33

5. РЕЛЕЛІК ҚОРҒАУ МЕН АВТОМАТИКА

5.1 ГПП  ТРАНСФОРМАТОРДЫҢ  РЕЛЕЛІК  ҚОРҒАУЫ

Эксплуатация  процесі  кезінде  электроқамтамасыздандыру  жүйесі  нәтижесінде  оның  элементеріне  зақым  әкеледі.  К3  электрқұрылғылардың   арасындағы   фазамен  бірфазалы  К3  үлкен  токтардың  жерлесуі  қауіпті және  олардың  көптеген  түрлері  зақымдалуға  ұшырайды. Электрлік  машина  мен  трансформаторды  фаза  аралық  К3 мен   жерге  жерлестірумен қатар  орамдардың  тұйықталуы  пайда  болады.  К3  пайда  болуымен  жүйелі электрмен қамтамасыздандырудың  бір  қалыпты жұмысын  бұзады.  Ал ол  өз  кезегінде  өндірістік  кәсіп  орынға   шығын  әкеледі.

К3 тоғының  өтуі  электр  қамтамасыздандыру  термикалық  және  динамикалық  ұшырайды. Зақымдалу  көлемін  азайту  үшін  және  аварияны  болдырмау  үшін  релелік  қорғауды  пайдаланады.   Релелік  қорғаудың  көмегімен  зақымдалған  элементті  немесе  желіні  тез  арада  өшіреді.

Релелік  қорғауға  негізгі  мынадай  талаптар  қойылады: барлық   зақымдалған  аумақты   сенімді  өшірілуі,  қорғаудың  сезімталдығы,  әсерлік  таңдау - тек  қана  зақымдалған  аумақты  өшіру, схеманың   қарапайымдылығы,  тез  әрекеттілік, зақымдалудан   сигнализацияның   бар  болуы .

Релелік  қорғау  құрылғылары  күштік  трансформаторлар  үшін   келесі    зақымдалу  түрлерінен   және  дұрыс  емес  жұмыс   режимінен  қорғайды : көп  фазалы  орамдағы  тұйықтау, желіге  қосылғандығынан,  орамдағы  токтан,  артық  жүктемеден,  майдың  деңгейінің   төмендеуінен .

5.2 МАКСИМАЛДЫ  ТОҚТЫҚ  ҚОРҒАУ (МТҚ)

Бұл  қорғау  сыртқы  қысқа  тұйықталудан  қорғау  үшін  және  дифференциалдық  қорғауда  резервтік  болып  табылады .  МТҚ  екі  фазалық  өтпелі  токта  РТ-40  реле  базасында   орындалады

5.3 ГАЗДЫҚ  ҚОРҒАУ

Газдық  қорғау  трансформатордың  ішіндегі   зақымдалу  сезімталдығына  әсер  етеді .  Әсіресе  орамдағы  тұйықтауда  газдық  қорғау  әсер  етеді .

Газдық  қорғау  сонымен  қатар  созылған  бұранданың  изоляциясына  және  жергілікті  болаттың  қызуына  әсер  етеді .  Газдық  қорғау  бактан  кеңейткішке  мынадай  жылдамдыққа    0,6-0,8 л/с  ие  болғанда  майдың  жылдамдығында  газдық  қорғау  пайда  болады.

34

Май  бөлінуімен  сымдардың   изоляциясының   нәтижесынде  пайда  болатын  барлық  газдың  зақымдалуы   құбыр  өтімінде  орнатылған  реле  арқылы  бағытталады,  ол   трансформатордың  бағын  кеңейткішпен  жалғайды  және  майды  реле  камерасынан  кеңейткішке  итереді.   Нәтижесінде  майдың  деңгейі  майдың  деңгейі   газдық  реледе   төмендейді .

Қысым  әсерінен майдың ағымы сәйкес жүретін газдың пайда болуында,поплавок және колба контактілер бұрылады. Соңғылар, тұйықталып өшіруге аралық реле арқылы әсер етеді. Қорғау трансформатордың 6 кВ қосқыштың өшуіне, сондай-ақ қысқа тұйықталудын қосылуына әсер етеді.

5.4. АСА ЖҮКТЕЛУДЕН ҚОРҒАУ

Номиналды қуаты 400 кВА және одан да артық трансформаторларда максималды токтан қорғау алдын ала қарастырылады.

РТ-40(КА5,КА6) реле базасында сигналға әсерінен реле трансформатордағы    тізбек  тогына   аз  кернеу жағынан қорғау орындалады.

## Берілген мәліметтер:

Трансформатор ТДН-10МВА; 11516%/6.3кВ; орамдардың қосылу группасы У/Δ-11; 6,3 кВ жағында  үш фазалы қысқа тұйықтау тоғы            Iкз=9,1кА.

5.4.1 БТҚС ТРАНСФОРМАТОРЛАРЫНА АРНАЛҒАН    ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТОҚТЫҚ ҚОРҒАУДЫ ЕСЕПТЕУ

а) Күштік трансформатор жағындағы алғашқы номинал тоқтарды анықтау (Iном1 и Iном2):

Ιном1=Sном тр3×Uн1=100003×115=50,3 А;		Ιном2=Sном тр3×Uн1=100003×6.3=917,5 А

және ток трансформаторларының трансформация коэффициенттерін:

кт1Δ=Ιнв×35=50,3×35=17,4	кт2Υ=Ιном2×15=917,5×15=183

Стандартты трансформация коэффициентерін қабылдаймыз:

Кт1 = 100/5 = 20, ТВТ-110 (тіреулері фарфорлық қақпақта);

Кт2 = 1000/5 = 200, ТВТ-6 (құйылған оқшауламамен).

б) Дифференциалды қорғау иықтарындағы екіншілік номинал тоқтарды анықтаймыз:

iн1=Ιном1×Κсхкт1=50,3×320=4,35 A.,iн2=Ιном2×Κсхкт2=917,5×1200=4,59 A.

35

Осыған байланысты дифференциалды қорғаудың негізгі жағы үлкен мән (iн1 және iн2) бойынша қабылданады, бұл жағдайда iн2 > iн1 және 6,3 кВ кернеу жағын негізгі ретінде аламыз және барлық есептеулерді негізгі жаққа келтіреміз.

в) құрылыс шартынан қорғаудаң іске қосылу тоғы таңдалады:

- магниттеу тоғының ырғуынан

Ιсз=ΚотсΙнт2=1,3×917,5=1192,7 А,

мұнда Котс=1,3-1,4 – РНТ-565 арналған кесіп тастау коэффициенті.

- теңдіксіз максималдық тоғынан

Ιсз=ΚотсΙнб=Κотс(Ιнб+Ι//нб +Ι///нб),

мұнда  Котс=1,3 – кесіп тастау коэффициентті РНТ-565 арналған.

Теңдіксіз тоқ құрастырушысы, ток трансформаторларының қателігімен (магниттелу тоғы) келісілген, дифференциалды қорғауды қоректендірушілер мына формуламен анықталады:

I/нб=Ка Кодн Iкмакс=110,19.1=910 А.

мұнда Кодн –тоқ трансформаторларының бір типтілігін еске алатын коэффициент (Кодн=1);

 -тоқ трансформаторларының 10% қателігін ескеретін коэффициент  (=0,1);

Ка -өтпелі режимді ескеретін коэффициент (апериодтық құрастырушы), БНТ бар релеге арналған Ка=1,0;

Iкмакс –трансформатордан кейінгі ҚТ тоғының максималдық мәні, трансформатордың негізгі жағына келтірілген.

Теңдіксіз тоқ құрастырушысы, қорғалатын трансформатордың кернеуін реттеумен келісілген:

Ι=±ΔN100×Ι(3)кмакс вн=16100×9100=1456 А,

мұнда  ±ΔΝ=±16 -кернеуді ретеудің толық диапазоны.

Теңдіксіз тоқ құрастырушысы, орамдардың орамаларының нақты есептелген санына РНТ релесіндегі камутаторында қондырғылардың тура еместігімен келісілген:

Ιнб///=W1расч.−W1W1расч.×Ι(3)кмакс ,

мұнда  W1расч., W1 –негізгі емес жаққа арналған РНТ релесінің орамдарының орамаларын есептелген және анықталған санына сәйкес келеді.

Дифференциалды қорғауды орнатудың бірінші кезенінде Ιнб/// ескерілмейді:

Ιсз=ΚотсΙнб=Κотс(Ιнб+Ι//нб )= 1,3×(910+1456)=3075,8 А.

Қорғаудың іске қосу тоғын есептеу мәндеріне үлкен мәндер қабылдаймыз:

Iсз (магниттелуден) = 1192,7 А

Iсз (тендіксізден) = 3075,8 А.

г) оның әрекет жасау аймағындағы зақымдалулар кезінде сезімділікке алдын ала тексеру жүргіземіз:

36

Кч=Ιк.мин.Ιсз=79173075,8=2,6 >2,(8)

мұнда Iк.мин ҚТ тоғының ең аз мәні (әдетте екі фазалы қорғау аймағында).

Ιк.мин.=0,87×Ιкз=0,87×9100=7917 А.

Бұл кезде сезгіш коэффициенті екіден үлкен, онда есептеуді жалғастыруға болады.

д) Реленің іске қосу тоғы анықталады, иықтағы үлкен тоқ жағына жақындатылған (негізгі жағында):

Ιср=ΙсзКт×Ксх=3075,8200×1=15,4 А,(9)

мұнда  Кт, Ксх –негізгі жаққа алынады.

е) Негізгі жақтың реле ораманың орамдарының есептелетін саны анықталады:

Wосн расч.=Fср.Ιср.=10015,4=6,5 витка

Орама орамдарын алынған санын ең жақын орамдардың аз санына дейін дөңгелектейміз, оны РНТ-565 релесіне орнатуға болады:

Wосн.расч.=6 орам.

ж) Негізгі емес жақтың орама орамдарының санын анықтаймыз:

W неосн рас=iн1iн2×Wосн=4,354,59×6=5,7 витков,

мұнда iн1 –негізгі жақтың екіншілік номиналдық тоғы;

iн2 –басқа қорғау иығының екіншілік номиналдық тоғы.

з)  I/// нб еске ала отырып теңдіксіз тоғын анықтаймыз.

Ι///нб=W1расч-W1W1расч×Ι(3)к.макс.=5,7-55,7×9100=1117,5 А.

W1. – негізгі емес жақтың орамның стандартты кіші саны.

е) Алғашқы қорғаудың іске қосу тоғы және екіншілік релені іске қосу тоғы қайта анықталады:

Ιсз=ΚотсΙнб=Κотс(Ιнб+Ι//нб +Ι///нб)= 1,3×(910+1456+1117,5)=4528,5 А.Ιср=ΙсзКтКсх=4528,5200×1=22,6 А.

Алынған мағыналар дифференциалдық қорғауға қойылған талаптарды қанағаттандырады.

Трансформатолардың дифференциалды қорғауы РНТ-565 релесінде орындалады, тез қанығатын трансформаторы бар және ретелетін резисторларымен теңестіретін орамалары, осылардың көмегімен қорғау әрекеттерін құруға болады. Сайып келгенде, қорғаудың жоғары сезгіштігін қамтамасыз етіледі. Қорғау схемасы дипломдық жобаның графикалық бөлімінің төртінші бетінде көрсетілген.

37

Зақымдалған трансформатор қорғауы іске қосылған кезде ШПИ типті арнайы жетектің көмегімен қысқа тұйықтағыштың қосылуына импульс(7) беріледі. Қысқа тұйықталғыш қосылады және трансформатордың шығысындағы жоғарғы кернеуде жасанды ҚТ туғызады, осының әсерінен қорғаулар, қоректендіретін қосалқы станцияда орнатылған, іске қосылып және желіні ажыратады. Желі ажыратылғаннан кейін зақымдалған трансформатор бөлгіші ажыратылады, трансформторды желіден ажыратады. Осыдан кейін желі АПВ құрылғысымен қайтадан қосылуы мүмкін.

5.4.2 БТҚС ТРАНСФОРМАТОРЛАРЫНА АРНАЛҒАН МАКСИМАЛДЫҚ ТОҚТЫҚ 	ҚОРҒАУДЫ ЕСЕПТЕУ

МТҚ трансформатордың жоғарғы жағынан орнатылады және ҚТ кезінде уақыт шыдамдылығымен жұмыс істейді. МТҚ іске қосу тоғы шамадан артық жүктелуде іске қосылмау шартына қарап таңдалады. Әдетте шамадан артық жүктелу тоғы қарстырылатын екі режимнен таңдалады:

1. параллель жұмысістеп тұрған трансформаторлардыажырату:

Iнагрмакс=0,8Iном тр=0,850,3 = 40,24 А;

2. АВР әрекет еткен кезде жүктеменің автоматты түрде қосылуы:

Iнагрмакс= I1 +I2=0,8  (Iном тр1 +Iном тр2)=0,8(100,6+100,6)=160,96 А.

Қорғауды іске қосу тоғы мына формуламен таңдалады:

Iсз=ΚотсΚзапΚвозΙраб.макс=1,1×2,50,85×160,96=520,7 А,      (10)

мұнда Котс=1,1-1,2 РТ-40 релесіне арналған;

Квоз=0,85 – релені артқа қайтару коэффициенті;

Кзап=2,5 – талдап қортылған жүктеменің өзі қосылу коэффициенті;

Екі фазалы ҚТ кезіндегі сезгіштік коэффициенті:

К(2) ч=Ιк.мин.Ιсз=7917520,7=15,2>1,5.

мұнда Iк.мин.=7473,3 А – БТҚС трансформаторына дейінгі екі фазалы ҚТ минималдық тоғы.

Уақыт шыдамдылығы қорғау қосылуларынан ең үлкен уақыт шадамдылығынан tп бір саты жоғары сұрыптау шартарынан таңдалады, трансформтордан қоректенетін:

tт = tп + t = 0,8+0,5 = 1,3c,

мұнда tп=0,8с – қорғаудың уақыт шыдамдылығы, берілген трансформатордан қоректенетін қосылуларда орнатылған,

t=0,5с – уақыт шыдамдылығының сатысы.

38

5.4.3 ШАМАДАН АРТЫҚ ЖҮКТЕЛУДЕН ҚОРҒАУДЫ ЕСЕПТЕУ

Шамадан артық жүктелуден қорғауды шектелген тәуелді сипаттамалары бар бір ғана РТ-80 релесі жүзеге асырады. Қорғау уақыт шыдамдылығы бар сигналға жұмыс істейді. Іске қосу тоғын трансформтаордың номинал тоғы кезіндегі реленің артқа қайту шартынан таңдайды:

IСЗ=ΚотсΚвозΙном. т=1,050,8×50,3=66А..               (11)

Шамдан артық жүктелудің қорғауының әсер ету уақыты МТҚ қарағанда бір саты жоғары таңдалады:

tпер = tмтз +  t = 1,3+0,5=1,8c.

5.4.4 АВТОМАТИКА ЖӘНЕ СИГНАЛ БЕРУ

Қосалқы станцияларда автоматиканың келесі түрлері қарастырылған:

1) Резервті автоматты қосу (АВР). РАҚ қоректендіруде немесе қондырғыларда барлық жағдайда ескеріледі, электр жабдықтау шығындар туғызғанда, РАҚ құрылғысының орнату құнынан барынша асатын. Трансформаторлардың біреуі зақымдалған кезде, оның ажыратылуы жүзеге асырылады және секциалық ажыратқыш автоматты түрде қосылады, соның арқасында тұтынушыларды тоқтаусыз электрлік жабдықтаумен қамтамасыз етеді.

2) Трансформаторларды автоматты қайта қосу (АПВ) апаттық ажыратылудан кейін олардың қалыпты жұмысын автоматы түрде қалпына келтіруге арналған, трансформатордың ішкі зақымдалуына байланысты емес. Трансформаторлардың АҚҚ бір жақты қоректенуі бар бір трансформаторлық қосалқы станциаларда міндетті түрде болу керек.

- АТҚ ЖӘНЕ ЖТҚ ЖЕРЛЕНДІРУ

Жоғарғы қабаттың ρ1изм және астыңғы қабаттың ρ2изм меншікті кедергілерімен, машина жасау зауыты аумағындағы көп қабатты жерге орналасқан ашық және жабық типті ТҚ үшін жерлендіру құрылғысын әзірлеу.

Жерлендіру контурының периметрі бойынша диаметрі d, ұзындығы l және грунттың жоғарғы қабатының қалыңдығы  h1 болатын вертикаль стерждерді грунқа қағып қою.

Бастапқы мәліметтер:

UОРУ=110кВ

UЗРУ=60,4кВ

39

Размері ОРУ 38х36 м2

ρ1изм=76Ом⋅м

ρ2изм=44Ом⋅м

d=0,07м

l=3м

h1=3,14м

I климаттық аймақ

Iкз=9100А

Жерге электродты қағу тереңдігі – жер бетінен электродқа дейінгі аралық t0=0,5м

6.1 АТҚ 110 КВ ҮШІН КОНТУРЛЫ ЖЕРЛЕНДІРУ ҚҰРЫЛҒЫСЫН ЕСЕПТЕУ

Бастапқы мәліметтерді есептесек:

ρ1расч=ρ1изм⋅Ψ=76⋅4=304Ом⋅м,

ондағы Ψ- көп қабатты жердегі қабаттың маусымдық өзгерісінің коэффициенті.

Ψ=4- I климаттық аймақ үшін /3, 3.2 таблица /.

ρ2расч=ρ2изм=44Ом⋅м,

I климаттық аймақта қабаттың маусымдық өзгерісінің қалыңдығы шартты түрде H=2,2м болғандықтан, яғни ол жердің жоғарғы қабатының  қалыңдығынан аз  h1=3,14м.

Маусымдық коэффиценттің есебімен ρ1/ρ2 қатынасы:

ρ1расчρ2расч=ρ1изм⋅Ψρ2изм=76⋅444=6,9.                                           (12)

Вертикальды электродтардың санын анықтайық:

n=4⋅Sa,

ондағы  S – жерлендіргіштің алып тұрған, аумағының ауданы, м2;

а – жерлендіргіш моделіндегі вертикальды электродтардың арасындағы қашықтық.

a=3 м.

n=4⋅38⋅363≈49.

40

Вертикальды электродтың жоғарғы бөлігінің салыстырмалы ұзындығы, яғни жердің жоғарғы қабатындағы бөлігі, lотн төмендегі өрнекпен анықталады:

lотн=(h+t0)lв=(3,14−0,5)3=0,88м.

Вертикальды электроды бар горизонтальды тор түріндегі жаппай жерлендіргіш үшін жердің эквивалентті меншікті кедергісі ρэ төмендегі формула бойынша да анықталады:

ρэ=ρ2(ρ1ρ2)k,

Ондағы дәреже көрсеткіші k=0,43⋅(lотн+0,272⋅ln⋅(a⋅2lв)),

k=0,43⋅(0,88+0,272⋅ln⋅(3⋅23))=0,42,

ρэ=44⋅(30444)0,42=99Ом⋅м.

Контур ішіндегі гоизонтальды электродтар мен торлармен қосылған, вертикальды жерлендіргіштердің контурынан тұратын, жаппай жерлендіргіштердің кедергісін анықтайық:

R3=0,443⋅ρ2S⋅ρ1ρ2g+ρ1L+n⋅lв,

ондағы  g=2⋅h1/(S+n⋅l2) ;  ll=l1+l2⋅ρ1ρ2;

n – вертикальды өткізгіштер саны.

L – өткізгіштердің жалпы ұзындығы;

ll=(3,14−0,5)+(3,14−0,5)⋅6,9=20,9м,

g=2⋅3,14/(1368+49⋅20,9)=0,006,

L=12⋅38+13⋅36=924м,

R3=0,443⋅441368⋅304440,006+304924+49⋅3=0,37Ом.                              (13)

Өткізгіштердің тең таралуы және қосымша вертикальды өткізгіштері бар тор типті жерлендіргіштер үшін жанасу кернеуінің коэффициенті λ1 жуықталған төмендегі өрнекпен анықталады:

λ1=M⋅a⋅Slв⋅Lr0,45;

ондағы λ=Р/N – вертикальды өткізгіштер арасындағы қашықтық, м;

Р – тордың периметрі, м;

М – функцияның қатынасы ρ1ρ2 =6,9  /3, стр 17/ М=0,79.

λ1=0,79⋅3⋅13683⋅9240,45=0,14.

41

Жердің жоғарғы қабатының меншікті кедергісіне тәуелді жанасу кернуінің төмендету коэффициенті төмендегі формула бойынша анықталады:

λ2=RhRh+1,5⋅ρ1,

ондағы ρ1 - жердің жоғарғы қабатының меншікті кедергісі;

Rh - адам денесінің кедергісі.

λ2=10001000+1,5⋅304=0,69.

Жанасу кернуін төмендегі формула бойынша анықтаймыз:

Uпр=I3⋅R3⋅λ1⋅λ2=9100⋅0,37⋅0,14⋅0,69=325,2В.

АҚҚ есебімен t=0,15c-ғы рұқсат етілетін кернеу, жанасу кернеуі мен адым кернеуі үшін ұсынылатын уақыт 450 В құрайды.

Жерлендіргіш потенциалы

ϕ3=9100⋅0,37=3367В.

Кернеу

Uпрmax=ϕ3λ1=3367⋅0,14=471,4В.

Тиімді жерлендірілген желідегі ТҚ аймағындағы жерлендірілген нәрселерге адамның жанасуының қауіпсіздік шарттарынан

Uпр=Uпрmax−Ih1,5⋅ρCUдоп.

бұдан

Ih=Uпрmax(Rh+1,5⋅ρC).

ондағы Ih – адам арқалы өтетін тоқ.

Ih=471,4(1000+1,5⋅304)=0,32A.

Қауіпсіздік шарттарын тексерейік, ондағы Uпр.доп=450В, анықталатын

ГОСТ 12.1.038-82:

471−0,32⋅1,5⋅304≤450;   325≤450.

Шарт орындалады.

Тордан және вертикальды өткізгіштердің қатарынан тұратын, күрделі жерлендіргіштер үшін адым кернеуінің коэфиценті былай анықталады:

β1=0,15.

Жердің жоғарғы қабатының меншікті кедергісіне тәуелді адым кернуінің төмендету коэффициенті β2 коэфиценті төмендегі формула бойынша анықталады:

β2=Rh(Rh+6⋅ρC)=1000(1000+6⋅304)=0,35.

42

Адым кернуін төмендегі формула бойынша анықтаймыз:

UШ=I3⋅R3⋅β1⋅β2=9100⋅0,37⋅0,15⋅0,35=176,8В.

Тоқтың таралу аймағында жүрген адам үшін қауіпсіздік шарттары:

UШ=U1−2max−Ih6⋅ρ1Uдоп.

ондағы Uпр.доп=450В  ГОСТ-қа сәйкес  t=0,15c АҚҚ есебімен қысқа тұйықталу уақыты үшін:

U1−2max=ϕ3β1=3367⋅0,15=505В.

Адам денесі арқалы өтетін тоқ (14) анықталады

Ih=U1−2max(Rh+6⋅ρC)=505(1000+6⋅304)=0,18А.                      (14)

Қауіпсіздік шарттын тексерейік

U1−2max−Ih6⋅ρ1Uдоп;

505−0,18⋅6⋅304≤450;  176,7≤450.

Шарт орындалады.

R3 талабы бойынша осы жерлендіруді пайдаланудың мүмкіндігін қарастырайық:

R3I=UпрдопI3λ1λ2=4509100⋅0,14⋅0,69=0,5Ом;    R3II=UшдопI3β1β2=4509100⋅0,15⋅0,35=0,9Ом

Жерлендіру кедергілерін еептеу салдарынан алынған R3=0,37Ом ПУЭ талаптарын қалай қанағаттандырса, жоғарыда көрсетілген шарттарды да солай қанағаттандырады, яғни:

R3≺R3ПУЭ,R3R3I,R3R3II.

6.1.сурет.  Контурлық жерлендіру.

43

6.2 ТҚ 6/0,4 кв үшін сыртқа шығарылатын жерлендіу

Құрылғысын есептеу.

Двигательдердің қоректендіру абельдерінің ұзынбойлылығы 50-200 м құрайды. 1 блокқа бөлек кабельдердің ұзындығы 1500 м жетеді, сәйкесінше ұзындығы 3 есе ұзарады. Өз қажеттілігінің жауапты механизмінде, өзінің бөлек кабельдерімен қоректенетін резервті двигательдері бар екенін ескеру керек, осыны есептеумен:

lK=3⋅(4⋅1,500+0,2)=18,6км

аламыз.

Электроқұрылғылардағы 1000 В жоғарғы кернеумен оқшауламаланған бейтараптамамен есептік тоқ ретінде, шамамен төмендегі формула бойынша ескертілген тоқты алуға болады:

I3=U⋅(35⋅lK+lВ)350,

онда  U – тораптың фазалы кернеуі, кВ;

lK – кабельді желі торабына қосылғандардың жалпы ұзындығы, км;

lВ –  ауа желі торабына қосылғандардың жалпы ұзындығы, км.

I3=6⋅(35⋅18,6+0)350=11,2А.

Сыртқа шығару арқылы жерлендіруді орындағанда жерлендіргіштер жерлендіру қондырғыларынан біршама тысқары орналасады. Сондықтан жерлендірілген корпустар таралу жиегінде емес – жерде орналасқан, және адам корпусқа тигенде, λ2, Uпр=U3 есептемегенде, жерге қатысты толық кернеуде болады.

λ1=1; λ2=0,76;      β1=1; β2=0,442;

R3=0,37Oм;         Rh=1000Ом;        I3=11,2A.

Есептеу:

Ih=I3⋅R3Rh⋅λ1⋅λ2;                                                        (15)                  Ih=11,2⋅0,371000⋅1⋅0,76=0,00315A=3,15мA;

Uпр=I3⋅R3⋅λ1⋅λ2;                      Uпр=11,2⋅0,37⋅1⋅0,76=3,1В;

ϕ3=I3⋅R3;                                  ϕ3=11,2⋅0,37=4,1В;

UШ=I3⋅R3⋅β1⋅β2;                     UШ=11,2⋅0,37⋅1⋅0,442=1,8В;

Ih=I3⋅R3Rh⋅β1⋅β2;                       Ih=11,2⋅0,371000⋅1⋅0,442=0,0018A=1,8мA.

44

t=1 c оқшауламаланған бейтараптамамен 1000 В жоғарғы торап үшін адам арқылы өтетін және жанасу кернеулерінің рұқсат етілетін мағыналары Uпр=50 В  и Ih=50 mA құрайды, яғни қауіпсіздік шарттары орындалды деген сөз.

- Эксперименттік   бөлім

“Трансформатор” АҚ-ның жаңартылған механикалық цехын ЭЖЖ кернеу ауытқуын есептеу

Замандас өндіріс оның ең күрделі технологиялық процестерімен , автоматты басқару құралдарының кең қолдануымен және бақылаудың талаптарына жауап беретіндей мүмкіндікте болу керек. Бірақ барлық қолданылатын техникалық құралдардың айқын және жаттыққан жұмыстары , не олардың сапасына жоғары талаптар сәйкес көрсетпеуі мүмкін.

Бірақ айқын, жоғары сапалы техникалық құралдар жасау мәнді болмайды, егер электр жабдықтаудың олардың сапасына лайық болмаса.

Қабылдағыштардың қысымдарында электр жабдықтау сенімділігімен және электрлік энергия сапасымен электр жабдықтау сапасы жалпы оқиғада анықталады .

Электрэнергия сапасының негізгі көрсеткіштеріне орныққан кернеу ауытқуы δUу жатады. Ол шынайы кернеу Uу мен номиналды кернеу Uном айырмасы арқылы анықталады:

δUy=Uy−Uном;

немесе процентпен:     δUy=Uy−UномUном⋅100;

ГОСТ 13109-97 бойынша кернеу ауытқуы орныққан кернеу ауытқуымен сипатталады. Оған келесі нормалар бекітілген:

-  қабылдағыштардың қысымдарында қалыпты рұқсаттық және шекті рұқсаттық орныққан кернеу ауытқуы сәйкесінше ±5 мен ±10 % желінің номиналды кернеуіне тең

- электрэнергиясының пайдаланушылардың 0,38кВ және одан жоғары желіге қосылатын ортақ нүктесінде қалыпты рұқсаттық және шекті рұқсаттық орныққан кернеу ауытқуы электрмен жабдықтау мекемесі мен тұтынушы арасындағы шартта қабылдағыштардың қысымдарындағы жоғарыдағы нормалар ескерілуі тиіс

45

Номиналды мәннен кернеудің ауытқуы электр жүктемесінің сөткелік, мезгілдік және технологиялық өзгеруіне; реактивті энергия көздерінедегі өзгеруіне; электр станциялары мен желі буындарындағы реттеуге; схема және электр желісінің параметрінің өзгеруіне байланысты болады.

Кернеу ауытқуы сипаттамалық нүктелерде анықталуы қажет. Өнеркәсіпті ЭЖЖ үшін ол – терең сұғу подстанциясының 6, 10, 35 кВ шина секциясы; Токопроводпен немесе ауа линиясы арқылы қоректенетін 6 немесе 10кВ орталық тарату қондырғысы; цехтік трансформаторлардың 0,4-0,66кВ шиналары; және оларға қосылған жарықтану желілері.

Кернеу ауытқуын ең үлкен жүктеме үшін есептеу қажет. Өнеркәсіптің желілері негізінен радиалды бірнеше трансформация сатыларымен болады. Соңғы кезде элетрмен жабдықтаудың үзіліссіздігін қамтамасыз ету үшін қарапайым екі жақты қоректенетін тұйық желілер де пайдаланылады.

Желінің кез келген х нуктесінде t уақыт моментінде кернеу ауытқуы барлық қоспалар мен кернеу шығындарының қосындысы арқылы анықталады.

δUx=i=1i=mEi−i=1i=nΔUl

мұндағы Σ Еi – реттеу қондырылғыларымен берілетін кернеу қоспаларының алгебралық қоспасы; Σ ΔUL – қарастылылатын тізбектегі барлық учаскелердегі кернеу шығындарының қосындысы.

Қоспалар оң және теріс болуы мүмкін. Мысалға, цехтік подстанция трансформаторы  ± 2 х 2,5 % тармақталуында 0; 2,5; 5; 7,5; және 10% қоспаларын алуға рұқсат береді, ал көлденең қосылған конденсатор батареясының қоспасы:

EБК=Хс⋅QБК10⋅U2;

мұнда Хс – қрек желісінің кедергісі, Ом; U- БК орналасқан жердегі кернеу, кВ; QБК – БК қуаты, квар.

Электрқозғалтқыш қысқыштарында және іскеқосу-реттеу апаратурасында кернеу ауытқуы 5%-ке дейін рұқсат етіледі. Мысалы кернеу 10%-ке төмендегенде айналу моменті 19%-ке төмендейді, 27,5 %-ке сырғанау артады, 14%-ке ротор тогы  мен 10%-ке статор тогы да артады. Метеллдарды пісіру сапасы төмендейді, жарық қондырғыларында жарықтану деңгейі өзгереді, пайдалану қуаты мен қызмет ету уақыты қысқарады.

Қорек көздерінде және пайдаланушыларда кернеу мәнін оптималды деңгейде ұстау - өнеркәсіптің электрқабылдағыштары мен қондырғылардың қалыпты жұмыстары үшін үлкен мағынаға ие.

Кернеудің нормадан ауытқуы үлкен шығын тудырады.

46

7.1  ЦЕХТІК ТП ТРАНСФОРМАТОРЫНЫҢ ЖҰМЫСТЫҚ ТАРМАҒЫН ТАҢДАУ

Цехтік трансформаторлар, ереже бойынша, қоздырусыз ауысып қостырғышпен (ПБВ) орындалады. Әрбір таңдалатын және орнатылған тармақталу бір мүмкін болатын трансформация коэффициентіне сәйкес келеді. Қазіргі ПБВ-мен жабдықталған трансформаторларда трансформация коэффициенті 2,5% сатымен  ±5%-ке дейін өзгере алады.

Қазіргі ПБВ-мен жабдықталған трансформаторларда трансформация коэффициентін тек оның желіден ажыратылған жағдайда ғана өзгертуге болады. Сондықтан Кт-ін мезгілдік жүктемеге байланысты жылына бірнеше рет өзгертеді.

Таңдалған трансформация коэффициенті максималды және минималды жүктеме режимдерінде электрқабылдағыштардың қысқыштарында кернеу ауытқуын рұқсат етілген шектен шығармауы керек.

Цехтік трансформатордың жұмыстық тармағын таңдау келесі ретпен орындалады.

Трансфороматордың бір тармағын таңдайды, әдетте, ортаңғы және соның трансформация коэффициентін есептейді:

КТ1=U1Н.отвU2Н

мұнда U1Нотв = 6.15 кВ –  трансформатордың +1х2,5% таңдалған реттеу тармағының номиналды кернеуі, кВ;

U2Н  = 0,4 кВ – трансформатордың номиналды екінші реттік кернеу.

КТ2=6.150,4=15.37

Кейін максималды және минималды жүктеме режимдерінде трансформатордың екінші реттік жағында келтірілген кернеу анықталады:

U2макс=U1макс−PмаксRТ+QмаксXТU1макс⋅10−3

U2мин=U1мин−PминRТ+QминXТU1мин⋅10−3,

где RТ, ХТ- трансформатор орамының активті және реактивті кедергісі

U2макс=6.314−631,2⋅0,47+398,7⋅3,176.314⋅10−3=6,07кВ

U2мин=5,997−315,3⋅0,47+203,3⋅3,175,997⋅10−3=5,86кВ

Трансформатордың екіншілік жағындағы нағыз кернеу:

U2макс=U2максKT1; U2мин=U2минKT1

U2макс=6,0715.37=395В; U2мин=5,8615.37=381В

47

Номиналды кернеуден ауытқуы:

δU2макс=U2макс−UHCUHC⋅100%; δU2мин=U2мин−UHCUHC⋅100%

мұнда  UНС=380В–тораптағы номиналды кернеу

δU2макс=395−380380⋅100%=3,9%; δU2мин=381−380380⋅100%=0,26%

Желінің кернеу ауытқуы ±5% -тен аспайды.

Трансформатордың 1х2,5% жұмыстық тармағын таңдаймыз.

Сонымен, келесі «қоспаларды»  пайдаланамыз;  БТП трансформаторының РПН-і максималды жүктеме үшін +(4х1,78 = 7,12%), минималды үшін - 0% және

2,5% - цехтік трансформатор ПБВ-нан.  Қоспаларды пайдаланып реттеу шараларынан кейінгі кернеу ауытқуын есептейміз:

- қалыпты режим

мах:  δUx=i=1i=mEi−i=1i=nΔUl= 7,12 + 2,5 – 8,99 = 0,62 %                       (16)

мin:   δUx=i=1i=mEi−i=1i=nΔUl= 0 + 2,5 - 2,5 = 0 %                                      (17)

- авариялық режим

мах:  δUx=i=1i=mEi−i=1i=nΔUl= 7,12 + 2,5 – 14,58 = - 4,96 %

мin:   δUx=i=1i=mEi−i=1i=nΔUl= 0 + 2,5 – 6,25 = -3,75%

7.2  ТРАНСФОРМАТОРЛЫ ПОДСТАНЦИЯ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТИІМДІ РЕЖИМІ

Подстанцияда қуаты 1000кВА екі трансформатор орнатылған. Трансформаторларда минимум электр энергия шығыны болатын экономды режимді анықтаймыз.

Трансформаторларда минимум электр энергия шығыны болатын экономды режим қосылған трансформаторлар санымен анықталады. Сол үшін шығынның трансформатор жүктемесіне тәуелділік қисығын саламыз. Осы қисықты салуға қажетті келтірілген қуаттың шығынын мына формуламен анықтаймыз:

48

ΔP=n⋅(ΔPXX+kЭΔQХХ)+1n⋅(ΔPКЗ+kЭΔQКЗ)⋅kЗ2

мұнда  n – қосылған трансформатор саны;

ΔPXX- трансформатордың бос жүрістің қуат шығындары, кВт;

ΔPКЗ- қысқа тұйықталудың қуат шығындары, кВт;

ΔQXX=SHIXX100- трансформатордың бос жүрістің рективті қуат шығындары, квар;

ΔQКЗ=SHUКЗ100 - трансформатордың қысқа тұйықталудың рективті қуат шығындары, квар;

SH - трансформатордың номиналды қуаты, кВА.

UK -  қысқа тұйықталу кернеуі, %

Iхх – трансформатордың бос жүріс тогы, %

kЭ- активті шығындарды көтеру коэффициенті, кВт/квар.

Трансформаторлардың паспорттық мәліметтері:

ΔPXX=2,4 кВт; ΔPКЗ=11 кВт; IXX=1,5 %; UКЗ=8 %

kЭ=0,08 кВт/квар

ΔQXX =I0100SHT=1.51001000=15квар,

ΔQКЗ=UK100SHT=81001000=80квар

Келтірілген шығын қисықтарын екі жағдайда салайық:

- Бір трансформатор жұмыс істегенде

ΔP=(ΔPXX+kЭΔQХХ)+(ΔPКЗ+kЭΔQКЗ)⋅kЗ2                                  (18)

Кесте 7.1

| Sжүк,кВА | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 600,00 | 800,00 | 1000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кз | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 |
| ΔP1,кВт | 3,15 | 3,30 | 3,75 | 4,50 | 5,55 | 8,55 | 12,75 | 18,15 |

- Екі трансформатор жұмыс істегенде

ΔP=2⋅(ΔPXX+kЭΔQХХ)+12(ΔPКЗ+kЭΔQКЗ)⋅kЗ2                                 (19)

Кесте 7.2

| Sнагр,кВА | 0,00 | 200,00 | 400,00 | 600,00 | 800,00 | 1200,00 | 1600,00 | 2000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кз | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 |
| ΔP12,кВт | 6,30 | 6,38 | 6,60 | 6,98 | 7,50 | 9,00 | 11,10 | 13,80 |

49

Активті шығындардың жүктемеге тәуелді қисығын салып, трансформатордың тиімді жұмыс режимін анықтайық.

Ең алыс орналасқан электрқабылдағыштың (ЭҚ) қысқыштарындағы кернеудің максималды және минималды жүктеме режимінде есептеулер, оның қалыпты және шекті рұқсат етілген мәннен артық екенін көрсетті.

Кернеуді реттеу шаралары:

1. Максималды жүктеме сағаттарында БТП трансформаторларының РПН реттеу тармақтары 0-ші сатыда тұрады, ал минималды жүктеме сағаттарында – 4-ші сатыда (4х1,78%=7,12%). Олай болса, берілген реттеу диапазоны жеткілікті болады.

2. Цехтік трансформаторда реттеу тармағы максималды режим үшін де, минималды режим үшін де +2,5% сатысында қойылады және берілген жағдайларда есептелетін ЭҚ үшін оптималды болады.

Трансформаторлық подстанцияның тиімді жұмыс режимі маңызды мәселе. Активті шығындардың жүктемеге тәуелді қисығынан көретініміз:

- 0-ден 480кВА-ға дейін 1 трансформатор қосқан тиімді;

- 480кВА-дан жоғары 2 трансформатордың параллельді жұмысы тиімді.

50

Сурет 7.1 Авраиялық режимдегі жүйе элементеріндегі кернеу шығындарының графиктері

51

Сурет  7.2 Трансформатордың келтіріген шығындарының жүктемеге тәуелділік графиктер

52

8. ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ

8.1 ТҮЙІНДЕМЕ

Құрылыс жоспарын табысты жүзеге асырғаннан кейін іске қосуға жоспарланған, осы жоспар “Трансформатор” АҚ-ның жаңартылған механикалық цехын сыртқы электр энергиясымен қамтамасыз ету схемасын негіздеуге арналған. Бұл жаңартылған механикалық цех заводтың  аумағында салынған. Бұл жаңартылған механикалық цехқа   қажетті құрал-жабдықтарды сатып алу және жеткізу аяқталды. Кәсіпорын қызметінің негізгі бағыттары:

- Трансформатордың  қосымша бөлшектерін, түзілімдерін және агрегаттарын өндіру

- Трансформатордың жеке элементтерін  басқа да механизмдер үшін резіңке техникалық бұйымдарды өндіру

- Трансформаторды  күту, күрделі жөндеу

2-ші нұсқаның шығындарын есептеу

Ағындық шығындар

И1=Иа+Ипотери+Иэ,   у.е.

ЭҚЛ (ЛЭП)     эксплуатациясының шығындары:

Иэкс ЛЭП=0,004хКЛЭП=0,004х535,7=2,14  у.е.

ЭҚЛ (ЛЭП)     амортизациясы:

Иа ЛЭП=0,028×КЛЭП=0,028×535,7=15   у.е.

Қондырғылар эксплуатациясының шығындары:

Иэкс об=0,03×Коб=0,01×585,6=5,856  у.е.,

мұнда Коб – ЭҚЛ (ЛЭП)     бағасын есептемегендегі барлық шығындар.

Қондырғылар амортизациясы:

Иа об=0,063×Коб=0,063×585,6=36,89 у.е.

ЭЭ шығындарының бағасы:

Ипотерь=Сo×(  Wтргпп+ Wлэп) =0,053×(290569,5+69594,5)=19,1  у.е.

Сo=6,4 тг за кВт×ч=0,053 у.е./кВтч

Барлық ағындық шығындар:

ИΣ1=2,14+15+5,856+36,89+19,1=78,98   у.е.

Келтірілген барлық шығындар:

З=0,12×КΣ1+ ИΣ1=0,12×1121,3+78,98=213,5  у.е.

1- НҰСҚА БОЙЫНША ШЫҒЫНДАРЫН ЕСЕПТЕУ

Қондырғыларға кететін барлық шығындар:

КΣ2=КВ1,В2+ КВ3+КР1-Р4 +КР5,Р6 +КЛЭП+КВ4-В7 +КР7-Р14+КтрЭС +Ктргпп +Копн

53

В1, В2 ажыратқыштарының шығындары:

- КВ1,В2=2×γ×Кв=2×0,129×38,5=9,6  у.е.

В3 ажыратқышының шығындары:

КВ3=γ×Кв=0,2×38,5=7,7  у.е.

Р1-Р4 айырғыш шығындары:

КР1-Р4=4×γ×Кр=4×0,129×1,32= 0,68  у.е.

Р5,Р6 айырғыш шығындары:

КР5-Р6=2×γ×Кр=2×0,129×1,32= 0,34  у.е.

ЭТЖ (ЛЭП )-35кВ  шығындары (екі тізбекті темірбетонды линия):

- Куд.=72 мың тыс. у.е./км

КЛЭП=l×Куд=72×6,5 = 468,3 у.е.

В4-В7 ажыратқыштарының шығындары:

КВ4,В5=4×Кв=4×38,5=154 у.е.

Р7-Р14 айырғыш шығындары:

КР7-Р14=8×Кр=8×1,32=10,56  у.е.

Энергожүйе подстанциясының трансформаторларының бағасы:

Кат=2×γ×К тр =2×0,13×533,2 =138,6  у.е.

ГПП трансформаторларының бағасы:

- Кт гпп=2×131=262  у.е.

ОПН шығындары:

КОПН=2×1,0=2  у.е.

- КΣ2=КВ1,В2+ КВ3+КР1-Р4 +КР5,Р6 +КЛЭП+КВ4-В7 +КР7-Р14+КтрЭС +Ктргпп +Копн =

- =9,6+7,7+0,68+0,34+468,33+154+10,56+138,6+262+2=515,8 у.е.

54

10. ӨМІР ТІРШІЛІК ҚАУІПСІЗДІГІ

10.1  МЕХАНИКАЛЫҚ  ЦЕХТАҒЫ ЕҢБЕК ШАРТЫН ТАЛДАУ

Механикалық цехтің санитарлы-гигиеналық еңбек шарты өндіріс орындарында ауада зиянды улы заттардың: штапмты майлау кезде пайда болатын майлы аэрозоль және майлау материалдарының жану өнімдеріндерінің (минералды майдың, жануардан алынатын майдың, құрғақ сабын және консистентті майлау материалдары, эмульсия, воска, сабының сулы ерітінділері, синтетикалық майдың, графитті майлы материалдарының); күкірт газының, көміртегі оксидінің, күкірт сутектің және т.б. бар болуымен сипатталады. Матрицалардың, штамптардың, поковоктардың бетінен қысылған ауамен үрленген графиттің окалина мен шаң бөлшектерінің концентрациясы жұмыс аймағындағы ауада 3,9-4,1мг/м3 құрайды, 22-138мг/м3 жете алады (жергілікті сорғыш болмағанда). Жанармайдың жану кезінде шығарылатын зиянды заттардың жалпы санына дейінгі 10%-і цехка келіп түседі.

Жұмыс аймағында ауадағы сәйкес қорғау шараларын қолданумен қамтамасыз етілген зиянды заттардың шекті рұқсат етілген концентрациясының құрамынан аспауы керек.

Механикалық цехтары сәулелену мен конвекция арқылы берілетін белгілі бір жылудың бөлінуімен сипатталады. Қыздырғыш пештер, пресстер мен ұсатушылардың жылулық ағынының интенсивтілігі 1,4-2,1 кВт/м2, ал дайындаулар басқару пульттары және краншылардың кабиналары складтау орындарындағы жылулық ағынның интенсивтілігі 1-1,95 кВт/м2, бұйымдарды қағудан кейінгі складтау орындары 0,5-1 кВт/м2 тең; жоғарғы жиілікті құрылғыда металлды қыздыру  кезіндегі жұмыс орнында 0,24-0,3кВт/м2; электропештерден шығарылатын жылу 1кВт пештің қуатына 2,2 МДж*сағ сәйкес.

Механикалық цехы жоғары шу мен вибрациямен сипатталады.

Техникалық жағу материалдарын жасауда жанғыш материалдар (керосин, май, спирт және т.б.) қолданылатын жұмыс орнында жарылудан сақтану үшін қауіпсіз электр құрылғы және ауада жарылудың қауіпсіз концентрацияларының құрылуын болдырмайтын вентиляцияны орнықтырады.

Ұсақтау мен пресстеудің жөнделмеуі дайындаманың жеткіліксіз және аса қыздырылуы, техникалық процесстің бұзылуы, штамптың қате қатайтылуы, сәйкес келмейтін немесе жөнделмейтін құралдардың қолданылуы, жұмыс орнының нашар болуы, жеткіліксіз білім және тәжірибенің, техникалық қауіпсіздігінің, тәртіптің жоқтығы қауіпті жағдайлар туғызып, жарақатқа әкеліп соқтырады. Жалпы ұсатушы мен пресстеуші жұмысшыларының жарақаттану себебі:

штоктың, поршеннің, штамптың сынығы жеткіліксіз қыздырылуға немесе сызаттың пайда болуына әкеледі;

55

буды ыдырату механизмінің бұзылу нәтижесінде орнықтырылған ұсату бабының бір биікке көбірек көтерілуі немесе ұсатумен қате басқару, ұсатудың құлаған бөлшектерінен штоктың ажырауы, цилиндрдің жоғарғы қақпағына поршеннің соғылуы, поршеннің штоктан ажыратылуы;

ұсату цилиндр қақпағына поршеннің соғылуы нәтижесінде сынуы, құбырдың цилиндрде пайда болатын конденсаттан айырылуы;

дайындаманы бөліп алу үшін қолданылатын жұмыстың қате қабылдануы;

подкладканың, бекітілген штамптың, металл және окалина және басқалардың шығуы;

көтергіш-көлік механизмінде жұмыстың қате қабылдануы, қауіпсіз жолдардың, проездердің және т.б. болмауы.

Әрбір штамп және құрал жону жұмыстары үшін ГОСТ 15.001-73 бойынша сынақ процессінде қауіпсіздік талаптарына сәкестігін басқару керек. Штамптың сынақ көлемі ГОСТ 22.472-77 (СТ СЭВ 3137-81) және штамптың нақты түрі нормативті – техникалық документацияға сәйкес белгіленеді, ал жону жұмысы үшін құралдар ГОСТ 11.435-75 бойынша.

Дайындау бөлімдерінде жұмысшылардың байланған сымдарды жою кезінде, дайындамаларда бұзғанда ұшқан сынықтардан жаралануы, роликті ковейер арқылы орын ауыстырғанда дайындамалармен жарақаттануы, дайындамалардың үшкір бөліктерімен қолын кесіп алуы деген жатады.

Қыздыру пештерін эксплуатация кезінде металды пешке жеткізу уақытында пешті итеретіндердің көмегімен қозғалып бара жатқан дайындаманың құлауы нәтижесінде, дайындаманы қыздырғыш пештің үстінде қолмен түзеткенде, пеште қыздырылып жатқан металды қолмен жөндегенде, шлактың суда немесе дымды жерлерде болғаннан пісірілген шлак жарылған кезінде жұмысшылардың жарақаттануы мүмкін. Дайындамадан жарақат пен күйік, пешті шлактан тазалағандағы күйік, газбен улану т.б. болуы мүмкін.

Зиян және қауіпті өндіріс факторлары әсерінен ұсталы-нығыздау цехындағы жұмысшылар арнайы киіммен, аяқ киіммен, сақтандырғыш жабдықтарымен қамтамасыз етілуі тиіс.

Жұмыс аймағында ауадағы зиянды заттардың құрамын бақылау: үздіксіз-бірінші классты қауіпті заттар үшін, периодты 2-,3-,4- классты қауіпті заттар үшін. Мемлекеттік санитарлық бақылау органының келісімі бойынша кейбір жағдайларда бірінші классты қауіпті заттарды периодты бақылау рұқсат етілген. Жұмыс аймағында ауадағы зиянды заттардың құрамын үздіксіз бақылау ШРК деңгейіннің үзілгеннін көрсететін (9), өзі жазатын автоматты құралдар жүйесін қолдануды қарастыру керек. Өлшеу нәтижелері цехтің санитарлы-техникалық еңбек шартының жағдайының паспортында көрсетілуі керек.

56

Нүктелік әдіс бойынша шеңберлі симметриялық нүктелік сәулешығарғыштардағы, әрбір светильниктегі шамның жарық ағыны 1000 лк-ға тең қабылданады. Осындай светильниктен шыққан жарықты шартты деп атайды. Әрбір светильниктегі шамның жарық ағыны төмендегі (20) формула бойынша анықталады:

Ф = 1000⋅Е⋅Кзμ⋅Е ,  лк                 (20)

бұндағы  = 1,1–1,2  -   Жойылған светильниктердің іс-әрекетін ескеретін, коэффициент;

Е -  бақылау нүктесіндегі, шартты жарықталу қосындысы;

Кз = 1,5  -   қосалқы  коэффициенті;

Е -   мөлшерленетін жарықталу.

Біздің жағдайда көзбен жұмыс істеу разряды III (в) сондықтан мөлшерленетін жарықталу таблица бойынша 1.2 – 300 лк.

Нүтелік әдіспен мөлшерленген биіктіктегі осы светильниктердің саны мен түрінің сәйкестігін тексерейік.

Асылғының есептік биіктігін анықтау:

Светильниктерді төмен түсіру биіктігі,      hc = 1,4 м.

Полдың үстіндегі жұмыс істеу беті      hр = 0,8 м.

Цехтің биіктігі    h = 5 м.

Сонда есептік биіктік төмендегіні құрайды:

hрасч =  h – hc – hр =  5-0,4-0,8=3,8 м

Светильниктер арасындағы ара қашықтық (Z):

1. Ұзындығына:

Z= λ*h, бұндағы λ =1.2-1.4

Z=1,4*3,8 =5,3 м ғимарат кішкентай болғандықтан Z=5 м деп аламыз.

2. Еніне:

Z= λ*h, бұндағы λ =1.2-1.4

Z=1,2*3,8=4,56 м, Z=4м деп аламыз.

Соңында светильниктердің 3 қатарын аламыз, әр қатарда 5 светильниктен.

57

Нүктелік әдістің есептеу схемасын 2 суретте береміз.

2 сурет.

А бақылау нүктесін белгілейміз. Оған төмендегі үлгі бойынша барлық светильниктердің шартты жарықталу қосындысын анықтаймыз:

А нүктесінен d светильнигіне дейінгі төбенің ара қашықтығы проекциясын табамыз.

Ары қарай төбе мен тік d арасындағы (21) бұрышты анықтаймыз. Сол бұрыш арқылы шартты жарықталуды табамыз.

α=arctgdih; ei=Iα⋅cos3(α)h2 (21)

1,2-я лампалар d1 = d2 =5/2=2,5 м ;

α1=arctg2.53.8=33,3O;      e1.2=2⋅305⋅cos3(33.3)3.82=24.5лк

6,7-я лампалар d6= d7 =42+2,52=4,7 м ;

α6,7=arctg4,73.8=51O;      e6,7=2⋅200⋅cos3(51)3.82=6,9лк

11,12-я лампалар d11= d12 =(4+4)2+2,52=8,4 м ;

α11,12=arctg8,43.8=65,7O;      e11,12=2⋅101⋅cos3(65,7)3.82=0,98лк

Шартты жарықталу қосындысы төмендегіге тең болады:

Е= 24,5+6,9+0,98=32,4лк.                           (22)

ДРЛ 250Вт шығатын жарықталу (бастапқы мәліметтерден):

Еу = Ф⋅μ⋅Е1000⋅Кз=13000⋅1,2⋅32,41000⋅1,5=336,7лк>Eнор=300Лк

Шарт орындалады.

58

10.2 ЕҢБЕК ЖАҒДАЙЫН ЖАҚСАРТУ БОЙЫНША ШАРАЛАРДЫ ӘЗІРЛЕУ

10. 2.1 Өндірістік шудан қорғау

Өнеркәсіптік кәсіпорындарда әр түрлі технологиялық процестерді орындау кезінде  зиянды заттар мен жылушығарғыштар, және де өрескел дыбыстар жұмыс орнындағы ауаға таралады. Кей жағдайда олардың пайда болу себебі - сондағы технологиялық жабдықтар болса, басқа жағдайларда – зиянды бөлінетін заттар техналогиялық процестерді орындау кезінде пайда болады.

Адамды қоршаған ортада шу көптеген және әртүрлі көздердің салдарынан пайда болады, олардың негізгілеріне көлікті, өнеркәсіптік кәсіпорындардағы техникалық жабдықтарды, вентиляциялық, компрессорлық қондырғыларды жатқызуға болады. Өнеркәсіптік кәсіпорындарда, технологиялық қондырғыларда пайда болатын шу, рұқсат етілу шегінен аспау керек.

Өндіріс объектілерінде шуды азайтудың бір әдісі, оның пайда болу көздеріндегі шуды төмендету немесе әлсіздендіру болып келеді. Құрылыс нормалары мен ережелері құрылыстық-акустикалық әдіспен шудан қорғауды қарастырады. Шу деңгейін төмендету үшін төмендегідей шаралар қарастырылған:

- Қоршауыш конструкциялардың дыбыстық изоляциясы; есіктер, қапалап, терезелер периметірі бойынша қалыңдату; инженерлік конструкциялармен қоршалған кострукциялардың қиылысу орнындағы дыбыстық изоляциясы; дыбыстық изоляцияланған бақылау кабиналары мен дистанциондық басқару құрылғылары; жабындар; кожухтар;

- Дыбыс жұтатын конструкциялар мен экрандар;

- Дыбыс азайтқыштар.

Дыбыстан жеке қорғау заттары ретінде арнайы құлақшындар, құлаққа салатын тығындар, дыбысқы қарсы каскалар, өйткені олардың қорғау әсері дыбысты жұтып немесе изоляциялауға негізделген.

Жаңа өнеркәсіптік кәсіпорындар жобаларын жасаған кезде адамдардың ұзақ уақыт болатын шу алаңдарын болжаммен есептеу арқылы анықталады. (акустикалық есеп)

## 10.2.2 Пайдалану коэффициенті әдісімен жасанды жарықтандырылу есебі.

ДРЛ жоғары қысымды лампалармен жалпы жарықтандыру жүйесін қабылдаймыз.

Берілген әдіс үшін лампаның жарық ағыны төмендегідей анықталады:

Ф = E⋅Κз⋅S⋅ΖΝ⋅η ,  лм                            (23)

59

мұнда   Е – берілген  минимальді жарықтандыру; Е =  300 лк

Кз – қор коэффициенті;

S – төбе ауданы; S = 288 м2

Z – тең емес жарықтандыру коэффициенті; 1.1-1.2

N – светильниктер саны; N =15

Фл – жарық ағыны;

η – пайдалану коэффициенті;

η пайдалану коэффициентін анықтау үшін ғимараттың индексін есептейміз:

I = L⋅вhр⋅L+в                              (24)

мұнда      А – ғимарат ұзындығы, м

В – ғимарат ені, м

hр = 3,8 м  - есептелу биіктігі.

I =       24⋅123,8⋅24+12=2,1                (25)

i=2,1 болған жағдайда ДРЛ лампалары бар светильниктер үшін   2.5  таблица бойынша η 57% тең болатын мағынасын табамыз

(Кз) қор коэффициентін төмендегідей таблица арқылы анықталады 1.10:

Кз=1,5

Лампаның жарық ағынын анықтайық:

Ф = 300⋅1,5⋅1,2⋅28815⋅0,57=18189лм>13000лм                           (26)

Шарт орындалмайтындықтан, жарық ағыны 19000  лм болатын, үлкен 400Вт қуатты  ДРЛ   таңдаймыз.

10.3 ТӨМЕНГІ КЕРНЕУЛІ ҚОНЫРҒЫЛАРДЫҢ ЭЛЕКТР ҚАУІПСІЗДІГІ МӘСЕЛЕЛЕРІН ӨҢДЕУ (НӨЛДЕУ ЕСЕБІ)

1000 В-қа дейінгі кернеуде электр тоғынан қорғаудың негізгі шараларына нөлдеу жатады.

Нөлдеудің негізгі мақсаты – бір (немесе екі) фаза корпусқа тұйықталған кезде электр құрылғысын желіден жылдам өшіру және адамның авариялық период кезінде нөлденген корпусқа тигізуін қауіпсыздандыру.

Нөлдеуге жататын бөліктер бұл – электр машиналардың, трансформаторлардың, аппараттардың, ажыратқыштардың, шамдардың және сол сияқты басқалардың  корпустары; электр аппараттардың приводтары, трансформаторлардың екіншілік орамалары, таратушы құрылғылардың метал конструкциялары, метал қабықшалары және де контроль және күштік кабельдердің қорғанысы, контрольды және реттеуші стендтердің,

60

қозғалатын және тасымалданатын электрқұрылғыларының корпустары, сонымен қатар станок, машина, механизмдерде орналасқан электр құрылғылар жатады

1 кВ-қа дейінгі  терең жерленген нейтралі бар электрқұрылғылардың нөлдік және фазалық өткізгіштеріндегі өткізгіштік, апаттық бөлікті автоматты түрде айыру үшін корпусқа нөлдік өткізгішке тұйықталған кезде пайда болатын қысқа тұйықталу тоғы, сақтандырғыштың еріткіш ставкасының номиналды тоғынан кем дегенде үш есе артық болуы тиіс, ал номинал тоғы 100 А-ден артық айырғыштарда 1,25 тен кем емес болуы қажет.

10.1.1 НӨЛДЕУДІ ЕСЕПТЕУ.

Нөлдеудің принципиалды сүлбесі 11.3.1 суретінде көрсетілген. Сүлбеден қысқа тұйқталу тоғы Iкз желідегі фазалық кернеуге Uф  және трансформатор орамдарының кедергісінің Zт/3, фазалық өткізгіштің Zф, нөлдік қорғаушы өткізгіштің  Zн, фазалық өткізгіш-нөлдік қоғаныс өткізгіші петлясының индуктивті кедергісінің (фаза-нөл петлясы) Хп, трансформатордың жерлеу нейтралінің активті кедергісінің R0 қосындысынан құралған тізбектің толық кедергісіне тәуелді екендігі көрінеді.

Rо

Iкз

Iкз

А

А

Iкз

Сурет 10.3.1  Нөлдеуі бар айнымалы тоқ желісінің принципиалды сүлбесі.

Сурет 10.3.1

А-қорғау аппараты (сақтандырғыш немесе автоматты ажыратқыш);

Rо-Нейтраль жерленуі.

Сурет 10.3.2 Нөлдеудің толық есептік сүлбесі.

61

Zф

Zт/3

Zн

Хп

Iкз

Uф

Rо

Сурет 10.3.2

R0 тізбектің басқа элементтерінен үлкен болғандықтан ол құрайтын параллельді тармақ қысқа тұйықталу тоғы мәнінің кішкене ғана үлкеюіне әкелетін болғандықтанты оны есепке алмасақ та болады. Сол уақытта мұндай ескермеушілік нөлдеуге қойылатын талаптарды қатаңдатады да, 11.3.3 суретте көрсетілген есептік сүлбені жеңілдетеді.

Сурет  10.3.3  Жеңілдетілген нөлдеу сүлбесі.

Хп

Rн

Хн

Хф

Rф

Zт/3

Uф

Iқт

Бұл жағдайда қысқа тұйықталу тоғы Iкз (А)  комплексті формада келесі түрді қабылдайды:

Iкз = Uф / ( Zт / 3 + Zф + Zн +jХn) ,                                                    (27 )

Uф – желінің фазалық кернеуі , В;

Zт – үш фазалы тоқ көзі (трансформатор) орамдарының толық комплекс кедергісі тока  (трансформатордың ) , Ом;

Zф = Rф + jХФ-фазалық өткізгіш кедергісінің толық комплексі Ом;

Zн = Rн + jХн – нөлдік өткізгіш кедергісінің толық комплексі Ом

Rф и Rн – фазалық және нөлдік өткізгіштердің актив кедергісі Ом;

Xф и Хн – фазалық және нөлдік қорғаныс өткізгіштердің ішкі индуктивті кедергісі, Ом;

Хп – фазалық өткізгіш – нөлдік қораныс өткізгіш контурының сыртқы индуктивті  (фаза – нөл тұзағы ) , Ом;

62

Zп =Zф +Zн + jХn – фаза-нөл тұзағы толық кедергісінің комплексі, Ом.

Соңғысын есепке ала отырып :

Iкз = Uф / ( Zт / 3 + Zn )                                                                ( 28 )

Нөлдеуді есептеген кезде келесідей жіберілістерді есепке алуға болады : қысқа тұйықталу тоғының Iкз нағыз мәнін (модулін) есептеу үшін ( 28 ) трансформатор орам кедергісінің модулі Zт / 3 мен фаза- нөл тізбегінің толық кедергісінің Zп модулін арифметикалық түрде қосуғы болады. Бұл жіберілісте қауіпсіздікке қоятын талаптарды күшейтеді және кейбір қателіктер енгізеді. ( 5% ).

Фаза-нөл тізбегінің толық кедергісі негізгі формада былай анықталады:

Zn = ( Rф + Rн )2 + (Xф +Хн + Хп )2 , Ом ( 21 )

Тексеріс есептеу формулалары  (28)-мен  (29) қысқа тұйықталу тоғының еселік коэфициент К –ны , нөлдеуге қойылатын талаптарды ескере отырып анықталады.

К  Iн  Uф /( Zт/3 + (Rф + Rн) 2 + (Хф + Хн + Хп )2                                                                   (29),

мұнда Iн- элетрқұрылғыны қорғайтын қорғаныс аппаратының номиналды (29)

тоғы Егер электрқұрылғы тоққа кері тәуелділік сипаттамасы бар сақтандырғыш немесе ажыратқыш арқылы қорғалса, онда К коэффициентінің мәні К  3 деп алынады.Егер электрқұрылғы электромагниті айыруы (расцепитель) бар ажыратқыш арқылы қорғанса онда, Iн 100-ге дейінгі ажыратқыштар үшін К = 1,4, ал Iн > 100 А ажыратқыштар үшін К = 1,25.

Май трансформаторларының толық кедергісі көп жағдайда оның қуатымен, бірінші орамының кернеуімен, құрылысымен анықталады.  .

10.4 Механикалық  цехтың нөлдеуін есептеу.

- Бастапқы мәндер:

Желі кернеуі – 0,38 кВ;

Трансформатор қуаты – 1000 кВА;

Цехтық ТП-дан ең алыс орналасқан электрқабылдағыштың қуаты ЭП№18

(қалпақты элетрпеші)    Р = 36 кВт;

Таратқыш шинаның жүктеме тоғы (ТШТ) Iр=260А

L1=120м;

L2=5м.

Орынбасу схемасы 10.4.1 суретте көрсетілген

63

ААШв-1-(3240)+(1150)

ШР-3

L1=120м

АПВ-3 (116)+(1х10)

ВА51Г-37, Iн=400 А

L2=5м

ПН2- 250/125

ЭП N 18

Рн=36 кВт

Сурет 10.4.1

- Жүктеме тоқтарын анықтау және сақтандырғыш құралдарды таңдау: Электрқабылдағыштың номинал тоғы:

Iн=Р3⋅Uнcosϕ=363⋅0,38⋅0,65=54,8 А                                   (30)

Сақтандырғыштың ерітпелі салғышының номинал тоғы:

Iрпв=Кп⋅IдвКт=54,8⋅31,6=103 А

Қабылдаймыз IнПЛ.ВСТ.=125 А;  IнАВТ=400 А.  (>IрШР=260 А)                     (31)

- Тізбек элементтерінің активті және реактивті кедергілерін анықтау:

а) Д/У0 – 11 қосу группасы бар трасформатордың кедергісі

Zт=0,027 Ом (кесте 3.1./17/).

б) Фазалық (Rф1,Rф2) және нөлдік қорғаныс өткізгіштерінің (Rн1) кедергілірі  келесі формуламен анықталады:

R=. l /S,

S- өткізгіш қимасы, мм2;

l- өткізгіш ұзындығы, м;

- алюминий өткізгішінің меншікті кедергісі

0,028 Ом. мм2/м

Rф1=0,028. 120/240=14. 10-3 Ом;

Rф2=0,028. 5/16=8,75. 10-3 Ом;

Rн1=0,028. 120/150=22,4. 10-3 Ом

Rн2=0,028. 5/10=14. 10-3 Ом

Хф1=0; Хф2 =0; Хн2 =0;

Хп=0,1. 10-3. L;

Хп1=0,1. 10-3. 120= 12. 10-3 Ом;

Хп2=0,1. 10-3. 5=0,5. 10-3  Ом;

64

4. Фаза-нөл тармағының толық кедергісін анықтау келесі формуламен жүргізіледі: (32)

Zп1=(0,014+0,0224)2+0,00122=0,04 Ом                                                    (32)

Zп2=(0,014+0,00875+0,0224+0,014)2+(0,012+0,0005)2=0,06 Ом

5.  Iкз келесі формуламен анықталады                                                            (33):

Iкз1 =2200,0273+0,04=4489,8 А                                                                           (34)

Iкз2 =2200,0273+0,06=3188,4 А

6. Тоқ еселігін (35)   анықтаймыз:

I кз1Iн авт=4489,8250=18;                                                                                       (35)

I кз2Iн пл вст=3188,4125=25,4

IкзIном. К, бұл жерде  Кавт=1,25; КплВСТ=3, шарт орындалады (18>1,25; 25,4>3)

7. Қорғаныс аппаратының іске қосылу уақыты: сақтандырғыш үшін ерітпелі салғыштың қорғау сипаттамасы арқылы, ал автомат үшін анықтама кітабынан алынады.. Біздің жағдайда қысқа тұйықталу тоғы 3188,4 А, ал  ерітпелі салғыштың  мәні 125А-ге тең болғандықтан аппараттың іске қсылу уақыты 0,05 секундқа тең. Автоматты ажыратқыштың ажырату уақыты – 0,1 сек

Зақымдалған қондырғылардың корпусының потенциалы:

Uк1 = Iкз1 . Zн1 = 4489,8. 0,0224 = 100,6 В,

бұл жерде Zн1 – кабелдің нөлдік жиласының кедергісі;:

Uк2 = Iкз2 . Zн2=3188,4. 0,014=44,6 В

Адам денесімен өтетін тоқтың (36)  мәні:

Ih1=Uк1Rh=100,61000=100мА,                                  (36)

Ih2=Uк2Rh=44,61000=44мА.

/18/ -ге сәйкес тоқтың мұндай әсер ету мәні 0,5 және 1 сек. уақыт аралығында рұқсат етіледі. Бұл ажыратқыш пен сақтандырғыштың іске қосылу уақыты.

65

11.  ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ МӘСЕЛЕЛЕРІН ШЕШУ

Механикалық  цехында технологиялық процесті өткізу барысында материалдарды барлық сатыда өңдеуде қауіпті және зиянды өндірістік факторлар пайда болуы мүмкін. Олардың негізгісі дезинтеграция және конденсация шаңы; бу мен заттың бөлінуі; жылудың мөлшерден көп бөлінуі; жылу ағыны; шудың, вибрацияның электромагниттік сәулеленудің жоғары деңгейі; электр тізбегінің кернеу мәнінің жоғарылауы; өндіріс құрал жабдықтарының жылжымалы бөлігі болып табылады.

Ұсталы-нығыздау цех шаңы жұмыс орныны ауасында ұзақ уақыт болатындық дисперстік құрам бойынша ұсақ және өте ұсақ фракцияларға жатады. 1-10 мкм бөлшегі көлеміндегі шаң аса қауіп туғызады.

Электрлік тазалау- газдың бойындағы шаң мен тұман бөлшектерінен тазалаудың ең жетік тәсілідерінің бірі

Қатты және сұйық бөлшектерді ұстауда электрофильтрлердің кең  түрде қолданылуы бұл тәсілдің универсалдылығы мен салыстырмалы аз энергия жұмсаумен қатар газдарды жоғары деңгейде тазалауына байланысты Газдарды электр тазалау қондырғылары  99 % кей-кездері 99,9 % дейін     эффективтілікпен жұмыс істей алады, айта кететін жайт бұл қондырғылар газдағы бөлшектердің тығыздығы 50г/м3 дейін және одан да жоғары болған жағдайда субмикронды деңгейді қоса түрлі мөлшерлерді ұстай алады.

Өндірістік электрофильтлер 400-450°С  және кей-кездері одан да жоғары диапазонда, және де түрлі коррозиялық орталардың әсер ету жағдайында кең қолданылады.

Электрофильтірлер шиелту және тазарылып жатқан газдардың қысым астында да жұмыс істей алады.

Электрофильтлер салыстырмалы төмен эксплуатациялық шығындармен ерекшелінеді. Бұл дұрыс жобаланған электрофильтрдың гидравликалық қарсыласуы 100-150 Па аспайды, яғни басқа газды тазартатын аппаратқа қарағанда минималды, ал  электрлік өрісті жасауға жұмсалатын электроэнергияның шығыны,қалыпты жағдайда, 1000 м3 газға  0,36-1,8МДж (0,1-0,5 кВтч) құрайды.

Кей-кездері электротазалау процесіне газошаңдық бағыттың қасиеттерінің жағымсыз әсер етуіне байланысты электрофильтрлерқолданыла алынбайды. Бұл шаңның үлестік электрлік қарсыласуының тым жоғары болуына байланысты.

Тазарылып жатқан газ жарылғыш қоспа болса немесе ондай қоспа қалыпты технологиялық тәртіптен ауысқан жағдайда пайда болуы мүмкін болса, электрофильтрлер қолданылмайды, себебі электрофильтрлер жұмысы кезінде шоқ разрядтары пайда болады.

66

Кейбір ерекше жағдайларда жарылғыш орта пайда болу мүмкіндігіне қарамастан электрофильтрлер орнатылады, бірақ та бұл кезде ортаның  жарылғыш контентрациясы қауіпті деңгейге жеткенде электроэнергия көзінің автоматты өшуі, арнайы конструктивті шешімдер кіретін ерекше қауіпсіздік шаралары қолданылады.

Газдарды электрлік тазалау процессінің негізі келесінде. Электродқа түзелінген жоғары кернеулі электротоқ жалғанылады, жерленген орнатылған электродтар және коронациялайтын электрод аралық қашықтық аталатын одан белгілі қашықтықта орналасқан жүйе арқылы құрамында өлшенген бөлшектері бар газ өткізіледі. (11.1 сурет).

Сурет 11.1. Электрофильтрдің жұмысының принципиалды схемасы

а –бөлшектердің электрлік тұнбалау процессі; б – құбырлық электроды бар электрофильтр; в – платинкалық электродтары бар электрофильтр; 1– коронациялаушы электрод; 2 – тұнбалық электрод; 3 – электркөзінің агрегаты;  4 – электрон;  5 – газ молекуласы; 6 – тұнбаланып жатқан бөлшек; 7 – тазартылатын газ; 8 – тазартылынған газ; 9 – изолятор.

Электрод аралық қашықтыққа жақындытқан біршама үлкен кернеу кезінде келесі жағдай болады. Коронациялайтын электродтың бетіндекоронндық разрядтың пайда пайда болумен ерекшелінетін газдың белсенді ионизациясы болады, бірақ ол электр өрісінің кернеуінің азаюымен бірге электрод аралық қашықтыққа таралмайды.

Корона аймағында пайда болатын түрлі газдың иондары электр өрісінің әсер етуіне байланысты басқа атты электродтарға қарай қозғалады, соның нәтижесінде корона тоғы аталатын электрод аралық қашықтықта  электро тоқ пайда болады.Усталынып жатқан бөлшектердің бетінде иондардың адсорбциясына байланысты электрод аралық қашықтықта сәкес электр зарядын алады да, электр өрісінің күштері арқылы электродқа қарай қозғаолады да оның бетінде қалыптасады. Бөлшектердің негізгі бөлігі тұнбалаушы электродтардың дамыған бетінде тұнады, ал оның аз бөлігі коронациялаушы электродтардың үстіне түседі.

67

Электродтарда түнған бөлшектердің жиналуы бойынша олар қығылу немесе электродтарды жуу арқылы тазартылады.

Электрофильтрлердің конструкциялық орындалуы біршама жан-жақты. Электродтарға қонған бөлшектерді тазалау әдісі бойынша электрофилтрлер құрғақ және ылғал болып бөлінеді. Белсенді аймақтан өтетін тазартылатын газдың бағытына байланысты электрофильтрлер вертикалды және горизонталды болуы мүмкін. Құрғақ электрофильтрлердің ең таралған түрі бұл көп қуысты горизонталды фильтрьтр.вертикалды электрофильтр бір қуысты болып келеді де аз қолданылады.

Тұнбалаушы электродтардың екі типы бар- пластинкатық и құбырлық. Пластинкалық электродтар горизонталды және вертикалды электрофилтрлерде қолданылса, құбырлық тек вертикалды электрофильтрлерде қолданылады.

Өндірісте өрістің белсенді биіктігі 7,5 м бірінші габариттік УГТ электрофильтрлерінің шығуы қолға алынды.

Тік, жоғарытемпературалы, құрғақ, 425 ° С-қа дейінгі газдарды шаңнан тазартуға арналған    УГТ сериялы электрсүзгілер (сурет 11.4.2) қара және түсті металургияда, химиялық өндірісте, механикалық цехтарда, цемент өндірістерінде қолданылады.

УГТ электрсүзгілерінің өрістерінің ұзындығы 2,5 м-ге тең де, үшполюсті болып шығарылады.

Қондырғы электродтар – шыбықты, балталы электродтарды орта жағынан сілкуі бар электродтар.

Корондаушы электродтар бұл бос ілінілген 2,2 мм сыммен  керілген жоғары раманың балталы сілклуі бар , өтпелі изолятор ретінде кварц құбырлары қолданылған электродтың түрі

Электрсүзгілердің корпустары 4000 Па сейілдіруге және шаңның 2000 кг/м3 мөлшеріне арналып жасалған. Корпус бункерлері пирамидалы және тесікті болады.

68

Сурет11.2   УГТ электрофильтрі

Үшполюсті тік пластиналы электрсүзгінің УГТ-1-3-80  тазарту дәрежесін есептеу: кептіргіш барабандағы газдардан өндірістік шаңды тазарту.

Бастапқы мәндер:

1.	Электрофилтрге келетін газдардың құрамы:

СО2 – 15%; О2 – 7%; Н2О – 9%; N2 – 69%.

2.	Газдардың температурасы t = 400°

3.	Газдың қысымы Рг = 3000 Па

4.	Барометрлік қысым Рокр = 92 кПа

5.	Шаңның фракциялық құрамы:

Бөлшектердің диаметрлері,

| мкм……. | 1 | 2,5 | 5,0 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф,%........ | 5,0 | 10 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 |

6.	Электрофильтрлердегі газдардың жылдамдығы v = 0,9 м/с

7.	Коронациялаушы электродтардың радиусы r = 0,0022 м.

8.	Электрод арасындағы қашықтық d = 260 мм.

9.	Орнатушы және коронациялық  электродтардың кеңістіктегі қашықтығы Н = 0,15 м.

10.	Орнатылған электродтардың түсу ауданы S = 5120 м2.

11.	Кернеу U = 60 кВ.

12.	Электрофилтр қимасының ауданы F = 80 м2.

69

Электрлік параметрлердің есептеулері:

Жұмыс жағдайындағы газдардың тығыздығына   (37) түзетулерβ:

β=Рокр+Рг⋅2931,013⋅105⋅273+t=92+3⋅103⋅2931,013⋅105⋅273+400=0,04            (37)

Е0 электр өрісінің критикалық кернеуі

Е0=3,04⋅β+0,0311⋅β/r⋅106=3,04⋅0,04+0,0311⋅0,04/0,0022⋅106=5,25⋅106Вм

пластинкалық электрофильтрдың U0 критикалық кернеуі	U0=E0⋅r⋅π⋅Hd−ln2⋅π⋅rd=5,25⋅106⋅0,0022⋅3,14⋅0,150,26−ln2⋅3,14⋅0,00220,26=54,9кВ

Пластинкалық электрофильтр коронасының тоғы:

i0=4⋅π2⋅ku⋅γ9⋅d2⋅π⋅H−ln2⋅π⋅rd⋅U⋅U−U0=4⋅3,142⋅2,1⋅10−4⋅0,0829⋅0,262⋅3,14⋅0,15−ln2⋅3,14⋅0,00220,260⋅60⋅60−54,9=0,101Ам

бұл жерде	ku ≈ 2,1·10-4 м2/(В·С)

γ –электродтардың өзара орналасуына тәуелді коэффиценті

H/d практикалық қатынастарға қатысты жақындатылған есептеулерде келесі кернеулер қолданыла алынады.

H/d…		0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5

γ·10-2…	8,0	6,8	4,6	3,5	2,7	2,2	1,75	1,5	1,3	1,15

H/d=0,15/0,26=0,58;		γ=0,082.

Коронаның шынайы тоғы:

i0'=0,83⋅i0=0,83⋅0,101=0,0838Ам

Корона аймағындағы электрлік өрістің кернеуі:

Е=2⋅i0'⋅f1ku=2⋅0,0838⋅9⋅1062,1⋅10−4=84751,7Вм≈3эл.ст.ед.

где	f = 9·106.

Газдардың иленгіштігі:

70

μ=μ0⋅273+СТ+С⋅Т27332

бұл жерде	μ0 0°С и 0,101 Мпа кезіндегі иленгіштік, 10-6· Н·с/м2

С – константа

Т27332=3,87

μСО2=13,7⋅10−6273+254673+254⋅3,87=30,4⋅10−6Па⋅с

μО2=20,3⋅10−6273+254673+254⋅3,87=44,66⋅10−6Па⋅с

μН2О=10⋅10−6273+254673+254⋅3,87=22⋅10−6Па⋅с

μN2=17⋅10−6273+254673+254⋅3,87=37,4⋅10−6Па⋅с

Қоспаның иленгіштігі қатынаспен анықталады:

Mμ=mCO2⋅MCO2μCO2+mO2MO2μO2+mH20MH2OμH2O+mN2MN2μN2

бұл жерде	М – молекулярлы масса

М = 0,15·44+0,07·32+0,09·18+0,69·28 = 29,78 кгмоль

Mμ=0,15⋅4430,4⋅10−6+0,07⋅3244,66⋅10−6+0,09⋅1822⋅10−6+0,69⋅2837,4⋅10−6=0,85⋅106

μ=29,780,85⋅106=34,73⋅10−6Па⋅с

Бөлшек дрейфінің жылдамдығы (қозғалыс жылдамдығы)

ω=0,1⋅Е2⋅d2μ=0,1⋅3234,73⋅10−6⋅d2=0,026⋅106⋅d2мс

Түрлі диаметрлі бөлшектер үшін:

d2…	1	2,5	5,0	10	15	20	25

ω…	0,11	0,27	0,545	1,1	1,64	2,18	2,73

Теоретикалық есептеулерге қарағанда электрофильтрдің электр өрісінде бөлшектердің дрейфтеу жылдамдығы екі есе аз болып келеді. Сондықтан тазалану деңгейін анықтаған кезде дрейф жылдамдығын екі есе азайтамыз.

Тазалауының деңгейі:

η=1−е−f⋅ω

бұл жерде	f – Тұнудың улесімді беті:

f=Sv⋅F=51200,9⋅80=71,1см

71

f⋅ω12		f⋅ω22		f⋅ω32		f⋅ω42		f⋅ω52		f⋅ω62		f⋅ω72

3,91		9,6		19,37		39,1		58,3		77,5		97,05

η1		η2		η3		η4		η5		η6		η7

99,9		99,99		~100		~100		~100		~100		~100

Тазалануының жалпы деңгейі:

η=i=1kηФРi⋅Фi100=99,9⋅5+99,99⋅10+100⋅(20+15+15+15+20)100=99,9%

72

ҚОРЫТЫНДЫ

Бұл дипломдық жұмыс «Трансформатор» АҚ-ның  жаңартылған механикалық цехын  электрмен қамтамасыз етуге қажетті  техникалық құралдар сипаттамаларын зерттеу мен есептеуге  арналған. Жұмыста келесі негізгі нәтижелер алынды.

Электрқабылдағыштар саны мен оның қуаттарына байланысты «реттелген диаграммалар» әдісі бойынша ұсталы-нығыздау цехінің жүктемесі есептелді: Sр=852,7 кВА. Осы есептеулер нәтижесінде және де жобаға берілген мәліметтер бойынша зауыттың 0,4кВ кернеудегі барлық жүктемелері есептелді: Sр=7092кВА. 10хТМЗ-1000/6 типті цехтік трансформаторлар  таңдалды. Трансформаторлардың жұмыстық қаситтерін бос жүріс және қысқа тұйықталу тәжірибелерінің мәліметті арқылы анықталды. Мұндай тәжірибеге өте аз энергия жұмсалады, көп жабдықтардың қажеті болмайды, сонымен бірге тікелей сынауға қарағанда өлшеу дәлдігі жоғарылайды.

Бұл дипломдық жұмыста  сыртқы электрмен жабдықтау схемасының ең оптималды варианты  қарастырылған. Яғни  экономикалық және техникалық жағынан рационалды  110 кВ нұсқасы таңдалды. Зауыт қуаттары 63 МВА, кернеулері 115/37/6,3кВ тең екі параллель жұмыс істейтін үш орамды трансформаторлары бар шексіз қуатты энергожүйе подстанциясынан қорек алады. Осы нұсқаға сәйкес жоғары кернеулі қондырғылар: кіріс ажыратқыштары, секционды ажыратқыш, айырғыштар, жүктеме ажыратқыштары, тармақты линиялардың ажыратқыштары, СҚ пен ДСП ажыратқыштары, және де олардың кабелдері таңдалды. Өлшеуіш құралдар мен тоқ және кернеу трансформаторлары таңдалды. ГПП шинасы мен оның изоляторлары таңдаулары жасалды. Және де аталған құралдардың сипаттамасына сәйкес төменгі кернеулі қондырғылар да таңдалды.

ТДН-10000-110/10 типті  трансформаторының дифференциалды, максималды тоқ пен асқын жүктеме қорғаныстары есептелінді. Газдық қорғаныс пен автоматика да қарастырылды.

Жерлендіру арқылы өміртіршілік  қауіпсіздік  шаралары да  есептелінді.

Жобаның арнайы бөлімі электр энергия сапасы «ЭЖЖ кернеу ауытқуы мен реттеуі» тақырыбындағы есептеулерге арналған. Нәтижесінде: максималды жүктеме сағаттарында ГПП трансформаторларының РПН реттеу тармақтары 0-ші сатыда тұрады, ал минималды жүктеме сағаттарында – 4-ші сатыда (4х1,78%=7,12%). Олай болса, берілген реттеу диапазоны жеткілікті болады. Цехтік трансформаторда реттеу тармағы максималды режим үшін де, минималды режим үшін де +2,5% сатысында қойылады және берілген жағдайларда есептелетін ЭҚ үшін оптималды болады.

Өміртіршілік қауіпсіздік бөлімінде механикалық  цехіндегі еңбек шарты талданды және оны жақсарту  шаралары анықталды.

73

Жарықтану деңгейінің есептеулері нәтижесінде, газоразрядты шамдардың 250Вт орнына 400Вт-қ шамдарды  қолдану қажеттілігі дәлелденді. Өндіріс объектілерінде шуды азайтудың бір әдісі, оның пайда болу көздеріндегі шуды төмендету немесе әлсіздендіру болып келеді. Құрылыс нормалары мен ережелері құрылыстық-акустикалық әдіспен шудан қорғауды қарастырады. Шу деңгейін төмендету үшін төмендегідей шаралар қарастырылған:

- Қоршауыш конструкциялардың дыбыстық изоляциясы; есіктер, қапалап, терезелер периметірі бойынша қалыңдату; инженерлік конструкциялармен қоршалған кострукциялардың қиылысу орнындағы дыбыстық изоляциясы; дыбыстық изоляцияланған бақылау кабиналары мен дистанциондық басқару құрылғылары; жабындар; кожухтар;

- Дыбыс жұтатын конструкциялар мен экрандар;

Дыбыс азайтқыштар. Цехтағы  шу деңгейі нормадан аспайды, яғни берілген цех шудан қорғану шараларын қолдануды қажет етпейді. Электр қауіпсіздігі мәселесі де қарастырылды. Ең алыс орналасқан ЭҚ үшін нөлдеу есептелінді. Қоршаған ортаны қорғау шараларының бірі - электрлік тазалау құрылғысы үшполюсті тік пластиналы электрсүзгінің УГТ-1-3-80  тазарту дәрежесін есептелінді. Экономикалық бөлімде «Электрмен жабдықтаудың құрылысына салынатын инвестицияның экономикалық және финанстық эффективтілігі» жайында мәліметтер жиналып анализ  жасалды. Есептеулер бойынша ішкі табыс нормасы IIК=33,5%, бұл деген риск деңгейінің төмендігін көрсетеді. Қорыта айтқанда, сыртқы электрмен жабдықтау схемасын салу экономикалық тиімді жұмыс  болып табылады.

74

Бұл дипломдық жұмыста  келесі ЭЕМ-ң бағдарламалары пайдаланылды:

1. Microsoft Excel бағдарламасын пайдаланып келесі кестелердің мәндері есептелінді: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 8.7, 8.8, 9.1.1, 9.1.2, 10.1, 10.2, 11.1.1.5 кестелер.

2. Mathcad 2000 Professional бағдарламасын пайдаланып арнайы бөлім мен электрсүзгісінің есептеулеріндегі күрделі формулалар мәндері шығарылды.

3. AutoCAD 2006 бағдарламасын қолданып келесі сызба жұмыстары жасалды:

1) Зауыттың бас планы - №1 сызба жұмысы;

2) Зауыттың  электрмен жабдықтау сұлбасы - №2 сызба жұмысы;

3) КРУ-дың ұяшықтарын толтыру сұлбасы - №3 сызба жұмысы;

4) Цехтің бас планы мен электрмен жабдықтау сұлбасы - №5 сызба жұмысы;

5) Кернеу ауытқуын графиктері - №7 сызба жұмысы;

4. Corel DRAW 12 бағдарламасын қолданып келесі сызба жұмыстары жасалды:

1) ГПП  планы мен қимасы - №4 сызба жұмысы;

2) Релелік қорғанысы мен автоматика сұлбасы - №6 сызба жұмысы;

Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. Методика расчета электрических нагрузок промышленных предприятий с применением ЭВМ. Методическое пособие. – Алматы.:АЭИ, 1988.

2. Справочник по проектированию электроснабжения. /Под ред. Ю.Г. Барыбина и др. – М.: Энергоатомиздат, 1990.

3. Справочник по проектированию электрических сетей и оборудования. /Под ред. Ю.Г. Барыбина и др. – М.: Энергоатомиздат, 1991.

4. Справочник по электроснабжению и электрооборудованию. /Под ред. А.А. Федорова. 1и 2 том.  – М.: Энергоатомиздат, 1986.

5. Неклепаев Б.Н. Электрическая часть электростанций и подстанций. Учебное пособие для ВУЗов.  – М.: Энергоатомиздат, 1989.

6. Князевский Б.А., Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий. Учебник ВУЗов.  – М.: Высшая школа, 1986.

7. Коновалова Л.Л., Рожкова Л.Д. Электроснабжение промышленных предприятий и установок. – М.: Энергоатомиздат, 1989.

8. Правила устройства электроустановок. – М.: Энергоатомиздат, 1986.

9. Маниловский Р.Г. Бизнес – план. Методические материалы. – Финансы и статистика,1995.

10. Инструктивные материалы Главгосэнергонадзора / Минэнерго СССР.  – М.: Энергоатомиздат, 1986.

75

11. Кнорринг Т.М. Осветительные установки. – Л.: Энергоиздат, 1981.

12. Ермилов А.А. Как выполняются заводские подстанции. – М.: Энергоиздат, 1982.

13. Руководящие указания по релейной защите. Выпуск 13А Релейная защита понижающих трансформаторов и автотрансформаторов 110 – 500 кВ: Схемы. – М.: Энергоатомиздат, 1985.

14. Андреев В.А. Релейная защита, автоматика и телемеханика в системах электроснабжения. - М.: Высшая школа, 1990.

15. Самойлов С.И., Горелов В.М. Технология тяжелого машиностроения. -  М.: Высшая школа, 1990.

16. Технология  машиностроения.  - М.: МГТУ, 1999.

17. Белов С.В. Безопасность производственных процессов. Справочник.  - М.: Высшая школа, 1985.

18. Охрана труда в машиностроении./ Под ред. Русака С.Д. -  М.: Высшая школа, 1992.

19. Долин П.А. Основы техники безопасности в электрических установках.   – М.: Энергоатомиздат, 1984.

20. www.siemens.kz

21. www.tavrida.ru

22. www.izva.ru

13. Безопасность жизнедеятельности. Защита от производственного шума. Методические указания к выполнению дипломного проекта. Алматы, 1995г.

14. Холодильные установки. – М.: ВО Агромиздат,1991.-455с.

15. Андрющенко А.И. Основы термодинамики циклов тепло – энергетических установок. – М.: Высшая школа, 1977.-232с.

16. Кириллин В.А., Сычев В.В., Шейндлин А.Е. Техническая термодинамика. – М.: Энергия, 1974.-392с.

17. Лебедев П.Д., Щукин А.А. Теплоиспользующие установки промышленных предпритий. – М.: Энергия,-1970.-238с.

18. Харченко.Н.В. Индивидуальные солнечные установки. –М.: Энергоатомиздат, 1991.-208с.

19.  Такибаев.Ж.С. Физические основы солнечно-водородной энергетики: Учебное пособие для студентов. –Алма-Ата, Рауан, 1992.-176с.

20.  Темірбаев Д.Ж. Отынды үнемдеу және мекенқорғау жылутәсілдері: Оқу құралы. - Алматы: АЭжБИ, 1998.- 108 б. (5,8 б.т.).

21. Темирбаев Д.Ж. Высокоэффективные методы перевооружения ТЭУ // Труды 2- международной НТК «Энергетика, телекоммуникации и высшее образование в современных условиях».- Алматы: АИЭС, 2000, с. 29-31.

22. Темирбаев Д.Ж., Токиров К.А.  К парогазовой модернизации Жезказганской  ТЭЦ // Там же, с. 33.

76

23. Темирбаев Д.Ж., Кашабаева А.Т. К повышению эффективности ГТЭС // Там же, с. 34-35.

24. Темирбаев Д.Ж. Парогазовый цикл высокотемпературной ГТУ (ПГТУ) // Труды 4- международной НТК «Энергетика, телекоммуникации и высшее образование в современных условиях».- Алматы: АИЭС, 2004, с. 75-78.

25. Темирбаев Д.Ж., Белиловский Ю.Б., Маршак Ю.Л.  Вертикальная прямоугольная топка // А.с. № 1 040 275 (СССР). Опуб. 07.09.83. Бюл. № 33 (0,05 п.л.).

26. Соколов Е.Я., Бродянский В.М. Энергетические основы трансформации тепла и процессов охлаждения: Учебное пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. – М.: Энергоиздат, 1981. – 320 с.

77