Ф-ОБ-001/033

ҚАЗАҚСТАН   РЕСПУБЛИКАСЫ  БІЛІМ  ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ  МИНИСТРЛІГІ

А. ЯСАУИ АТЫНДАҒЫ  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ  ҚАЗАҚ-ТҮРІК  УНИВЕРСИТЕТІ

ИНЖЕНЕРЛІК-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  ФАКУЛЬТЕТІ

ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІ     КАФЕДРАСЫ

ДИПЛОМ ЖҰМЫСЫ

«Кентау экскаватор зауытының модернизациядан өткен механикалық цехті электр энергиясымен жабдықтау» тақырыбына

050718- Электрэнергетика

Орындаған студент____________  Бейсенова М.Қ.

Ғылыми  жетекшісі

аға оқытушы____________  Байсалов М.Ш.

“ Қорғауға жіберілді ”

Хаттама  №  ____

“____” _________ 2009ж

Кафедра меңгерушісі,

техн.ғ.к.,доцент  ________________ Абдикулова З.Қ.

Түркістан,  2009

Мазмұны.

Кіріспе.

- Кентау экскаватор зауытының механикалық цехындағы техникалық қондырғылардың техникалық типтері.

  - Тұтынушыларды энергиямен қамтамассыз етудің құрамы. Электр энергиясын тұтынушылардың мінездемесі және электрмен қамтамассыз етудің категориясын анықтау.

  - Ток күшінің түрі мен кернеу мөлшерін анықтау. Электр жеткізу схемасының негізділігі және оны таңдау.

  - Жеке қуаттар бойынша жүктелетін жарық есебі.

  - Электр жүктеменің есебі.

  - Реактивті қуаттың компенсациясы ( өтемі ).

- Күштілік трансформатордың қуаттылығын анықтау және қосалқы  электр жабдықтарын таңдау.

  - Қуатты трансформатордың саны мен қуат күштілігін таңдау.

  - КТП 630/10кВ конструктивті орындалуы.

  - Таратушы желінің қорғанысының есебі.

  - Магистральдық желі қорғанысының есебі.

  - 0,4кВ  бетіндегі  негізгі басқарушы автоматын таңдау.

- Қысқаша тұйықталудың тоғының есептемесі.

  - К – 1 нүктесіндегі қысқаша тұйықталу тоғының есептемесі.

  - КТП – 10/0,4кВ – ты қоректендіретін кабельдерді таңдау

  - Негізгі басқарушы автоматтың 10кВ К – 2 нүктесіндегі қысқаша тұйықталу тоғының есептемесі.

  - Механикалық цехтің подстансасындағы 0,4кВ шинасындағы қысқаша тұйықталу тоғының есептемесі.

  - 10кВ жүктемесін сөндіру автоматын және жоғарғы кернеулі сақтандырғышты таңдау.

  - 0,4кВ құрастырмалы шиналарды таңдау.

  - Қорғаныс жерге жалғаудың есептемесі.

- Механикалық цехтің жұмысын ұйымдастыру және цехтің экономикалық көрсеткіштері.

  - Механикалық цехтің жұмысын ұйымдастыру.

Цехтегі еңбек жұмыстарын ұйымдастыру.

Жұмыс уақытының теңгерлемесінің есептемесінің есептемесі.

Механикалық цехтің электр қондырғыларының жалпы мінездемесі.

Алдын – ала жөндеу жұмыстарының планды – жоспарлау графигі.

Алдын – ала жөндеу жұмыстарының негізгі нормативтік системасы.

Пайдаланатын және жөндеу жұмыстарын атқаратын жұмысшылардың санының есептемесі.

Негізгі жалақының және қосымша фондтарының есептемесі.

1кВт сағат электр энергия тарифының есептемес.

4.2.    Механикалық   цехтегі   жұмысшылардың   өмір   қауіпсіздігін       ұйымдастыру жұмыстары.

Қорытынды.

Пайдаланған әдебиеттер.

Кіріспе.

1953 жылы Кентау қаласының батыс өңірінде «Ащысайтүстіметалл»  жөндеу  жұмыстары  зауытының  құрылысы  басталды.

1957 жылы электржөндеу,  темір – ұсталық,  модельді,  құю  цехтерінің корпустарының құрылысы  аяқталды.  1959 жылдың қаңтар  айында  құрал – саймандар  цехі  жұмысқа  дайын  болды.

Қазақ  ССР  Министрлер Кеңесінің  22.10.1958 жылғы  №910  Қаулысы  негізінде    Ащысайтүстіметалл  комбинатының  сегізінші  километрдегі  ОҚО  халық  шаруашылығының  Кеңесі,  экскавтор  өндіруші  зауытын  Кентау  Экскаватор  зауыты  деп  өзгертті.

Зауыттың  бірінші  басшысы  болып  М.Калинин  атындағы  Шымкент қаласындағы  пресс – автоматтар зауытының  бас  инженері  Гайдабура  Иван Иванович  тағайындалды.

1959  жылдың  10 қаңтарында  алғашқы  штаттық  қызметкерлер  жұмысқа  кірісіп,  ИТР  және  жұмысшыларды  экскаватор  зауытына  қабылдау  жұмыстары  басталды.  Бір  топ  жас  мамандар  Шымкент  қаласының  пресс – автоматтар зауытына  әртүрлі  мамандыққа  оқуға  жіберілді.

1959 жылдың  ақпан  айында  монтаждау,  құру,  жөндеу,  станок  пен  жабдықтарды   іске  қосу   жұмыстарын  бастады,  ал Ш.Сүлейменованың  электромонтаждау  бригадасы  күштеп  ажыратуды  орнату,  электрқұрылғыларының  монтажын,  оның  жөндеу  жұмыстары  мен  іске  қосу  жұмыстарын  бастады.

1959 жылдың  наурыз  айында  таржелілі  темір  жолы  зауытты  Түркістан  теміржол  станциясымен  байланыстырды.

Кәсіподақтың  зауыт  комитеті  партиялық  және  комсомол  бюросы  секілді  қоғамдық  ұйымдарды  ұйымдастырып,  өз  жұмыстарын  бастады.  Оларды  А.Ибаходжаев,  А.Таймбетова  және  С.В.Лукьянченколар  басқарды.

1959 жылдың  24 наурызында  зауыт  өндіріс  стадиясына  кірісті.  Цехтерде  экскаватор  бөлшектерінің  дайындалуы  басталды.  Ал  26  маусымда  экскаваторшы  Ангуров Г.Д жинақтау   цехінен  шынжыр  табанды  жүрістегі    Қазақстандағы  Э – 303 маркілі  алғашқы  экскаваторды  жасап  шығарды.  Жыл  соңына  дейін  осындай  машиналардың  30-ы  шығарылды.

Дәл  осы  жылы  екі  цех  ғимаратының  құрылысы  аяқталды.  Олар: металлконструкторлы,  транспорт  цехінің  ғимараты,  зауыт  асханасы  мен  материалдық  қойма.

1960 жылы  құю  цехінің  шабушы  укасткісінің   ғимараты  құрылды.

1963 жылы  жылына  30 мың тонна құрыш  беретін  болат  құятын  цехтің  жоспарлау  және  жерлік   жұмыстары  бастау  алды  және  бұл  жұмыстар  1971 жылы  аяқталды.

1966 жылы  кислородты  және  копрессорлы  цехтер  іске  қосылды.

Зауыт  жеті  жылдық  жоспарын  ұтымды  орындады  және  1964 жылдан  бастап  рентабельді  кәсіпорын  ретінде  танылды.

1965 жылдың  ақпан  айында  Қазақ  ССР  Министрлер  Кеңесі  зауыттың  реконструкциялау  бойынша  алғашқы  ғимаратын  бекітті.

Ол  едәуір  заманауи  машиналар  шығаруға,  цехтердің  күштерінің  ұдғаюына,  жаңа  техника  мен  технологияларды  енгізуге,  өндіріс  процессінің  механизациясы  мен  автоматизациясын  шығаруға  бағытталды.

1970 жылы зауыттың  реконструкциясының  екінші  этабы  басталды.  Енді  кәсіпорын  жылына  1800  экскаватор,  30 мың  тонна  құрышты  листтің  запастық  бөлшектері  мен  байланыс  орындарында  13 млн  рубльге  шығаруды  жоспарлады.

Зауыттың  жалпы  алаңы  33,2 га,  оның  ішінде  өндірістік  алаңы  - 15,6 га  болды.

Осы  жылдар  ішінде  зауыт  ұжымы  экскаватордың  конструкциясын  жетілдіруде    белсене  жұмыс  жасады.

1964 жылы  шынжыр  табанды   экскавктордың  алғашқы  модернизациясы  жасалды,  оның  нәтижесінде  оған  Э303А  индексі  берілді.

1970 жылы  машина  қайта  модернизацияланады.  Шынжыр  табанды  экскаватордың  жұмыс  жабдықтарын   күштірегіне  ауыстырып,  экскаваторда  0,4 километр  көлемді  ковш  орнатуға  мүмкіндік  беріп,  байланыс  бөліктері  күшейтілді.

1974 жылы  тағы  бір  модернизация  жүргізіліп,  шынжырлы  табанды  экскаваторға  1-ші  категориялы  сапамен  ЭО – 3111В  индексі  берілді.

Эксплутационшылардың  тілегі  мен  халық  шаруашылығының  заманауи  машиналарға  деген  талаптарын  ескере  отырып,  зауыт  1975 жылы  шынжырлы  табанды  экскаваторға    ЭО – 3311Г  маркілі  экскаваторды  жасап  шығарды.

Экскаватор  ҚазССР-нің  «Халық  шаруашылығының  жетістігі»  көрмесі  мен  ВДНХ  СССР-нің  құрылыс  павилонында  бірнеше  рет  көрмеге  қойылып,  күміс  деңгейлі  дипломмен  және  үш  қола  (бронза)  медалімен  марапатталды.

Зауыт  конструкторлары  салалық  ғылыми  зерттеу  институтымен  бірлесе,  гидроприводпен  Э-3333  пневмодөңгелекті  жүрістегі  телескопиялық  жұмыс  жабдығымен     3-ші  размерлі  топты   экскаватор  моделін  жасап  шығарды.

Оның  конструкциясына көптеген  прогрессивті  техникалық  шешімдер  қолданылған.  ЭО – 3333  экскаваторы  ВДНХ СССР-де  көрмеге  шығып,  алтын  күміс  және  алты  қола  медаль  алқаға  ие  болған.

1988 жылдың  қаңтар  айынан  бастап  зауыт  ЭО – 3122 маркілі  трактор  типіндегі  шынжырлы  табанды  жүрістегі  гидравликалық  экскаваторды  шығара  бастады.

Негізгі  өніммен  қатар  зауыт  тағы  басқа  өнімдер  шығарады.  Олар: К – 701  тракторының  базасында   П – 4/85  жүкартылымдардың  кірпішөндіретін  агрегат,  күшжинағыш    комбайндарға  арналған  редукторлар,  ауылшаруашылық  машиналарына  арналған  бөлшектер  мен  халық  тұтынатын  таурлардың  20  атауы.

1988 жылы  зауытта  СССР  бойынша  алғаш  рет  Камаз 5511  автоматының  шасси  базасында  тескопиялық  жұмыс  құрылғысымен

ЭО – 3532  маркілі  экскаваторлар  жасалынып  шығарылып,

ВДНХ  СССР-де  алтын  медальмен  1-ші  деңгейлі  дипломмен  марапатталды.

Зауыт  ұжымы  өндіріліп  шығарылатын  өнімнің  жетілдірілуіне  жұмыс  жасайды.  Жаңа  машиналар  алдыңғыларынан  жаңа  өндірілген  сапасымен  үлкен  үнемділігімен  ерекшеленіп,  және  ең  күшті  әлемдік  үлгілер  қатарынан  орын  алады.

Жылдан  жылға  олардың  сапасы  жақсарады.

Кәсіпорында  Республикамызда  бірінші  болып,  өнімнің  сапасының  комплекстік  жүйесі  мен  алғашқы  сапа  жөніндегі  коференция  біздің  зауыт  базасында  алғашқы  рет  жүргізілді.

1987 жылдың  қаңтар  айынан  бастап  зауытта  өнімнің  мемлекеттік  қабылдамасы  енгізілген.

Жоғарғы  өндірістік  көрсеткіштер  үшін  ССР-дің  құрылғанына  50 жыл  толуына  орай  Қазақстан  Компартиясы  мен  ҚазССР-дің  Министрлер  Кеңесінің  1972 жылғы  8 желтоқсандағы  шешімімен  (Қаулысымен)  зауытқа  ССР-дің  50  жылдығы  аты  берілді.

Еңбектің  ғылыми  ұйымдастырылуында  үлкен  жұмыстар  жасалған,  бұл  жұмыстардың  нәтижесі  зауыттың  Минстройдормашта  ең  алдыңғы  кәсіпорындар  қатарынан  «Жоғарғы  мәдениетті  кәсіпорын  және  еңбек  ұйымдастырушысы»  атты  жоғарғы  атаққа  ие  болуға  мүмкіндік  берді.

Зауытта  жұмысшылардың  квалификациясы  мен  білімдерін  жоғарылатуға  барлық  жағдайлар  жасалған.  Мақсатты  тағайындалымға  өндірістік – техникалық  курстар  құрылған.

Жұмыс  кадрлары  600 орындық  кәсіптік  базалық  училище  дайындайды.

Зауыттың  комсомолдық  ұйымы  Қазақстанның  ЛКСМ  ЦК  «Құрмет  Кітабына»  енгізілген.  Оның  қатарында  800 – ден  астам  адам  бар.

Көптеген  жұмыстар  ұжымдағы  шығармашылықты  арттыруға,  әрдайым  кәсіптік  шеберліктің  байқаулары  өткізіледі.

«Ең  үздік  жас  жұмысшы»,  «Мамандық  бойынша  ең  үздік»  атағына  сайыстар  жарияланған.  Коммунистік  еңбекке  шақырып,  өндірістің  алдыңғы  қатарлы  қызметкерлерінің  тиімді  тәжірибиелері  алдыңғы  қатардан  орын  алуда.

Заманауи  бағыттардағы  өндірістің  эстетикасы  мен  мәдениет  үлгісіне  үлкен  көңіл  бөлінеді.  Зауыт  территориясында  көрік  беретін  жасыл  желектер  мен  гүлдер  көптеп  отырғызылған.

Зауытта  жоғарғы  өнім  шығаратын  еңбекке  әрекет  ететін  жақсы  жағдайлар  жасауға  үлкен  көңіл  бөлінеді.

1964 жылдан  бастап  зауытшыларға  араналып  83 мың  кв/м  тұрғын  алаңымен  20  көп  қабатты  үйлер  салынған.  400  орындық  жатақханасы  бар,  5  бала-бақшасы,  «Надежда»  балалар  аула  клубы  бар.

Жаз  мезгілінде  экскаватор  зауытының   жұмысшыларының   балалары  «Ақ  бұлақ»  сауықтыру  лагерінде  демалады.  Зауытшыларға  екі  демалыс  орны,  Сырдария  өзені  мен  Қызыл – Көл  бойындағы  жерлерде  қызмет  көрсетіледі.

Зауыт  еңбекшілері  квалификациялық  көмекті  денсаулықпунктінде,  зауыттың  медсанбөлімінде,  және  100 орындық  санаториялық – профилакторияда  алады.

Спорт  сүйер  қауымға  да  жақсы  жағдайлар  жасалған.  10 мың  көрерменге  арналған  зауыт  стадионы,  жақсы  жағдайда  жабдықталған  спорт  зал  және  қалашық  алаңы  мен  шахматтық  клубы  бар.

Құймырлы  жердің  280 га  алып  жатқан  көмекші   шаруашылықтың  дамуына  үлкен  көңіл  бөлінеді.

Әртүрлі  жылдары  зауытты  Гайдабура И.И., Паршин А., Куралбаев К.И., Тен Л.У., Столбов А.А., Мамбетов Ж.М.  басқарған.

Зауыт  Бауман  атындағы  Мәскеу  Техникалық  училищесінің  (1968 – 1985ж.ж.)  түлегі  Құралбаев  Қалдыбектің  басшылығында  көптеген  жетістіктерге  жеткен.  Дәл  осы  кезеңде  зауытта  2 реконструкция  жасалған,  әлеуметтік – тұрмыстық  және  мәдени  ошақтарының  барлық  объектілері  толығымен  салынған.  Оның  есімі  қазіргі  таңда  Кентау  қаласының  бір  көшесі мен  орталық  стадионға  берілген.

27 халықтың  ұлт  өкілдері  өндірістің  әртүрлі  учаскілеріне  қызмет  еткен.

Отанымыз  Кентау  қаласындағы  экскаваторқұрушылардың  ерен  еңбектерін  ерекше  бағалады;  80 –нен  астам  жұмысшылар  мен  ИТР  қызметкерлері  ССР-дің  медальдарі  мен  алқаларымен  марапатталған.

Нарық  экономикасына  енумен  Кентау  Экскаватор  Зауыты  1993  жылдың  12  қазанынан  бастап  «Экскаватор» АҚ (Акционерлік  Қоғамы) деп  аталды.

Соңғы  жылдарда  зауытта  экскаваторладың  бірнеше  жаңа  үлгілері  жасалынып  шығарылған.  Олар:  «Урал»  автокөлігінің  шоссе  базасындағы,  ЭО – 3532,  МТЗ – 80/82  трактор  базасындағы  ЭО – 2626,  ЭО – 3323  жабдықтарымен  жабдықталады.

Қазақстан  Республикасында  болып  жатқан  үлкен  жетістіктер  болашаққа  үлкен  сенімділікпен  қарауға  мүмкіндік  береді.

Үздіксіз  жұмыс  атқарумен  номенклатураның  кеңейтілуінің  арқасында  зауыттар  Қазақстанның  ең  алдыңғы  қатарлы  электротехникалық  өнеркәсіптік  кәсіпорындар  қатарынан  орын  алды.  Зауыттардың  тәжірибиелі  инженерлі – техникалық  жұмысшылары  тапсырыс  берушілердің  талаптарына  байланысты  өнім  ассортиментін  кеңейтіп,  өнімнің  конструкциясын  жеткілікті  етеді.

Трансформатор  эксплуатациясының  тәжірибиесі  көрсеткендей,  қызмет  ету  уақыты  25  жылдан  кем  емес.

Зауыт  Итальяндық  «Сазрапш»  және  «Еиготас»  фирмаларының  жаңа  жоғарғы  технологиясы  құрылғыларымен  жабдықталады.

1. Кентау экскаватор зауытының механикалық цехындағы техникалық қондырғылардың техникалық типтері.

1.1.ТҰТЫНУШЫЛАРДЫҢ ЭНЕРГИЯМЕН ҚАМТАМАССЫЗ ЕТУДІҢ ҚҰРАМЫ. ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН ТҰТЫНУШЫЛАРДЫҢ МІНЕЗДЕМЕСІ ЖӘНЕ ЭЛЕКТРМЕН ҚАМТАМАССЫЗ ЕТУДІҢ КАТЕГОРИЯСЫН АНЫҚТАУ.

Кесте 1.

Электр энергиясын тұтынушыларының құрамы.

| № жоспар бойынша | Құралдың атауы | Рн.мах | Мөлшері дана | Ред. кВТ | Робщ. кВТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1,22 2,33 3,6,30-32 4,5 7,9 8,10 11,12,13 14 15-17 18,19 20 21,35,36 23,28,29 24,25 26,27 34 38 37 39 СТ | ПВ – 25% -тен Мосттық кран Сыдырмалы – егеуші Көлбеу – фрезерлі Аралаушы Қашаушы Ажарлатушы Электролизді ванналар Түзеткіш агрегат Кедергілік электро пештер Қалпақты электропештер Электродты тұзды ванна Желдеткіш Қырнаулы – винткескіш Координатты – жонғыш Айнала – тегістегіш Плазматрон Жоғарғы жиілікті орнату Көшірмелі – тігу Лазерлік құрылым Сәуле беру тақтасы Цех бойынша барлығы: | 35,7 41,3 | 2 2 5 2 2 2 3 1 3 2 1 3 3 2 2 1 1 1 1 1 40 | 19,7 5,5 13,12 7,75 13,1 15,12 8 28 40 65 20 18,5 30,85 22,3 26,3 28 80 7 4 30,8 - | 39,4 11 65,6 15,5 26,2 30,24 24 28 120 130 20 18,5 92,55 44,6 52,6 28 80 7 4 30,8 905 |

Құрал  саймандар  цехінде  әртүрлі  металл  өңдеуші  станоктар орнатылған, ал сол станоктарды  орындарынан  қозғалтып,  жөндеу  жұмыстарын  жүргізу  үшін,  Q = 10т. мосттық  кран  орнатылған.  Қажетті  жағдайда  цехтің  ішін  желдетіп  тұру  үшін  арнайы  желдеткіш  орнатылған.

Құрал  саймандар  цехі  көмегі  жағынан  машина құрылыс  зауытының  ең  бір  маңызды  цехтер  қатарынан  орын  алады.

Цех – зауыттың  негізгі  және  көмекші  құрал  жабдықтарын  жасап  шығаруға  және  жөндеуге  арналған  құралдар  мен  бөлшектерді  дайындап  шығаруға  арналған.       [ 4 ]

Электржеткізуді  нық  сенімділікпен  қамтамасыз  ету  үшін  институттың  техникалық  нұсқаулығын  басшылыққа  аламыз  «Тяжпромэлектрпроект»         № 315 – 74 пункт 3,3.

«Электрқабылдағыштарды  екінші  санатқа  шағармау қажет ... келесілерді  ескеру  қажет,  екі  сменде  қалыпты  жағдайда  жұмыс  жасайтын  өндірісте  цехтің  кез – келген  трансформаторының  қуат  көзінен  ажырау  салдарынан  белгілі  бір  электржеткізуші  учаскедегі  кей  жағдайдағы  авариялық  үзілістер  бір  аппараттың  істен  шығуы  немесе  цехтің  электржүйесінің  бір  бағытының  істен  шығуы,  белгіленген  тәртіп  бойынша  жұмысшылардың  жұмыстарын  массалық  түрде  тоқтатып  тастап  немесе  өндірістің  ірі  көлемде  шығарылатын  өнімін  қысқартып  тастай  алмайды.  Яғни,  мұндай  ақаулар  өндіріске  аса  үлкен  кедергілер  келтірмейді.  Бұл  секілді  авариялық  жағдайлар  қалып  қойған  жұмыстар  қатарын  қосымша  жүктеме  жұмыстарын  арту  есебінен  өтелуі  мүмкін.  Сол  себепті  де  машина құрылыс  және  соған  сәйкес  металл  өңдеу  зауыттары  секілді  көптеген  екі  сменде  жұмыс  жасайтын  күрделі  бөлімді  өндірістердегі  электрқабылдағыштың  негізгі  массасы  ІІІ  санатты  электрқабылдағышқа  жатқызылады».

Осы  ережені  басшылыққа  ала  отырып,  жобалаушы  цехтің  екі  сменде  жұмыс  жасайтынын  ескере  отырып,  электржеткізудің  тек  ІІІ -  санатын  ғана  қабылдаймыз.  ІІІ – санаттағы   электржүйесін  тұтынуда  бір  ғана  (трансформатор)  қуат  көзінен  орыындалып,  электржүйесіндегі  жөндеу  жұмыстарына  немесе  электржүйесінің  бір  бөлшегін  ауыстыруға  жұмсалатын  қажетті  үзілістер  бір  тәуліктен  аспауы  қажет.

1.2. ТОК КҮШІНІҢ ТҮРІ МЕН КЕРНЕУ МӨЛШЕРІН АНЫҚТАУ. ЭЛЕКТР ЖЕТКІЗУ СХЕМАСЫНЫҢ НЕГІЗДІЛІГІ ЖӘНЕ ОНЫ ТАҢДАУ.

Қазіргі  уақытта  өнеркәсіпте  үзілісті  және  тұрақты  берілетін  ток

күштері  қолданылады.

Үзілісті  ток  келесідей  жеңілдіктерді  қамтиды:

  - 1.  Бір  шамадан  келесіге  оңай  ауысып,  үлкен  кеңістікке  оңай таралады;

  - 2.  Үзілісті  ток  күшіне  арналып  жасалған  электржабдықтарының  құны төмен  болады;

  - 3.  Аппарат конструкциясының қарапайымдылығы;

  - 4.  Ұзақ  мерзімде  қызмет  көрсетеді;

  - 5.  Жұмыста  ыңғайлылығы;

  - 6.  Үзілісті  ток  күшін  қолдану  үлкен  шығынды  қажет  етпейді, сонымен  қатар  көп  қызмет  көрсетуші  персоналды  да.

Үзілісті  ток  күшін  пайдаланудағы  қиындықтарға  электрқорғаушы  күшінің  жылдамдығын  баяулықпен  реттеу  қиындығы  жатады.[5]

Тұрақты  ток  күшін  пайдалану  үшін  арнайы  өзгертуші  құрал  орнатылуы  қажет.

Тұрақты  ток  күшінің  қорғағыштары  конфигурациясы  негізінде  күрделі  келеді,  және эксплуатацияда  көптеген  жұмыс  күшінің  жұмылдырылуын  қажет  етеді.

Жоғарыда  көрсетілген  барлық  фактілерді  ескере  отырып,  жобалаушы  құрал  жабдықтар  цехін  электрмен  қамтамасыз  ету  үшін  50Гц  жиілікті  үшфазалық  үзілісті  ток  күшін  қабылдаймыз.

Электродвигательдерді  қосуда  ең  бір  кең  таралғаны  жарық  беруші  құрылғылардың  қуаты  380/220В  болып  отыр.

Жарық  беру  құрылғылары  мен  электродвигательдерді  бірге  іске  қосу  үшін  жер  мен  ток  өткізгіш  аралығындағы  ең  төмен  кернеу  220В  болады.

Сондай – ақ,  цех  желілеріндегі  электроэнергияны  жоғалту  мүмкіндігін  азайту  мақсатында  380В  кернеу  күшін  қолданған  дұрыс.

Жобалаушы  құрал-жабдықтар  цехінде  көбінесе  үзілісті  ток  желісінде  жұмыс  жасайтын  (100кВт  дейінгі)  қуаттылығы  бар  электроқабылдағыштар  орнатылғандықтан,  цехті  электрмен  қамту  үшін

f = 50Гц үзілісті  ток  күшінің  10кВ  кернеулігін  таңдаймыз.

Дұрыс  құралған  схема  қолданыста  қарапайымдылық  пен ыңғайлылықты  қамтамасыз  етуі тиіс.   Ол  оның  құрылысына  жұмсалатын  түсті  металл  шығынын,  электроэнергияға  жұмсалатын  капитал  шығындарын  үнемдеуі  қажет.

Әр бір  ток  күшін  беретін  желілік  қосылымдар  радиальды  және  магистральді  схемалар  бойынша  орындалуы  мүмкін.

Радиальды  желілер  жеке  дара  бір – бірінен  алшақ  орналасқан  қуаттылығы  күшті  электроқабылдағыштарды  немесе  жеке  күштілігі  бар  үлкен  қуат  көзін  қажет  ететін  электрқабылдағыштарды  ток  көзіне  қосатын  радиальды  қабылдағыштар  ток  көзіне  қосуға  қолданылады.

Радиальды  схема  жеке  ток  күшін  қолданушылардың  жоғарғы  ыңғайлылығын  қамтамасыз  етеді,  себебі  кіші  ақаулар  орын  алған  жағдайда,  жұмыс  барысын  тек  қана  бір  немесе  бірнеше  электрқабылдағыштар  ғана  тоқтатады.

Электржеткізудің  магистральды  схемасы  аз  мөлшердегі  қуат  күшімен  жұмыс  атқаратын  электрқабылдағыштар  өндіріс  орнындағы  алаңдарда  орнатылған  жағдайда  пайдаланылады.

Магистральды  схеманың  радиальды  схемамен  салыстырғанда  бірқатар  артықшылықтары  бар:

Қосылыстан  шығатын  желілер  санының  азаю  салдарынан  оған  орнатылатын  қорғаныс  аппараттары  мен  коммутациялық  аппараттар  саны  да  азаяды;[1,6]

Ток  көзімен  қамтамасыз  ететін  желілердің  жалпы  аралығы  қысқарады.

Күшті  желілерде  магистральды  және  радикальды  схемалар  ашық  түрде  сирек  қолданылады.

Радиальды  және  магистральды  желілердің  даралық  айырмашылығын  ескере  отырып,  берілген  құрал – саймандар  цех  үшін  электрмен  қамтамасыз  етудің  аралас  схемасын  қабылдаймыз.

1.3. ЖЕКЕ ҚУАТТАРЫН БОЙЫНША ЖҮКТЕЛЕТІН ЖАРЫҚ ЕСЕБІ.

Дәнекерлі – механикалық  бөлім  үшін  нақтылы  есеп  береміз.  Басқа

есептер  аналогиялық,  сол  себепті  қорытындысын  кестеге  енгіземіз.

Жай  көлемі:

  - А * В * Н = 48 * 30 * 10                                   ( 1.1 )

алаңы:

S = А * В = 48 * 30 = 1440м2                                ( 1.2 )

Газоразрядты  лампалар  кезінде  Кз  коэффициент  запасының  кеңес  беріле  көрсетілген  жарық  беру  әсерін  таңдаймыз.

Еmin =  300 лк, k3 = 1,5

Есептік  биіктігі:

Нр = Н – (һс + һраб) = 10 – (0,8 + 1) = 8,2                      ( 1.3 )

ондағы: һс -  шам  асылуының  биіктігі;

һраб -  жұмыс  үстінің  биіктігі;

УПДДРЛ  типті  ДРЛ  лампаны  шам  орнатамыз.

Жұмыс  үстімен  қабырғалардың  және  төбенің  сәулелер  коэффициенті.

ρn = 50%,   ρc = 30%,   ρp = 10%.

Бұл  шамның  типіне,  белгілі  Еmin,  kз,  сәулелік  коэффициенттер

бойынша  есептік  биіктік  пен  жайдың  алаңы    S  сыбағалы  қуатын   аламыз  Еmin = 100 лк.[6]

Руд 100 = 6.2Вт/м2                                      ( 1.4 )

300лк  қайта  есептейміз:

Руд = 3 · 6,2 = 18.6Вт/м2                                     ( 1.5 )

Белгіленген  қуат  күшін  анықтаймыз:

Руст =   Руд · S= 18,6 · 1440 = 26784 Вт                    ( 1.6 )

Есеп  қорытындыларын  кестеге  енгіземіз:

Кесте 2.

Қорытындылар  кесте

| № Жоспар бойынша | Бөлімшелер аты | М2 | Нр м | Еmin | K3 | Сәулелік коэффициент |  |  | Шам түрі | Руд Вт/м2 | Руст кВТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Дәнекерлі – механикалық бөлім | 1440 | 8,2 | 300 | 1,5 | 50 | 30 | 10 | Уппддрл | 18,6 | 26,9 |
| 2 | Гальваникалық бөлім | 43 | 4,0 | 200 | 1,5 | 50 | 30 | 10 | ПВЛМ | 15,8 | 0,6 |
| 3 | Термикалық бөлім | 96 | 4,0 | 200 | 1,8 | 50 | 30 | 10 | ПВЛМ | 15,4 | 1,5 |
| 4 | Лазерлік өңдеу жайы | 36 | 3,5 | 200 | 1,8 | 50 | 30 | 10 | ЛСП02 | 18,9 | 0,6 |
| 5 | Плазматрондық бөлім | 36 | 3,5 | 200 | 1,8 | 50 | 30 | 10 | ПСП02 | 17 | 0,6 |
| 6 | КТП бөлімі | 72 | 4,0 | 150 | 1,5 | 50 | 30 | 10 | ПВЛМ | 9,3 | 0,6 |
|  | Цех бойынша барлығы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,8 |

1.4. ЭЛЕКТР ЖҮКТЕМЕНІҢ ЕСЕБІ.

Электржеткізу  жүйесінің  электрлік  жүктілігі – күшті

трансформаторлардың  қуаты  мен  санын  таңдау  үшін  анықталады.  Сонымен  қатар,  компенсирлейтін  құрылғылардың  қосылу  нүктесі  мен  қуат  күшін  анықтау  үшін,  қалыпты  деңгейде  қыздырылу  деңгейінің  шартымен  ток  жүргізуші  элементтердің  ток  күшінің  ауытқуы  мен  жоғалу  қаупін  және  оны  қорғауды  таңдау  есебінен  анықталады.

Өнеркәсіптік  құрылғыларда  электрлік  салмақта  анықтайтын  нұсқаулықтарда,  электрқұрылғыларының  жобасын  құруда  инструкциялық  нұсқаулар  1986,  № 6  3-17  электрлік  салмақтар  масимум  коэффициенті  (реттелген  диаграммалар  әдісі)  арқылы  анықталуы  қажет.  Мұнымен  қатар,  цехтік  подстанцияларға  арналған  трансформаторлардың  қуаттық  күштерін,  әсіресе  жұмыс  үсті  сменде  орташа  күшпен  анықтаған  жөн.[12,20]

Есептеу  тәртібі  келесідей:

Цех  жоспарына  сәйкес  ШРА  немесе  ШР-ға  электр  салмағын  есептеудің  1,2,3,4  және  5 бағаналары  толтырылады.

Берілген  құрылғыға  келесі  коэффициент  жазылады:  Ки  cosφ,  tgφ.  Олар  7,8  және  9  бағаналарға  енгізіледі.

Орташа  сменді салмақтар  келесі  формуламен  анықталады:

Рсм  = Рн  ·  Kи,  кВт                                      ( 1.7 )

Qcм  = Рсм · tgϕ, кВАр                                  ( 1.8 )

қорытындылар 10, 11  бағаналарға  енгізіледі.

Тең  режимдегі  бірнеше  топтағы  электрқабылдағыштар  үшін

# Рсм=1nРсм,  кВт                                   ( 1.9 )

# Qсм=1nQсм ,  кВАр                                ( 1.10)

Электрқабылдағыштардың азғана көлемінде электрқабылдағыштардың  эффектілік  саны  келесі  формула арқылы  анықталады:

# nэ=(1nPном)21nРном2 ,   шт                                ( 1.11 )

Электрқабылдағыштардың  топтарының  саны  көп  болған  жағдайда,  4-ші  топтағы  электрқабылдағыштар  саны  бойынша  және  қатынасын  бақылауда nэ  n1  мен  тең  деп  санауға  жол  беріледі.

# m=Рном.макс.Рном.мин ≤3                                                   (1.12)

Анықтама  барысында  барлық  топтағы  номиналды  күшінің  қуаттылығы  5%-дан  аспайтын  электрқабылдағыштар  алынып  тасталынуы,  яғни  сепке  алынбауы  мүмкін  m   >   3  және   Ки   >   0,2  nэ  жағдайында  ең  қарапайым  формула  негізінде  анықтауға  болады.

# nэ=2⋅1nРномРном.макс.                                               (1.13)

Егер  осы  формула  негізінде  табылған  nэ  n – нен  үлкен  болып  шықса,  онда  nэ  = n  деп  қабылдау  қажет.

m   >   3  және   Ки   >   0,2  жағдайында  nэ – ті  анықтау  келесідей:  Қарастырылып  жатқан  байланыстың  номиналды  қуат  күші  ең

жоғары  электрқабылдағышы  таңдалады;   [15,21]

Олардың  әрбірінің  номиналды  қуат  күші  ең  үлкен  электрқабылдағыштың  қуат  күшіне  тең  немесе  жоғарғы  болатын  едәуір  күрделі  электрқабылдағыштар  таңдалады;

Олардың  n1  саны  есептелінеді,  олардың  Рном  қуат  күші?  Сондай – ақ,  қарастырылып  отырған  ∑ Рном  байланысының  барлық  жұмыстары  электрқабылдағыштардың  суммалық  номиналды  қуат  күші  есептеледі.

Мәндері  табылады

n=n'n , P=Рном'Рном;                             (1.14)

Алынған  мәндер  бойынша  n*   және  Р*  n* э  анықталады,  содан  соң,    nэ   =  n* э · n анықталады.

Үш немесе одан да көп электрқабылдағыштарды қамтамасыз ететін  көп қозғалысты приводпен немесе электрқабылдағыштар тобының есептік  максималды салмағы олардың номиналды қуат күшінің суммасы ретінде  анықталады.

Барлық уақыттағы график салмағымен Ки   >  0,6 және Кв = 1,  жағдайындағы ұзақ режимді жұмыс жасайтын электрқабылдағыштар үшін  Км мына электрқабылдағыш топтары үшін, 1-ге тең деп қабылданады:                            Рм =  Км · Ки · Рном  =  Ки · Рном  =  Рсм.

Есепті байланыс желісінде үзілісті және біркелкі жүктілік графигімен  жұмыс жасайтын электрқабылдағыштардың жүктілік  салмағының  есебі  жеке  анықталады  (А тобы  және В тобы),  ал  байланыс  желісі  бойынша  жалпы  суммалық  жүктілік  салмағы  үзілісті  графикпен  қызмет  атқаратын  электрқабылдағыштардың  масималды  жүктілік  салмағы  мен  біркелкі  графикте  қызмет  атқаратын  электрқабылдағыштардың  орташа  жүктілік  салмағын  қосу есебімен  анықтаймыз.[5,9]

Максималды  есептік  жүктілік  салмағы  келесі  формулалармен  анықталады.

Рм  = Км  ·    Рсм  ,  кВт                                                         (1.15)

онда:  Км   -ді былай анықтаймыз

Qм  = Км  ·  Qм ,  кВАр             Км = 1,1 nэ <  10                   (1.16)

Sм=Рм2+Qм2, кВ · А	           Км = 1   nэ <  10                   (1.17)

Есепті  максималды  ток:

Iм=Sv3⋅Uн   ,  А                                                            (1.18)

1.5. РЕАКТИВТІ ҚУАТТЫҢ КОМПЕНСАЦИЯСЫ (ӨТЕМІ).

Рективті  күштің  компенсациясы  өнеркәсіп  орнындағы  бірден – бір

маңызды  бөлігі  болып  табылады.  Реактивті  күштің  компенсациясы  өндірістік  орындардағы  электроэнергияның  сапасын  жоғарылату  мен  қатар  энергияны  жоғалтудың  алдын – алудағы  маңызды  әдістердің  бірі.

1кВт-қа  дейінгі  желілердегі  жүктілік  күшінің  коэффициенті  әдетте  0,7 – 0,8,  және  бұл  жағдайда  электр  желілері  электржүйесінен  ажыратылған  болады.  Сол  себепті  1кВт-қа  дейінгі  қуаттылығы  бар  желіге  реактивті  күштің  өткізілуі  трансформаторлардың  қуаттылығын  арттыруға,  активті  және  реактивті  күштің  жойылуына,  кабель  мен  проводтардың  байланысын  жақсартуға  үлкен  шығын  келтіреді.  Бұл  шығындарды  1кВ  қуат  күші  бар  желілердегі  реактивті  күшті  компенсациялау  жолымен  азайтып  немесе  тіптен  жоюға  болады.[7]

ПЭУ  коэффициент  күшінің  көлемін  0,92 :  0,95  деп  ұстауды  меңзейді.  Cosφ – дің  жоғарылауына  ең  көп  таралуына  конденсаторлық  құрылымдар  тең  деп  табылған.

Компенсация  күшінің  есебі  мен  ККУ  таңдауын  көрсетеміз:

Компенсация  күштілігі

Qк  = Рсм   (tgφс  -  tgφоп) = 462,7 (0,73 – 0,33) = 185,08 кВАр     (1.19)

онда  Рсм  - ең  бір  ауыр  смендегі  орташа  есептік  жүктеме  көрсеткіші.

tgφс  - орташа  тартылған    Рсм   және  Qcм – ге    сәйкесті;

tgφоп –  реактивтік  күштің  меңзелген  коэффициенті;  ПУЭ  бойынша

cosφ =  092  :  0,95,

сәйкес  келеді.

tgφоп  =  0,428 : 033.

Комплектілік  конденсаторлық  УКБН – 0,38-200-50  УЗ  Qку  = 200  кВАр  типті  құрылғыны  таңдаймыз.

Sм=Рм2+(Qм−Qку)2 =462,72+(308,78−200)2=475,31 кВАр          (1.20)

Компенсация  есебімен  орташа  смендік  жүктілікті  анықтау:

Sсм=Рсм2+(Qсм−Qку)2=422,72+(308,78−200)2=436,47 кВАр              (1.21)

онда  компенсация  есебімен  реактивті  күштілік

Qм – Qку = 108,78 кВАр

Qм – Qку = 108,78 кВАр

2. Күштілік трансформатордың қуаттылығын анықтау және қосалқы  электр жабдықтарын таңдау.

2.1. ҚУАТТЫ ТРАНСФОРМАТОРДЫҢ САНЫ МЕН ҚУАТ КҮШТІЛІГІН ТАҢДАУ.

Цехтік  подстанцияларға  арналған  трансформаторлар  күшін

трансформатордың  қосымша  күшті  атқару  есебінен  ең бір  салмақ  артылған  смендегі  орташа  күштілікпен  анықтаған  жөн.  Жоба  жасаушы  құрал-саймандар  цехінің  тұтынушылары  ІІІ  категориялы  тұтынушылар  қатарына  жатқызылады.  Сондықтан  подстанцияға  бір  трансформатор  орнатамыз.  Олардың  қуат  күштілігі  төменде  көрсетілген.

Механикалық - жөндеу  кәсіпорындары  үшін  максималды  жүктілік  уақыты    tm = 2 сағатты   құрайды. [11]

Кестені  (графикті)  толтыру  коэффициентін  анықтаймыз.

Кз.г.=SсмSм =436,5475,3=0,9                                          (2.1)

Кз.г. және  t мәнінен  жіберілетін

жүктіліктің  орташа  коэффициентін  табамыз:  Кн. =  1,06.

Sн = 630 кВ · А  күшімен  ТМЗ -630/10/0,4 кВ  орташа  сменді

жүктілік  бойынша  трансформаторды  таңдаймыз.  Орташа  сменді  жүктілік  артқан  кезде:

Кз=SсмSн =436,5630 =0,7                                         (2.2)

Максималды  сағаттарды  артық  салмақты  атқару  есебін  ескере

отырып,  трансформаторға  артылатын  жүктілік  салмағын  анықтаймыз.

SмКн=475,31,06=448,4 кВ·А < 630 кВ·А.                            (2.3)

Максималды  сағаттар  кезінде  трансформатор  әдеттегі  нормадан  аспайды.

Таңдалған  трансформатордың  берілгендерін

жазып  аламыз. [3,8]

Kесте 3.

Трансформатордың қуатының көрсеткіштері.

| Түрі | ∆Рхх. Вт | ∆ Ркз. Вт | Іхх % | Uk ·% | Sном· кВ · А | Байланыс схемасы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТМЗ –630/10/0,4 | 1560 | 7600 | 2,0 | 5,5 | 630 | ∆/Ү-н-11 |

Трансформатордағы  қуат  күшінің  жұмсалуын  анықтаймыз.

ΔРтр=ΔРхх+ Кз2·ΔРкз=1,56+0,72∙7,2=5,088 кВт                    (2.4)

ΔQтр=ΔQхх+ Кз2·ΔQкз=12,6+0,72·36,65=30,56 кВАр            (2.5)

онда  реактивті  жұмсалу  күші   х.х.  және к.з

10 кВ  бетінде  есептік  салмақты  анықтаймыз.

ΔQхх=iхх%⋅Sном100=2⋅630100=12,6 кВАр;                                   (2.6)

ΔQкз=Urp%⋅Sном100=5.5⋅630100=36,65 кВАр ;                             (2.7)

Максимум режиміндегі  есептік  жүктілікті  анықтаймыз:

Sрасч.10 кВ=(Рм+ΔРтр)2+(Qv+ΔQтр)2=(422,7+5,088)2+(108,78+30,56)2=

=449 кВ·А                                                                  (2.8)

Максимум режиміндегі  есептік  жүктілікті  анықтаймыз:

Sрасч.10 кВ.м=(Рм+ΔРтр)2+(Qv+ΔQтр)2=(462,7+5,088)2+(108,78+30,56)2

= 488 кВ·А                                                                              (2.9)

2.2. КТП 630/10кВ КОНСТРУКТИВТІ ОРЫНДАЛУЫ.

Цехтік  подстанцияда  Хмельницкий қ. ПО «Укрэлектроаппарат» - да  жасалынып  шығарылған  КТП – 630/10/0,4 – 84 – 91   күштілігі

Sном = 630кВ · А    ТМЗ 630/10/0,4  трансформаторын  орнатамыз.

Жоғарғы  жағында  шкаф  ШВВ – 2У1  орнатылған,  ол ПКТ – 10 тежегіш  және  ВНП – 17 типті  10 кВт  өшіргішпен  комплектіленген.

Төменгі  жағында  екі  шкаф  орнатылған:  ШНВ – 1ЛУ1 – енгізу  шкафы  және  ШНЛ – 1У1 линиялық  шкаф.  ШНВ – 1ЛУ1  ВА55-41 1 Іном  = 1600  енгізу  автоматымен  комплектіленеді;[6,7]

Ін.расц. = 0,63 · 1600 = 1008 А  және  т.б.  линиялық  автоматтармен:

ВА52-39  Ін = 630 А  ШНЛ-1У1  5  линиялық  автоматпен  комплектіленеді     Ін  = 250 А.

ВА51-35

ВА51-35

Шины 0,4 кВ

ПКТ-10

ВНП-17

ВА51-35

ВА51-35

ВА55-41

ВА52-39

ВА52-39

ВА51-35

| Түрі | ШВВ-2У1 | ТМЗ-630/10/0,4 | енгізу | ШР3 | ККУ | ШРА-1 | ШРА-2 | ШР-1 | ШР-2 | резерв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ШНВ-1ЛУ1 |  |  | ШНЛ-1У1 |  |  |  |  |
| Құрылғының аты | Енгізу шкафы 10кВ | Күшті Трансформатор | Енгізу шкафы 0,4 кВ |  |  | Линиялық шкаф 0,4 кВ |  |  |  |  |

2.3.ТАРАТУШЫ ЖЕЛІНІҢ ҚОРҒАНЫСЫНЫҢ ЕСЕБІ.

Тарату  желісінің  есебін  сыдырмалы – егеуші  станок  үшін  жүргіземіз,  басқа  есептер  аналогиялық,  сондықтан  есеп  қорытындысын  11.1  кестесіне  енгіземіз.

Шығындар  есебі

Двигатель  типі  4А112М4  Рн  = 5,5 кВт,  cosφ =  0.85, n = 85,5%,

Кi = 7,0.

Электрқозғағыштардың  номиналды  тогы

Iн=Рн3⋅Uн⋅cosϕ⋅η=5.53⋅0.38⋅0.85⋅0.855=11,5 А.                             (2.10)

Электрқозғағыштың  қосу  тогы

Iпуск=Кi·Iн=7·11,5=80,5 А.                                                        (2.11)

Келесі  шарттар  бойынша  тежегішті таңдаймыз.

Iвст≥Ірра=Кз∙Ін=1·11,5=11,5 А.                                               (2.12)

онда  Кз – құрылғының  іске  қосылу  коэффициенті;  толық  қосылған  жағдайда  Кз = 1.

1пик – пиктік  ток,  электрқозғағыштардың  1-2 секунд  қосылу  кезінде  орын  алады.

α – іске  қосу  тогының  төмендеуінің  коэффициенті.  Жеңіл қосылу  барысында α = 2,5.

НПН – 2 тежегішін таңдаймыз.

Ін  = 15А, Івст =  35 А > 32,2 А.

Басқару  үшін  магниттік  қосуды  таңдаймыз,  ал  қорғаныс  пен

қосымша  жүк  артымын  арттыру  үшін  жылулық  релені таңдаймыз.   17

ПМЛ221002;  Ін  = 22А;  РТЛ101604  Ін.ср. = 12 А.

Цехтегі  тұтынушылар  қосылуы  үшін  ШР 11 типті  күшті

шкафтар  қабылданған,  оның  енгізілуіне  Р18  рубильниктер  орнатылған.[1,25]

Цехте  электр  қабылдағыштардың  аралас  схемасы  қабылданған.  ШР2  күшті  шкафтардан  басқа  цехтің  электрқабылдағыштарын  қосу  үшін  ШРА4 типті  таратылымды  шинопроводтар  қабылданған.

Таратылымды  шинопроводтардың  қорабына  тармақтық  коробка  орнатуға  орындар  қаралған,  онда  автоматты  өшіргіштер  немесе  63, 100 және  250 А  номиналды  токтарға  арналған  патронды  тежегіштер  орнатылған.

Электрқабылдағыштарды  ток  көзіне  қосу  құбырдағы  провод  немесе  металлды  қолғап  арқылы  жүзеге  асырылады.

Салу  шарты  «орташа»  Кпопр = 1.

Стальді  құбырға  салынған  АПВ  маркілі  өткізгішті  таңдаймыз.

lдоп≥Іраб=11,5 А.                                                   (2.13)

Ідоп   > Кзащ  ·  Івст = 0,33 · 35 = 11,6 А.                                (2.14)

Мұнда  Кзащ  = 0,33  қорғаныс  коэффициенті.

Бір  құбырдағы  АПВ 3 (1х2) Ідоп = 18 А > 11,6 А, үш  біріктірілген  проводты  құбырды  таңдаймыз.  Құбыр  диаметрі:  (шартты  құбыр  өту  жолы)  Ø 15.

Электрөткізгіштің  автоматты  өшіргішін  таңдау.

Ін.расц    > Іраб = 11,5 А.                                                    (2.15)

ВА51: ВА51-25  Ін. = 250 А,  Ін.расц    = 12,5 А,

Кср.э   = 10. сериялы  құрамаланған  ажыратушы автоматты  таңдаймыз.

Электрқозғағышты  қосқанда  жалған  өшірілуді  тексеру.

Іср.э    >  1,25 ·  Іпик = 1,25 · 80,5 = 100,6 А;                                    (2.16)

Іср.э    = Кср.э · Ін .расц   = 10 · 12,5 А  > 100,6 А;                                 (2.17)

Құрыш  құбырда  орналасқан  АПВ  өткізгішін  таңдау.

Ідоп    >  Іраб = 11,5 А.                                                   (2.18)

Ідоп    >  Кзащ · Ін .расц     = 1 · 12,5 А.                              (2.19)

онда  Ø 5мм құрышты трубадағы  АПВ 3 (1х2) Ідоп  = 18 А таңдаймыз.[]

2.4. МАГИСТРАЛЬДЫҚ ЖЕЛІ ҚОРҒАНЫСЫНЫҢ ЕСЕБІ

ШРА №1 таратушы  шинопроводты  токпен  қамтамасыз  ететін

магистральді  байланыстың  есебін  көрсетеміз. Магистральді байланыс кабельді  конструкцияларда  АЗВГ  кабельімен  орындалады.

Есептеу  үшін  шығындардың  берілгені:

Рм = 77,4 кВт                                                                 (2.20)

Qм = 58,54 кВАр	                                                         (2.21)

Ім  = 146,97 А                                                                 (2.22)

ШРА №1 – ге  қосылған  электрқозғағыштың  ең  жоғарғы

күштілігінің  берілгендері:

Қырнаулы – винткескіш:  Ру  = 30,85  кВт,  Ки  = 0,14.

Түрі (типі): Рн.макс. =  22 кВт, cosφ =  0.9,  n = 90 %,  Ік  = 7  Ки  = 0,65.

Ең  үлкен  электрқозғағыштағы  номиналды  ток

Iн=Рн3⋅Uн⋅cosϕ⋅η=223⋅0.38⋅0,9⋅0.9=41,3 А.                                       (2.23)

Электрқозғағыштың  қосылу  тогы:

Іпуск  =  Кі   · Ін.  = 7 · 41,3 = 289,2 А.                                                   (2.24)

ШРА №1 – ге  арналған  ең  жоғарғы  ток  күшін  анықтаймыз.

Іпик  =  Іпуск  + (Ім   - Ки  · Ін.макс) = 289,2 + (146,97 – 0,65 · 41,3) = 409,32 А.   (2.25)

Келесі  шарттар  негізінде  автоматты  таңдаймыз:

Ін.расц  >  Ім  =  416,97 А.  ВА51-35 Ін = 250 А,  Ін.расц  = 160      (2.26)

А. >  146,97 А, Кср. э  =  12.                                                         (2.27)

Ең  жоғарғы  ток  күшінің  әсеріне  электромагниттік  ажыратушыны  тексереміз:

Іср.э≥1,25 ∙Іпик=1,25∙409,32=511,65 А;                                         (2.28)

Іср.э=Кср.э∙Ін.расц=12∙250=3000 А > 511,65 А.                              (2.29)

Рет  бойынша  автомат  дұрыс  таңдалған.

Қыздыру  шартымен  ұзақ  токпен  таратушы  шинопроводты  таңдаймыз.[10,26]

Iдоп≥Iм=146,97                                                                               (2.30)

ШРА4-250-32-1У3. Ін = 250А, Uн=380/220В, Іу=15кА,таратушы  шинопроводты  таңдаймыз,  шиналар  қиылысы 35 х 5 мм2.

Подстансаның  0,4 кВ  шинасынан  таратушы  шинопроводты  іске  қосатын  АВВГ  кабельін  таңдаймыз.

lдоп≥Іраб=146,97 А.                                                                  (2.31)

lдоп≥Кзащ∙Ін.расц=0,66∙160=105,6 А.                                         (2.32)

АВВГ (3х95+1х35)

Ідоп = 0,92·170 = 156,4 А > 146,97А. кабель  кабельді  лотоктарға  салынады.

95мм2  қиылысымен  1км  кедергілердің  есептік  көрсеткіштерін  жазып  аламыз.

r0 =  0,329 Ом,   х0 =  0,081 Ом.                                          (2.33)

Кабельдегі  напряжениенің  жойылуын  анықтаймыз.

∆U=(Ррасч⋅ro+Qрасч⋅xo)⋅ℓUн=(77,4⋅0,329+58,54⋅0,081)⋅18⋅10−30,38=1.4В.           (2.34)

Кернеудің  жойылуының  пайыздық  көрсеткіші.

∆U%=ΔUUн⋅100=1,43380⋅100=0,38 %                                                 (2.35)

2.5.  0,4кВ БЕТІНДЕГІ  ЕНГІЗУ  АВТОМАТЫН  ТАҢДАУ.

Берілгендер:

Ім  =  842,8 А,  Ки  =  0,47                                                               (2.36)

Цехтегі  ең  күшті  электрқозғағыштың  типі  (түрі):

Рн=22 кВт, η=90%, cos φ=0.9  , Кi=6,5

Берілген  қозғағыштың  номиналды  тогын  табамыз.

Iн.макс=Pн3⋅Uн⋅cosϕ⋅η=Pн3⋅0,38⋅0,9⋅0,9= 41.3 A                   (2.37)

Іске  қосу  тогын  табамыз.

Iіске қосу=Iн·Кi=41,3·6,5=268,5 А                                                     (2.38)

0,4 кВ  шиналардағы  ең  жоғарғы  ток.

Iпик=Iпуск+(Iм-Ки·Iн.макс)=268,5+(842,8-0,47·41,3)=1091,9 А       (2.39)

ВА55-41  Ін  = 160 А, Ін.расц  =  0,63 · 1600 =  1008 А типті автомат таңдаймыз

Өшірілуін тексереміз.

Іср.о  >  1,25 ·  Іпик  =  1,25 · 1091,9 =  1364,9 А;                           (2.40)

Іср.о  >  Кср. о ·  Ін.расц  =  3 · 1008 =  3024 А  >  1364,9 А;            (2.41)

3. Қысқаша тұйықталудың тоғының есептемесі.

3.1. К – 1 НҮКТЕСІНДЕГІ ҚЫСҚАША ТҰЫҚТАЛУ ТОГЫНЫҢ ЕСЕПТЕМЕСІ.

Қысқа  тұйықталулардың ток  есебі – электрқұрылғыларын таңдауға  және  тексеруге  жүргізіледі,  өйткені  олар  қысқа  тұйықталулардың термикалық  және  электродинамикалық  тұрақтылығын  қанағаттандыруы  қажет.

Қысқа  тұйықталулар  топтарының  есебі  үшін  электржабдықтаудың схемасы  жасалады, және  олардың  негізгі  элементтері  белгіленген  олардың  негізгі  жұмысына  сәйкес  болады.  Жанынан  шинаның  орнын  жабу  орташа кернеуін  көрсететін  схема  сызылады.[11,19]

Есептік схема

~

Xc

КТП-10/0,4

К-2

ℓ2,км

К-1

Т-3

ГПП

ℓ1, км

230 кВ

T-1

T-2

Sc

Kесте 5.

Бас подстансадағы әуе желілірінің көрсеткіштері.

| Жүйе |  | Бас подстансаның трансформаторлары |  | Әуе линиясы |  |  | ГПП-ғы трансформатор |  | Кабельді линия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sc | Хс | Sн1= Sн2 |  | кВ | Км | Ом/км | МВ ·А | % | кВ | км |
|  | 0 | 83 | 20 | 110 | 40 | 0,4 | 25 | 10,5 | 10 | 0,5 |

ОРНЫН  АЛМАСТЫРУ  СХЕМАСЫ

Xc

X4

r5

Sб = 100 және  Uб = 10,5. базисті  бірлікке  қабылдаймыз.

Шексіз  күштілік  жүйесі  үшін  базистік  токты  анықтаймыз.

Іб=Sб3⋅Uб= 1003⋅10,5 =5.5 кА                                      (2.42)

Базисті  бірліктердегі  орнын  алмастыру  схемасының  элементтер  кедергілерін  анықтаймыз.

х1=х2=Uб100⋅SбSном.тр=0.2∙10083=0,24                 (2.43)

x3=x0∙ℓ∙SбUб2=0,4∙40∙1001152=0,12                        (2.44)

х4=Uб100⋅SбSном.тр=0,105∙10025=0,42                     (2.45)

К-1  нүктесіне  дейінгі  суммалық  кедергі.

х∑1=х1∗2+х3+х4=0,242+0,12+0,42=0,66            (2.46)

К-1  нүктесіндегі  қысқа  ақаулықтар  тогы

І’’к-1=І∞=Iбх=5,50,66=8,3 кА                                      (2.47)

К-1  нүктесіндегі  соғылмалы  ток

iуд.к-1=kуд·2·Iк-1=1,8·2·8,3=21,1 кА                      (2.48)

онда   Куд  - белсенді  кедергілігін  санамағанда  соғу  коэффициенті.

К-1  нүктесіндегі  қысқа  ақаудың  күштілігі.

Sк-1=Sбх=1000,66=151,5 МВ·А                                     (2.49)

3.2. КТП – 10/0,4кВ–ТЫ ҚОРЕКТЕНДІРЕТІН КАБЕЛЬДЕРДІ ТАҢДАУ.

Ток  жүктілігі  мен  қыздыру  бойынша  кабель  таңдауы

Ιдоп≥Iмkt⋅kп⋅kпв , А                                                       (3.1)

онда   Ідоп – кабельге  жіберілетін  ток  күшінің  ұзақтығы.

Ім  - есептік  максималды  ток.  Түзету  коэффициенті [ПУЭ].

Кt –  ортасындағы  фактілік  температура  бойынша;

Кn –  салынатын  кабельдер  саны.

Кnв - [ПУЭ] қайталамалы  қысқа  мерзімді  және  ұзақ  мерзімде  жұмыс  атқаратын  электрқабылдағыштардың  ток  өтімдігінің  қосылу  ұзақтығын  есепке  алушы.[13,26]

Жобалаушы  цех  үшін:

Кпопр  =  Кt · Кn · Кnв  =  1.                                            (3.2)

Есепті  максималды  ток

Iм=Sм3⋅Uн=4883⋅10 =28,2 А                                           (3.3)

онда  Sм =  Sрасч.10кВ.м  өңделген.

ААБ – 10 – 3 (3 · 16)  Ідоп –75 А>28,2А кабельді  жерге  салуға  таңдаймыз.

Токтың  экономикалық  беріктігі.

Құрал саймандар цехі үшін максималды белсенді  жүктілікке  жұмсалатын  максималды  сағаттардың  жылдық  сандық  көрсеткіші:  Тм  =  3770 сағат.

Тм  =  3770 сағатта  қағаздық  изоляция  кабельі  үшін

jэк=1,4Амм2                                                         (3.4)

Экономикалық лайықты қиылыс.

Sэк=Iрасчjэк=28,21,4 =20,1 мм2                                   (3.5)

Жақын  қиылысты  қабылдаймыз:  ААБ-10-(3х25) Ідоп = 75 А.

Жылулық  тұрақтылық  бойынша  кабельді  таңдау.

Жылулық  импульсті  анықтаймыз.

Вк =(І´´)·106 ·  (tов  · tр.з · Та ) = 8,32 · 106· (0,1 + 0,5 +0) = 41,33 ·106 · А2 · С

онда  tов – өшіргіштің өшірілу  уақыты;

tр.з – негізгі  қорғаныс  әрекетінің  уақыты;

Та – х*

ωr  (әдетте  0,005 - 0,2с.) – қысқа тұйықталу  тогын  құрайтын  периодтық  біркелкі  уақыттағы  өшірілуі.  Егер токты  есептеуде  қысқа тұйықталу болса,  онда  Та = 0    есепке  алынбаған.

Минималды  жылулық  тұрақтылық  қиылысын  анықтаймыз.

Sмин=ВкС  =41,33⋅10685=75,6мм2                       (3.6)

ААБ-10-(3х95) Ідоп = 205 А кабельді  қабылдаймыз.

Кабель таңдаудың барлық үш таңдау шартының  ішінен  қысқа тұйықталу топтары үшін кабельді термикалық беріктікке тексеруде ең үлкен  қиылыс шықты. Сондықтан нақты түрде Iдоп=205А жерде орнатылатын ААБ-10-(3х95) кабелін таңдаймыз r0 = 0,326 Ом/км, х0 = 0,083  Ом/км.

3.3.НЕГІЗГІ БАСҚАРУШЫ АВТОМАТТЫҢ 10кВ К-2 НҮКТЕСІНДЕГІ ҚЫСҚАША ТҰЙЫҚТАЛУ ТОГЫНЫҢ ЕСЕПТЕМЕСІ.

Кабельді  желінің  кедергісн  анықтаймыз.

r5=r0∙ℓ∙SбUб2=0.326∙0.5∙10010,52=0.147                                           (3.7)

x5=x0∙ℓ∙SбUб2=0.083∙0.5∙10010,52=0.037                                          (3.8)

К-2  нүктесіне  дейінгі  жалпы  кедергі

хΣ2= хΣ1+ хΣ5=0,66+0,037=0,697

rΣ2= r5=0,147                                                                    (3.9)

Ζ2=r2∗2+х2∗2=0,1472+0,6972=0,71

К-2  нүктесіндегі  қысқа тұйықталу тогы

Iк-2=IбΖ2∗=5,50,71=7,75 кА                                                            (3.10)

К-2  нүктесіндегі  соққы  токты  табамыз.

Қатынасы :

хк−2rк−2=0,6970,147=4,74 , kу=1,55.                                                      (3.11)

Соққы  ток.

Iу=2∙kу∙I’’=2∙1.55∙7.75=17 кА                                                            (3.12)

К-2  нүктесіндегі  қысқа  тұйықталу күші.

Sк-2=SбΖ2∗=1000,71=140,8 МВ∙А                                                     (3.13)

3.4 МЕХАНИКАЛЫҚ ЦЕХТЫҢ ПОДСТАНСАСЫНДАҒЫ 0,4кВ ШИНАСЫНДАҒЫ ҚЫСҚАША ТҰЙЫҚТАЛУ ТОГЫНЫҢ ЕСЕПТЕМЕСІ.

Есеп  атаулы бірліктерде  жүргізіледі,  кедергілер  миллиомдармен

анықталады  (1 мОм = 10-3 Ом).

Кедергілерді  миллиомдармен  анықтаймыз.

хк-2=хΣ2∙Uб2Sб=0,697∙4002100000=1,1 мОм                                          (3.15)

rк-2=rΣ2∙Uб2Sб=0.147∙4002100000= 0.23 мОм                                     (3.16)

КТП  цехтік  трансформаторларының кедергісі:

хтр=(Uк100)2−(ΔРкзSном)2⋅Uб2Sном=(5,5100)2−(7,6630)2⋅4002630=13,6 мОм       (3.17)

rтр=ΔРкз⋅Uб2Sном2=7,6⋅40026302=3,06 мОм                                                (3.18)

Енгізу  автоматының  қозғаушы  контактілерінің  ауыспалы

кедергілерімен  токты  катушкалардың  ажырату  кедергілерін  ескереміз.

Iном=1600 А  rа=0,14 мОм, ха=0,08 мОм.

К-3  нүктесіне  дейінгі  кедергіні  анықтаймыз.          20

хΣ3=хк-2+хтр+ха=1,1+13,6+0,08=14,8 мОм                                       (3.19)

rΣ3=rк-2+rтр+ra=0,23+3,06+0,14=3,4 мОм                                        (3.20)

Ζк-3=хΣ32+rΣ32=14.82+3.42=15,2 мОм                                              (3.21)

К-3  нүктесіндегі  қысқа тұйықталу тогын анықтаймыз.

Iк-3''=Iк-3∞=Uср3⋅Ζк−3=4003⋅15,2=15,3 кА                                        (3.22)

Соққы  токты  анықтау.

kу=1,5 соғылу  коэффициентін,  хк−3rк−3=14,83,4=4,25 қатынасы арқылы анықтаймыз.[9,16]

Соққы токты анықтаймыз.

iуд=kуд∙2∙Iк-3’’=1,5∙2∙15,3=32,4 кА                                        (3.23)

К-3  нүктесіндегі  қысқа  тұйықталудың  күші

Sк-3''=Sк-3∞=3⋅Iк-3’’∙Uср=3∙15,3∙0,4=10,6 МВ∙А                    (3.24)

Kесте 6.

Қысқа тұйықталу токтарының  есебі.

| НҮКТЕ К.З. | I’’, кА | I∞, кА | iуд, кА | S’’,МВ∙А | Uн, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К-1 | 8,3 | 8,3 | 21,1 | 151,5 | 10 |
| К-2 | 7,75 | 7,75 | 17 | 140,8 | 10 |
| К-3 | 15,3 | 15,3 | 32,4 | 10,6 | 0,38 |

3.5 10кВ ЖҮКТЕМЕСІНІҢ СӨНДІРУ АВТОМАТЫН ЖӘНЕ ЖОҒАРҒЫ КЕРНЕУЛІ САҚТАНДЫРҒЫШТЫ ТАҢДАУ.

Бастапқы берілгендер:  Iм=28,2 кА

I’’=I∞=7,75 кА

Iуд=17 кА

Тежегіштерді келесі  шарттар  бойынша таңдаймыз: тип –ПКТ-101-10-31,5-12,5 УЗ Uном=10 кВ, Iном=31,5 А >28,2 А, Iоткл=12,5 кА > 7,75 кА,

алынған  тежегіштер  электродинамикалық  және  жылулық тұрақтылыққа  тексерілмейді.

Нығайтылған  контактылы  жүйесі бар, енгізілген тежегіші бар, серіппелі қозғағышы бар  өшіргішті  таңдаймыз.

Түрі : ВНП-17-10/400-10зп3у3 Uном=10 кВ , Iном=400 А > 25,2 А, iсквоз. =25 кА , Iт=10 кВ/1 сек.

Динамикалық  беріктілік

iдин=25 кА > iуд=17 кА

Жылулық тұрақтылыққа тексеру.Жылулық  импульс

Вк=(I’’)2·(tов+tр.з.+Tа)=7,752·(0,1+0,5+0,05)=39 кА2·С             (3.25)

Ондағы,   Та=0,05 с

Жылулық тұрақтылықтың  1 секундтық  тогы.

Iт2·t=102·1=100 кА2·С > Вк=39 кА2·С                                           (3.26)

Бұдан  жүктілікті  өшіргіштің  жылулыққа тұрақтылығын білуге болады. Жүктілікті  өшіргіш  пен  тежегіш  ШВВ-2У1  типті  жоғары  вольтті  енгізу  шкафында  орналастырылады.[4,22]

3.6.  0,4кВ ҚҰРАСТЫРМАЛЫ ШИНАЛАРДЫ ТАҢДАУ.

a

a

ℓ

ℓ

b

h

Бастапқы  берілгендер: Iрасч=Iмакс=842,8 А

I"=I∞=15,3 кА

iу=32,4 кА

Шиналар ℓ=50 см аралығында  тіректі изоляторларда мм = 20см, а = 200мм аралығында жалпасынан орналастырылады.

Есептік ток бойынша S=60·6=360мм2  қиылысы бар, АД31Т(60х6) Iдоп=870 А > 842,8 А маркалы аллюминий шиналарын таңдаймыз.

Шиналарды қысқа тұйықталу тогының динамикалық тұрақтылығын тексереміз.

Шиналардың жалпасынан орналасу барысындағы кедергі моментін анықтаймыз:

W=b⋅h26=0.6⋅626=3,6 см3                                                      (3.27)

Шиналардың металлындағы есептік кернеу

δ=1,76·10-3·iуд2·ℓ2аW=1,76·10-3·32.42·50220⋅3.6=64,1 Мпа                      (3.28)

δрасч=64,1 МПа < δдоп= 80 Мпа                                           (3.29)

Бұдан шиналардың қысқа тұйықталуларға төзімділігін байқаймыз.

Шиналарды жылулық тұрақтылығын тексереміз.

Қысқа тұйықталуларға дейінгі шиналар қызуын тексереміз.

τнач=τ0+(τдоп-τ0)·(IнIдоп)2=25+(70-25)·(842,8870)2=65,6ºС             (3.30)

Қыздыру  қисығы  бойынша             Анач=0,5·104А2⋅Смм2

Қысқа тұйықталулардағы ток ағымының уақыты.

t=tзащ+tвыкл=1+0,2=1,2 с                                                           (3.31)

Ондағы, tзащ- қорғаныс уақыты, tв= 0,1÷0,3 - ВА53, ВА55 және ВА75  типті өшіргіштің уақыты.

Қатынасты анықтаймыз.

β'' =I''I∞ =15,315,3 =1

β''=1 и tкз=1,2 бойынша tпп=0,995  табамыз, қысқа тұйықталудың тогының апериодтық жасаушының келтірілген уақытысы:

tпа=0,005 β''=0,005

Есептік келтірілген уақыт

tпр=tпп+tпа=0,995+0,005=1 с..

Қысқа тұйықталудан болған шиналардың қызулығын тексереміз:

Акз=(I∞s)2∙tпр=(15,3360)2∙1=0,18∙104А2⋅Смм2                              (3.32)

Қысқа тұйықталулар мен ток күшінің салмағы бойынша шиналардың қызуы:

А=Анач+Акз=0,5+0,18=0,68∙104А2⋅Смм2                                 (3.33)

Қысқа тұйықталулар кезіндегі шиналардың қызуы

τкз=95º С < τдоп=200º С болады.

Бұдан АД31Т (60х6) шиналарының ток күшінің жүктілік салмағы мен қысқа тұйықталуларға жылулық төзімділігін байқаймыз.[1,18]

3.7. ҚОРҒАНЫС ЖЕРГЕ ЖАЛҒАУДЫҢ ЕСЕПТЕМЕСІ.

Адамдардың ток көзіне түсуден сақтандыру үшін, келесі шараларды қолдану қажет: жерге жалғау, қорғаныспен өшіру, аз мөлшерлі кернеуді пайдалану, желілерді қорғанысты түрде бөлу,  екі мөлшерлі оқшаулау, потенциалдарды теңестіру, потенциалдарды түзету.

Қорғаныс жағдайын таңдау жұмыс режиміне байланысты нейтралды, номиналды желідегі ток күшіне байланысты, жұмыс орнының қауіптілік деңгейіне, электр қондырғылар бұйымдарының қолданылу класына және техника – экономикалық жағдайына байланысты жүргізілуі қажет.

Қорғанысты тұйықталу есебінің мәнісі келесіде, яғни электрқондырғылардың қорғаушы корпустары мен жердің аралығында электрқосылғыштарын ең аз күш қуатымен, және соның есебінде күшті қысқарта отырып, электрқұрылғыларда орын алатын  ақаулықтар кезіндегі

күшті азайту.

1кВ қа дейінгі нейтралмен оралған электрқұрылғыларында жерге тұйықталу құрылғысының әсері 4 Ом - нан  аспауы қажет.

1кВ қа дейінгі электрқұрылғыларында трансформаторлармен генератор нейтралы,  жалғанған немесе  бір  фазалық  токтың  күшінің  көзі  жалғанған,  660,  3890,  және  220В  3 фазалық  токтың  немесе  380,  220   және  127  фазалық  токқа  жалғанған  электрқұрылғыларында  жерге  тұйықтандыру  нейтралымен  жерге  қонушы  құрылғының  кедергісі  ток  күші  көзінен  алынады.[5,17]

Жоғарыда  айтылғандарға  сәйкес,  қондырылу  құрылғысының кедергісі 4Ом–нан аспауы қажет. Яғни,  Rз= 4 Ом. Жобалаушы  цехтің  суглинкада  орналасқанын  ескере  отырып,  грунттың  кедергісін  қабылдаймыз.

ρ=100 Ом х м.

Жасанды  қондырғыштарды  пруттық  электродтардың  көмегімен  жүзеге  асырамыз.  Оның  диаметрі  12мм,  ұзындығы 5м.  Электродтар  арақашықтығы  а = 5м.  Электродтар  сваркідегі  ені  12мм  құрайтын  горизонтальді  металлдық  сызықтар  есебінен  қосылған.Сызықтың  орнығу  тереңдігі  0,7м.  Сызықтың  қиылысу  бұрышы  48мм2   тан  кем  болмауы  және  қалыңдығы  4мм – ден  кем  болмауы  қажет.  Сезондық  коэффициент  есебінен  есептік  кедергілерді  анықтаймыз:

ρрасч= ρ∙ψ3 = 100∙1,4 = 140 Ом∙м                               (3.34)

Бір  пруттың  кедергісін  анықтаймыз:

Rо.пр.=  0,00227∙ ρрасч=  0,00227∙140=31,8 Ом             (3.35)

Электродтар  арасындағы  кеңістіктің,  оның  ұзындығына  қатынасы

а/ℓ=1  мұнда  электродтарды  орналастыруда  контур  бойынша  η=0,43.

Қажетті  пруттардың  минималды  санын  анықтаймыз.

n = Rо.пр.η⋅Rз = 31,80,43⋅4 =  18,5                                              (3.36)

Экрандау есебінен пруттық электродтардың  нағыз кедергілігін анықтаймыз.

Rэ  = Rо.пр.ηэ⋅n = 31,80.43⋅20 =  3,69 Ом  <  4 Ом                    (3.37)

ПУЭ  шарты  орындалуда,  сол  себепті  қосылу  сызығының  кедергісін  есептемемейміз.[13]

4. Механикалық цехтің жұмысын ұйымдастыру және цехтің экономикалық көрсеткіштері.

4.1. МЕХАНИКАЛЫҚ ЦЕХТІҢ ЖҰМЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ.

Кәсіпорын көлемділігіне, оның электржабдықтарымен жабдықталғанына  байланысты, салалық ерекшеліктері мен электршаруашылығын басқарудағы  технологиялық процесс мінездемесінің электршаруашылығын басқару  орталықтандырылған және аралас болуы мүмкін.

Децентрализациялық үлгі бойынша кәсіпорынның барлық  электржабдықтарының эксплуатациясымен ремонт жұмыстары электрцехімен жүргізіледі.

Эксплуатацияның  орталықтандырылған  үлгісі  бойынша,  ағымдағы  (шағын) кәсіпорынның  электржабдықтарының  орташа  жөндеу  жұмыстары    осы  жабдықтар  орнатылған  өндірістік цехтерде жүзеге асырылады.  Электрцех  мұнымен  жалпы  зауыттың  электржабдықтарына  толығымен  қызмет  көрсетеді,  ал    өндірістік  цехтер  үшін,  электрқұрылғыларының  капиталды  жөндеу  жұмыстарын жүргізеді,  олардың  монтаждау  жұмыстарын  іске  асырып,  олардың  бөлшектерін  дайындап  шығарады.

Аралас үлгіде басқарудың орталықсыздандырылған және  орталықтандырылған үлгілерінің элементтері сәйкес келеді.

Орташа  көлемдегі  өндірістік  цехтердің   электрқызметінің  штатын  цех  энергетик шебері  басқарады. Оның  қол  астында  кезекші  электриктер  (эксплуатациялық  персонал) және жөндеу жұмыстары бойынша  электрмонтерлері  (ремонттық  персонал)  бар.

Цехтің  электротехникалық  қызметінің  эксплуатациялық  персоналдар  қатарына  күнделікті  осы  цехтің  электрқұрылғыларына  жөндеу  жұмыстарын  жүргізіп  жүрген  электрмонтерлер  кіреді.  Олардың  міндеттеріне  келесілер  кіреді:  күнделікті тексеру,  тазалау,  ақаулықтарды  жөндеу,  ауыстырып  қосу  жұмыстарын  іске  асыру.

Ремонттық  персоналдар  қатарына  осы  цехтің  электрқұрылғыларының

ағымдағы,  орта  және  күрделі  емес  орта  жөндеу  жұмыстарын  жүргізетін  барлық  жұмысшылары  жатқызылады.[21,25]

Еңбекті  ұйымдастыру

Еңбек  шығынының  бағалау  есебі – ол  жұмыс  уақыты.  Жұмыс  уақыты – ол заңда  белгіленген  ережелерге  сәйкес  жұмысшылардың  еңбек  ісінде  қатысуының  еңбек  етуінің  ұзақтығы.  ҚР  «Еңбек  туралы»  Заңына  сәйкес  апталық  еңбек  етудің  орташа  ұзақтығы  40 сағат.

Зиянды  цехтерде  36 сағат.  Едәуір  қауіпті  өндірістік  орындарда  30 сағат.

Осы  нормаға  сәйкес  кезектік  кестесін  құруда  еңбек  нормасын  есептеуде,  жұмысшылар  санымен  еңбек  ақының  зейнетақы  қорын  анықтайды.

Ол  үшін  цехтің  жұмыс  уақыты  мен  еңбек  шартына  сәйкес  жылдағы  демалыс  күндерін  білу  қажет.

Жұмыс уақытының теңгерлемесінің есептемесі.

Жұмыс  уақытының  балансы  1  жылдағы  орта  есептен  шығарылатын  өтеуге  жататын  күндер  санын  белгілейді.

Жұмыс  уақытының  бюджеті  бір  орта  есептен  шығарылатын  өтелуші  жұмысшымен  қабылданған  жұмыс  режимімен  жұмыс  күнінің  ұзақтығына байланысты  болады.

1  жұмысшының  орташа  есептен  шығаруының  жұмыс  уақытының  балансы келтірілген.

Штаттық  саннан  есептен  шығарылудан  ауыстыру  коэффициенті:

Кпер=ТтТм=253223=1,13                                               (4.1)

Онда: Тт – күндердегі  табельді  (номиналды)  уақыт  қоры;

Тм – жұмыс  уақытының  максималды  мүмкіндігі (эффектілі); [20]

Кесте 7.

Жұмыс уақытын ұйымдастыру кестесі.

| № Р/с | Жұмыс уақытының элементі | Үзілісті өндіріс 8 сағаттық жұмыс күні | Үзіліссіз өндіріс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6 сағаттық жұмыс күнінде | 8 сағаттық жұмыс күнінде |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Уақыттың күнтізбелік қоры | 366 | 366 | 366 |
| 2 | Жұмыссыз күндер: |  |  |  |
|  | Демалыс күндер: | 105 | 73 | 91 |
|  | Мерекелік күндер: | 10 | - | - |
|  | Барлығы демалыс күндер: | 112 | 73 | 91 |
| 3. | Уақыттың табельдік қоры: | 251 | 293 | 274 |
| 4. | Жоспарланған демалыс күндер: |  |  |  |
|  | 4.1.Демалыс | 24 | 24 | 24 |
|  | 4.2.Ауру бойынша | 6 | 6 | 6 |
|  | Барлығы: | 30 | 30 | 30 |
| 5. | Күндер бойынша максималды мүмкіндікті (эффектілі) бойынша жұмыс уақытының қоры | 221 | 263 | 244 |
| 6. | Сағаттар бойынша максималды мүмкіндікті (эффектілі) бойынша жұмыс уақытының | 1768 | 1578 | 1952 |

Механикалық цехтің электр қондырғыларының жалпы мінездемесі.

Кесте 8.

Цехтің  электрқұрылғыларының  жалпы  сипаттамасы  келтірілген.

| № Р/с | Құралдың атауы | Бірлік өлшемі | Саны | Күрделілік категориясы | Жөндеу жұмыстарының күрделілігінің жалпы саны | 1 жылдағы құрылғының 1 білікке жұмсалған жөндеу жұмыстарының саны |  | Ағымдағы жөндеу жұмыстарының еңбек көлемділігі | Орташа жөндеу жұмыстарының еңбек көлемділігі | Жалпы еңбек көлемдігі | Жылдық еңбек көлемдігі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ағымдағы Рт | Орташа Рс |  |  |  |  |
| 1. | ПВ – 25% -тен Мосттық кран | дана | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4,8 | 14 | 18,8 | 150,4 |
| 2. | Қырнаулы – винткескіш станок | дана | 3 | 5 | 15 | 4 | 2 | 4,8 | 14 | 18,8 | 282 |
| 3. | Координатты – жонғыш | дана | 2 | 5 | 10 | 4 | 2 | 4,8 | 14 | 18,8 | 188 |
| 4. | Айнала – тегістегіш станок | дана | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4,8 | 14 | 18,8 | 150,4 |
| 5. | Көлбеу – фрезерлі станок | дана | 5 | 3 | 15 | 4 | 2 | 4,8 | 14 | 18,8 | 282 |
| 6. | Сыдырмалы – егеуші станок | дана | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4,8 | 14 | 18,8 | 112,8 |
| 7. | Аралаушы станок | дана | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4,8 | 14 | 18,8 | 12,8 |
| 8. | Қашаушы станок | дана | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4,8 | 14 | 18,8 | 150,4 |
| 9. | Ажарлатушы станок | дана | 2 | 5 | 10 | 4 | 2 | 4,8 | 14 | 18,8 | 188 |
| 10. | Көшірмелі ажарлатушы станок | дана | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4,8 | 14 | 18,8 | 75,2 |
| 11. | Желдеткіш | дана | 3 | 5 | 15 | 4 | 2 | 4,8 | 14 | 18,8 | 282 |
| 12. | в/ч құрылғысы | дана | 1 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4,8 | 14 | 18,8 | 188 |
| 13. | Лазерлік құрылғы | дана | 1 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4,8 | 14 | 18,8 | 188 |
| 14. | Плазматрон | дана | 1 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4,8 | 14 | 18,8 | 188 |
| 15. | Электролизді ванналар | дана | 3 | 8 | 24 | 4 | 2 | 4,8 | 14 | 18,8 | 451 |
| 16. | Түзетуші агрегат | дана | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4,8 | 14 | 18,8 | 75,2 |
| 17. | Кедергілік электр пеші | дана | 3 | 10 | 30 | 4 | 2 | 4,8 | 14 | 18,8 | 564 |
| 18. | Қалпақты электр пеші | дана | 2 | 10 | 20 | 4 | 2 | 4,8 | 14 | 18,8 | 376 |
| 19. | Электродты тұзды ванна | дана | 1 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4,8 | 14 | 18,8 | 188 |
| 20. | Жарықтандыру щиті | дана | 1 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4,8 | 14 | 18,8 | 188 |
|  | Барлығы: | дана | 40 |  | 224 |  |  |  |  |  | 4380,2 |

Алдын – ала жөндеу жұмыстарының планды – жоспарлау графигі.

ААЖЖ  жүйесі  және  оның  кестесі.

ААЖЖ деп қадағалау  мен  электрқұрылғыларды  жөндеуге  бағытталған  белгіленген  мерзімде  жүзеге  асырылатын  және  ақаулардың  алдын – алатын,  ерте  тозуды  және  құрылғыны  сақтап  эксплуатациялық  сапаны  сақтайтын  жұмыс  жүйесін айтамыз.

ААЖЖ  жүйесі  жалпы  жөндеу  жұмыстары  мен  қатар  жүргізілетін  электрқұрылғылардың  жөндеу  жұмыстары  мен  кезекті  қызмет  көрсетуді анықтайды.  Кезекшілік  қызмет  көрсетуге  арнайы  электржөндеушілер  бөлінеді.

Кезекшілік  қызмет  көрсету  электрлік  және  басқа  да  энергетикалық  құрылғылардың  сыртқы  қарауын  көздейді.  Оған  цех  желісіндегі  басқа  да  кіші  ақауларды  жөндеу  жұмыстары  да  кіреді.

Ток  көзінен  ажыратылуды  қажет  ететін  электрқұрылғылардың  кіші  жөндеу  жұмыстары  электрқұрылғыны  жасаудағы  кіші  құрастыру  жұмыстары  мен  изоляцияның  сіңдіріп,  кептіру  жұмыстарын  қосады.

Жұмыстың  бұл  түрі  цехтің  электромонтер  жұмысшыларымен  жүргізіледі.

Орташа  жөндеу  жұмысы.  Оның  есебінде  агрегаттық  бөлшекті  құрастыру  жұмыстары  мен    түйіндердің  жеке  жөндеу  жұмыстары,  ескірген  бөлшектерді  қайта  жөндеп  ауыстыру  жұмыстары  жүргізіледі.

Шыдамдылыққа  тексеріп  жүргізіледі.

Күрделі  жөндеу  жұмысы – мәселен,  электрқозғағыштың  жөндеу  жұмысы  (аудару,  қозғағыштың  ток  өткізгіш  бөлшектерінің  ауыстырылуы  мен  изоляциясы,  подшипниктер  заливкасы  және  т.б.)  арнайы  құрылғылармен  стендтер  болуымен  электрцехінің  арнайы  шеберханасында  жүргізілу  қажет.[24]

Алдын – ала жөндеу жұмыстарының негізгі нормативтік системасы.

- Электрқұрылғының  жоғарғы  деңгейде  жұмыс  жасауы  мен  жоспарланбаған  қалдықтардың  минималды  көлемін  қамтамасыз  ету;

- Жөндеу  жұмыстарының  циклін  ұзарту,  яғни  кезекті  күрделі  жөндеу  жұмыстарының  аралығындағы  уақыт;

- Электрқұрылғыларын  жөндеу  жұмыстарынан  табылуын  қысқарту;

- Жөндеу  жұмыстарының  жоғарғы  сапасын  арттырып,  жөндеу  жұмыстарына  жұмсалатын  шығындарды  минимумға  дейін  қысқарту;

- Қажетті  техникалық   резервті  материалдар  мен  электрқұрылғылардың  запастағы  бөлшектерін  минималды  көлемде  пайдалану;

Күрделі  және  орташа  жөндеу  жұмыстарының  орындалуы  құрылғының  белгіленген  нормадан  тұрып  қалу  есебінен  жүргізіледі.  Кіші  жөндеу  жұмыстары  құрылғы  жұмысында  үздіксіз  жүргізіледі.

Жалпы  зауыттың  электрқұрылғыларының  және  цехтегі  ААЖЖ – ның  ұйымдастырылуымен  кәсіпорынның  бас  энергетиктер  бөлімі  айналысады.

Бас  энергетиктер  бөлімі   цехтік  энергетиктердің  қатысуымен   жыл  сайын  әр  цех  бойынша  жеке-жеке  электрқұрылғыларының  жөндеу  жұмыстарының  жылдық  жоспарын  бүкіл  кәсіпорынның  жалпы  жоспарын  құрады.   Істегі  электрқұрылғыларының  ремонттық  жұмыстарға  жоспар  құрудың  негізгі  себебі  жөндеудің  мерзімділігі,  жөндеуаралық  уақыттың  ұзақтығы,  жөндеу  жұмыстарына  жұмсалатын  уақыт  нормативтері,  инвентарлық  тізім,  соңғы  жүргізілген  жөндеу  жұмыстарының  мерзімі  жатады.  Құрылғының  әрбір  бірлігіне  жұмсалған шығындардың  берілгендері   әрбір  жабдықтың  бірлігінің  іс  қағазында  болуы  тиіс,  яғни  инвентарлық  карточкада.  ААЖЖ  кестесін  құруда  келесілерді  ескеру  қажет:

- ААЖЖ   кестесі  әрбір  құрылғының  бірлігіне  жеке-жеке  құрылады  немесе  типтік  жабдық  бойынша  шағын  топқа  жасалынады.  Мұнымен,  электрқұрылғының  жұмысының  тоқтатылуы  алдын  ала  белгіленіп,  технологиялық  құрылғының  жөндеу  жұмыстарының  мерзімімен  келісіледі;

- Әр  ай  сайын  жөндеу  жұмыстарына  жұмсалатын  еңбек  шығындарын  мүмкіндігінше  теңдей  бөлу  қажет;

- соңғы  және  кезекті  ремонт  жүргізу  уақыттарын  1  ай  бұрын  есептеу  керек;

Жылдық  жоспарға  шағын,  орта  және  капиталды  ремонтты  кіргізеді.

Цехтік  және  жалпы  зауыттық  электрқұрылғыларының  жөндеу

жұмыстарының  жылдық  жоспары  арнайы  үлгіде  құрылып,  зауыттың  бас  энергетик шебері  мен  цех  энергетиктері  қол  қояды.  Кәсіпорынның  бас  инженерімен  бекітіледі.  ААЖЖ  кестесі  бойынша  түзілген  жұмыс  жоспары  келесідей  кезекпен  жүргізіледі:

Кестенің  1  бағанасына  ААЖЖ  кестесіне  енгізілетін  құрылғылардың  реттік  сандары  жазылады.

2  бағанаға  құрылғыны  сәйкес  инвентарлық  нөмірімен  жазады.

3  бағанаға  құрылғының  толық  аты  мен  қысқаша  мінездемесі  жазылады.

4  бағанаға  біртипті  жабдықтардың  саны  көрсетіледі.

5  бағанаға  жөндеу  күрделілігінің  дәрежесін  жазады.  Ол  анықтамалық  әдебиеттен  алынады.

6 – 8   бағаналарға  режимге  және  жөндеуаралық  уақытқа  сәйкес  жөндеу  жұмысының  түрі  жазылады.

9 – 20  бағаналарын  жөндеуаралық  уақыттың  ұзақтылығының  құрылымына  сәйкес  қашан  және  қандай  жөндеу  жұмысының  капиталды – (К),  орташа – (О),  шағын – (Ш)  түрі  жүргізілгенін  жазады.

Қорытындысында  жөндеу  түрлерінің  сандық  көрсеткіштерінде

көрсетілген  өндіріске  жұмсалған  еңбек  шығындары  жазылады.  Еңбек  шығындарын  анықтау  үшін,  бір  ремонттық  бірлікке  сағат  бойынша  жөндеуге  жұмсалған  уақыт  нормасымен  4  және  5  бағаналардың  берілгендерін  көбейту  қажет.[27]

Пайдаланатын және жөндеу жұмыстарын атқаратын жұмысшылардың санының есептемесі.

ААЖЖ  жүйесінің  негізгі  нормативтеріне  келесілер  жатқызылады:

Жөндеу  жұмыстарының циклі:

Жөндеуаралық цикл:

Жөндеуаралық  көру (тексеру):

Жөндеу  циклының  құрылымы:

Жөндеу  күрделілігінің  бірлігі;

Жөндеу жұмыстарының  еңбектілік  көлемі;

Жөндеуаралық цикл деп–құрылғының екі күрделі жөндеу  жұмыстарының  аралығындағы  құрылғының жұмыс жасау уақытын, эпайдалануда немесе  қайта орнатылған құрылғыға дейін оның пайдалануға енгізілген күннен  бастап бірінші капиталды жөндеу жүргізу уақытына дейінгі аралықты айтады. Жөндеуаралық период деп–екі  жоспарлы  жөндеу жұмыстары аралығындағы жұмыс уақыты айтылады;Қарауаралық  (тексеру)  период  деп – екі  кезекті  периодтық  техникалық  қараудың  немесе  кезекті  жоспарлы  жөндеу  жұмыстарының  уақыты  мен  құрылғының  периодтық  тексеру    жұмысының  уақыты  аталады.    Жөндеуаралық  цикл  құрылымы  жөндеуаралық  циклдегі  жасалған   жөндеу  жұмыстарының  түрлері  мен  техникалық байқаулары  мен  олардың  нәтижесі. Жөндеу  циклінің  ұзақтығы,  жөндеуаралық  периоды,  құрылғының  қарауаралық  периоды   құрылғының  ауысымдылығы  есебімен  олардың  пайдалануының  күнтізбелік  уақыты  бойынша  белгіленеді.  Жөндеуаралық  циклдың  құрылымының  топтық  элементтері  болып  капиталды – (К),  орташа – (О),  шағын – (Ш)  түрі,  және  профилактикалық  қараулар  (Қ)  жатады.  Жөндеу  циклының  құрылымы  құрылғы  түріне,  оның  арналымына,  конструктивті  ерекшелігіне,  шарттары  мен  жұмыс режиміне  байланысты  болады.Алғашқы  жөндеуаралық  циклда  капиталды  жөндеулер  саны  әрдайым  бірге  тең:

Пк= Тц / Рк     К= 1                                          (4.2)

Жөндеуаралық  циклда  орташа  жөндеулер  саны  жөндеуаралық  циклды  кезекті  орташа  жөндеу  жұмыстарының  жөндеуаралық  ұзақтыққа  бөлу  арқылы  капиталды  жөндеулер  санын  алып  тастаумен  анықталады:

Пс= (Тр.ц. / Рс) - Пк                                                                              (4.3)

Жөндеуаралық  циклда  кіші  жөндеулер  саны    екі  кезекті  шағын  жөндеулерінен жөндеулік  циклдағы  күрделі  және  орта жөндеу  жұмыстарының  сандарын  алып  тастау  арқылы  анықталады:

Пм= ( Тр.ц / Рм) – ( Пк + Пс)                                  (4.4)

Құрылғының жөндеу жұмысының күрделілік деңгейі, оның жөндеулік ерекшеліктері,жөндеу күрделілігінің R категориясымен бағаланады.  Жөндеу күрделілігінің категориясы едәуір жоғары бағаланады, егер  агрегат күрделі болса, оның көлемі үлкен болған сайын, оның агрегатқа  берілген  мәні мен мағынасы R әрпінің алдына қойылады. Мысалы: 1R –  1 категориялы күрделілікті білдіреді: 385R–385 - ші күрделілік  категориясы. Жөндеу күрделілігінің нормасы салалық ғылыми–зерттеу  институттарымен анықталады.ПСМ үшін олар «ПСМ құрылғысының  ППР  ережесі» - не аударылған.Құрылғының жөндеуінің еңбек көлемділігі  жөндеу күрделілігінің бірлікке жұмсалған еңбек көлемділігінің сәйкес  еңбек  күрделілігіне  көбейту  арқылы  анықталады.  Құрылғының  жөндеу  күрделілігі  жалпы  және  жеке  түрде  механикалық  және  электрлік  бөлігі  бойынша  анықталып  белгіленеді.    Құрылғының  жөндеуінің  еңбек  көлемділігінің  нормасы  (адамдар  мен  сағаттар  бойынша)  еңбек  күрделілігінің  бірлігіне.  Жөндеу  операцияларының   еңбек  көлемділігі  жөндеу  жұмыстарының  түрі  мен  олардың  күрделілігіне,  агрегаттың  констурктивті  және  технологиялық  ерекшеліктері  мен  ауқымына  байланысты  болады.

Жөндеу  күрделілігінің  бірлігінің  еңбек  көлемділігі  электротехникалық  құрылғы  үшін  келтірілген.  [23]

Кесте 9.

Жөндеу жұмыстарының сағат саныдары.

| № Р/с | Жөндеу жұмыстары операцияларының атауы | Жұмысшылар мен сағаттар бойынша жұмыстар түрі |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дәнекерлеуші | Станокты | Басқа | Барлығы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Профилактикалық тексеру | 0,7 | - | - | 0,7 |
| 2. | Ағымдағы жөндеу | 1 | 0,2 | - | 1,2 |
| 3. | Орташа жөндеу | 5 | 1 | 1 | 7,0 |
| 4. | Күрделі Жөндеу | 9 | 1,5 | 1,4 | 12,0 |

Жөндеу есебінен құрылғының тұрып қалу нормасы.Машиналардың жөндеуде тұрып қалу ұзақтығы  жөндеулік топтың технологиясы  мен  еңбек  көлемділігіне,   жөндеулік  бригаданың  біліктілігіне  және  жөндеу жүргізілетін  ұйымдастыру – техникалық  шарттарына  байланысты  болады.

Жөндеу есебінен электротехникалық құрылғының бір жөндеулік

бірлікке жұмсалатын тәуліктер бойында тұрып қалу нормасының ұзақтығы.[22]

Кесте 10.

Жұмыс бригадаларының ауысым көлемі.

| Жөндеу жұмыстарын жүргізетін бригаданың жұмыс ауысымдарының көлемі |  |  |
| --- | --- | --- |
| I ауысым | II ауысым | III ауысым |
| 0,125 | 0,07 | 0,05 |
| 0,625 | 0,24 | 0,26 |
| 1 | 0,54 | 0,41 |

1кВт сағат электр энергия тарифының есептемесі.

1 кВт·сағат тарифінің есебі өндірістің барлық шығындарын электр қуатының пайдалы жұмсалуына бөлумен анықталады:

Сэ=ΣЗЭп=1320974373790=3,534 тенге                             (4.5)

онда : Сэ- 1 кВт· сағат  электрқуатының  құны (теңгемен);

ΣЗ – кәсіпорын  шығындарының  сомасы;

Эп- электрқуатының  пайдалы  жұмсалымы.

Кәсіпорынның шығындарының сомасы пайданың түзету мен  қосымшаларын есептей отырып алынғын шығындар баптарымен  есептеледі:

ΣЗ= 1с+... + 10с– К+ Пр= 1273076 – 148939 + 196837 = 1320974 мың. теңге

Кесте 11.

Шығындар есептемесі.

| № Р/с | Шығындар баптарының атауы | Сома мың. теңге |
| --- | --- | --- |
| 1. | Көмекші материалдар | 41723 |
| 2. | Төлеу қоры | 2011 |
| 3. | Есептен шығару | 261,4 |
| 4. | Амортизация | 771 |
| 5. | Басқа шығындар | 17746 |
| 6. | Сатып алынатын эл. қуаты | 891627 |
| 7. | Электрқуатының тасымалдануы | 50267 |
| 8. | Пайдалану шығындары | 185583 |
| 9. | Электрқуатының диспетчерлендірілуі | 869 |
| 10. | Қуаттылықты реттеу | 57000 |
|  | Барлығы: | 1273076 |
| 11. | Түзету | 148939 |
| 12. | Барлығы: | 1124137 |
| 13. | Пайда | 196837 |
|  | Барлығы: | 1320974 |
| 14. | Электрқуатын қолдану мың кВт сағат | 443564 |
| 15. | Электрқуатын жоғалту мың кВт/сағат | 69774 |
| 16. | - Жоғалту (% - бен) | 15,73% |
| 17. | Электрқуатының пайдалы жұмсалымы | 373790 |
|  | 1 кВт/сағ тариф ҚҚС – сыз | 3,534 тенге |
|  | 1 кВт/сағ тариф ҚҚС - пен 13% | 4,10 тенге |

«Көмекші  материалдар» шығындар бабы барлық қызметтерді қалыпты жұмыс істеуге жұмсалатын материалдар және кәсіпорынның өндірістік  орындар мен электржабдықтарының жөндеу жұмыстарына пайдаланатын    бөлімдері үшін қолданылатын материалдардан құралады. Бұл бап бойынша  берілгендер 12-кестесінде  келтірілген.[13,26]

Кесте 12.

Көмекші материалдарға арналған шығындар кестесі.

| № Р/с | Материалдар атауы | саны | Бағасы, т | Сумма мың. теңге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жанар – жағар май | 28400 | 33 | 9372 |
| 2. | Дизель майы | 1480 | 50 | 72 |
| 3. | Сұйық газ | 15600л | 14 | 228 |
| 4. | Трансформаторлы май | 28 | 66000 | 1848 |
| 5. | Ток трансформаторы | 3520 | 909 | 3200 |
| 6. | Электрлампалар | 800 | 30 | 24 |
| 7. | Электродтар | 2000кг | 75 | 75 |
| 8. | Муфталар | 800 | 11666 | 9332 |
| 9. | Кабель 3х95 | 4123 | 815 | 3360 |
| 10. | Провод | 1490 | 64 | 96 |
| 11. | Автошиналар | 90 | 4968 | 448 |
| 12. | Қорғасын роллдар | 0,160тн | 5500 | 88 |
| 13. | Тежеуіштер | 3555 | 225 | 800 |
| 14. | Автоматтар | 140 | 2708 | 380 |
| 15. | Кодты құлыптар | 910 | 290 | 264 |
| 16. | Ажыратқыштар | 37 | 17916 | 664 |
| 17. | Қағаз | 613 | 137 | 84 |
| 18. | Электроматериалдар |  |  | 10495 |
| 19. | Құрылыс материалдары |  |  | 800 |
| 20. | Шаруашылық материалдары |  |  | 93 |
|  | Барлығы: |  |  | 41723 |

«Төлеу қоры» шығындар бабы. 11300теңге орташа еңбекақы көлеміндегі жылдық еңбекақы төлеу қоры:

626 бір.х 11300 х 12 ай.= 84886 мың теңге

зейнетақы  қорына  төлемдер – 10% = 8488 мың. теңге

Барлығы: 93374 мың. теңге.

Салықтар:

Әлеуметтік  салық – 13% х 84886 = 11035,18 мың. теңге

Әлеуметтік  сақтандыру – 1,5% х 84886 = 1273 мың. теңге

Оның ішінде:

Реализацияға  жұмсалатын  еңбекақы  төлеу  қоры:

153 бір.х 11300 х 12 ай.= 20747 мың.теңге

Шығындар  статьясы   «Есептен  шығару»  (бөлу):

Электрқуаты реализациясына  төленетін  салықтар.

Әлеуметтік  салық – 21% х 20747= 4357 мың. теңге

Әлеуметтік  сақтандыру – 1,5% х 20747= 311 мың. теңге

«Амортизация»шығындар бабы кәсіпорынның негізгі қорларының  құнынан  алынады.

Шығындар бабы №6-10 KEGOC компаниясының  қолданған қуаттылықты реттеу мен электрқуатының пайдалану  шығындары, бөлу, және тасымалдау мен сатып алуға жұмсалған шығындар есебінен  алынады.

«Басқа шығындар»шығындар бабы. Берілген бап бойынша  шығындар 14-кестесінде келтірілген. Бұл шығындар кәсіпорынның  қалыпты жұмыс істеуі үшін қажет. Бұл шығындар  реттеуді  қажет  етпейді. [16,18]

Кесте 14.

Жалпы шығындар.

| № | Шығындар баптарының атауы | Сома мың. теңге |
| --- | --- | --- |
| 1. | Шаруашылық қажеттіліктерге жұмсалатын электрқуаты | 66207х3,534 233 |
| 2. | Нақты түрде сумен қамтамасыз ету және канализация | 73 |
| 3. | Дезинфекция | 7 |
| 4. | Байланыс қызметтері | 137 |
| 5. | Оргтехника қызметі | 68 |
| 6. | Хабарландыру | 135 |
| 7. | Хабарландыру, теле, радио қызметтері | 417 |
| 8. | Жылу | 247 |
| 9. | Кассалық бөлмелердің арендасы | 260 |
| 10. | Банк қызметтері | 8000 |
| 11. | Мүлік салығы | 133 |
| 12. | Жол жүру билеттері (инженер СБУ) | 533 |
|  | Техниктер | 307 |
|  | Контролерлар | 2520 |
|  | Оперативті- техникалық топ | 187 |
|  | Есеп бойынша бухгалтер | 158 |
| 13. | Қоқыстарды шығару | 2 |
| 14. | Канцелярлық тауарлар | 200 |
| 15. | Баспа шығындар | 361 |
| 16. | Сандық норматив есебі | 20 |
| 17. | Бірыңғай есеп орталығының қызметтері, жылдық бойынша 0,41% есебімен | 3663 |
|  | Төлем жинағының пайыздық есебінен кәсіпорын табысының шығыны | 20 |
| 18. | Құқықтық қызметтер | 90 |
|  | Барлығы: | 17746 |

Электрқуатының пайдалы жұмсалымының  көлемін  15,73% құрайтын  қуатты  пайдалану шығынынан анықтайды.

Сонымен, 1 кВт/сағ тарифі 3,534теңгені құрайды.Жіберілу бағасы - 1 кВт/сағ тарифі (ҚҚС 13%) - 3 теңге 99тиынды құрайды.

4.2. МЕХАНИКАЛЫҚ ЦЕХТЕГІ ЖҰМЫСШЫЛАРДЫҢ ӨМІР ҚАУІПСІЗДІГІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖҰМЫСТАРЫ.

Штаттық  электр құрылғыларға беткейде «Электрқұрылғыларды орнату  ережелері» мен  «Қолданушылардың  электрқұрылғылардың  техникалық  пайдалану мен  пайдаланушылардың  электрқұрылғылардың  пайдалану жағдайында техника қауіпсіздігін сақтау ережелерін» сақтау  қатаң  талап етіледі.Адамдардың электр тогынан  сақтануы 1000В кернеулікті желілерде  төмен түсіру есебінен және  зақымдалған  желідегі  ток  ағымының  релесі  есебінде  жүргізілуі тиіс.Зақымданған  желіні сөндірудің жалпы   уақыты  0,2с  аспауы  қажет.Әрбір іске  қосушы  аппараттарда  аппаратты іске қосу, ток күшінің

көлемін,  жеңіл  тежеуіштің  максималды  немесе  номиналды  тогының  релесін  көрсететін  нақты  анық  жазулар  болуы  тиіс.

Барлық  өшіруші  аппараттардың  қолмен  ұстау  шегінде  көмекпен  желідегі

жұмысшылардың  жұмыс  орындарына  кернеулік  берілуі  мүмкін,  өшіруді  іске  асыратын  персоналмен  «Қоспа! Адамдар  жұмыс  жасап  жатыр»  деген  жазумен  плакат  ілінуі  қажет.  Плакаттар  жұмыс  соңында  плакатты  ілген  адаммен  немесе  сол  адамның  ауысымын  ауыстырған  адаммен  алынып  тасталынады.

Рұқсат  етілмейді:

а) 1000В – тан  жоғары  кернеулігі  бар  электрқұрылғыларымен  жұмыс  істеу  барысында  сақтау  құралдарын  қолданбауға,  (диэлектрикалық  қолқаптар,  ботылар,  изоляторлардағы  ағаш  торлар  және  т.б.);

б) 1000В – тан  төмен  кернеулігі  бар  құрылғыларда  қорғаныс  қолқаптарынсыз

жұмыс  жасауға.  Іске  қосу  аппараттарымен  лебедкамен  электрлік  қолқапсыз  жұмыс  жасауға  рұқсат  етіледі,  бір  ғана  шартпен ,  егер  құрылғының  қолмен  ұстау  шектері  арнайы  изоляциялық  қабатпен  оралған  болса;

в) кернеулік  астында  тұрған  электржабдықтар  мен  желілерге  жөндеу

жұмыстарын  жүргізуге;

г) қалдырылып  кеткен  қолданбайтын  электр желілерінің жөндеу

жұмыстарын  жүргізуге;

Мұндай  шектеу  қорда (резерв) тұрған  желілерге  қолданылмайды.

д) кабельді  ағашпен қаптау;

е)  ақауы бар электр құрылғысы мен кабельді  пайдалануға

шығару;

ж) жерге және жерге жалғауға ток ағынының өтіп кетуінен сақтау қызметінің  ақауы бар  жағдайында электроқұрылғыны  пайдалануға  шығару;

з) электржелілерінің жөндеу жұмыстарын бұл жұмысқа қатысы жоқ қызметкерлермен  жүргізілу; [14,16]

Рудникалық электрқұрылғыларымен қызмет жасайтын персонал техникалық  қауіпсіздік бойынша сәйкес біліктілік топты иеленуі  қажет. Қызметтер бойынша  біліктілік топтары тресттегі (руда басқаруда, комбинаттың) бас инженерімен  бекітіледі.Енгізу қондарғылары бар және тек майыспалы кабельді енгізуге шамаланған, тұрақты түрде орнатылған электрқозғалтқыштарды іске қосу аппараттарына резиналы және пластмассалы жанбайтын кабельдер арқылы жалғауға мүмкіндігі бар. Электрмашиналық камераға кіретін жерде «Бөгде  адамдарға  кіруге  болмайды» деген жазу ілінуі қажет. Одан басқа,  кернеулігі 1000В асатын машиналар  мен  аппараттар  орнатылған  камераға  кірер  алдында,  сондай – ақ  камера  ішінде  көзге  көрінетін  орында  қауіптілік  суреттері  бар  ескерту  плакаттары  ілінуі  қажет.  Бұл  камералар  «Электрқұрылғыларында  қолданылатын  қорғаныс  құралдарының  және  оларды  пайдалану  ережелеріне»  сәйкес  қорғаныс  құралдарымен  қамтамасыз етілуі  қажет.  Трансформаторлық және   машина  камераларының  қабырғалары  мен  төбесі  әктелуі  қажет.  Камералардың  төбесінде  конденсатқа  және  беткейдің  бірқалыптылығын  бұзылуына  рұқсат  етілмейді.

Ғимараттағы  машиналар  мен  аппараттар  арасында  0,8 м  аз   болмайтын

машиналар  мен  аппараттардың  жөндеу  жұмыстарын  немесе  ауыстыру  жұмыстарын  жүргізгенде  өтетіндей  жүргінші  орындар қалдырылуы  тиіс.  Ғимарат  қабырғасы   жағынан   ені  0,5 м  аз  болмайтын   монтажды  жолдар  қалдырылады.  Ғимарат  ішінде  жолдарды  қандай  да  бір  құралдармен   немесе  жабдықтармен  жауып  тастауға  рұқсат  етілмейді.  1000В  дейінгі кернеулік  кезінде  қорғаныс  жасалуы  тиіс:

а) трансформаторлар  мен  олардан  тарайтын  ток  көзіне  жалғанған  әрбір  қосындылар  мен  кіші  ақаулықтардан  максималды  қорғанысы  бар  автоматты  өшіргіштер;

б) бөлуші  аумақтан  тарайтын  қысқа  тұйықталуларды – бір  мезетті  немесе

селективті  өшіру, шамамен  0,2 сек.

Ток өтіп кету релесі жумыс істеген кезде, кернеулігі 1000В дейінгі желі және зақымданған желі өшірілуі тиіс (селективті  қорғанысты  қолдана  отырып).  Бас  желдеткіш қондырғы реверсивті  құрылғылармен  жабдықталуы  тиіс.    Сымдарды  аударусыз реверсивті  құрылғылардың  жұмысқа жарамдығын  тексеру  бас  механик  жүзеге  асыруы  тиіс.  Желдеткіштер  орнатылған  ғимараттар  қалыпты  және  резервті  жарықтандырумен  (тасымалды  шам)  қамтамасыз  етіліп,  таза  және  тиянақты  болуы  тиіс.

Ғимаратта   беткейдегі  орталық  коммутатормен  тікелей байланысты  сигналды  қоңырауға жалғанған сымтетік  орнатылуы  қажет. Соруға  арналған  желдеткіштер  қатарлы  орнатылған  жағдайында,  желдеткіш  ғимаратына  пештік  жылумен  қамтуға  рұқсат  етіледі.

Ғимаратта:  желдеткішті реверсивтеу  схемасы,  желдеткіштің  жеке  мінездемесі  мен  желдеткіш құрылғыны пультты басқаруын қамтамасыз ететін машинист үшін арналған  жұмыс  инструкциясы ілінуі қажет.

Желдеткішті  дистанциялық түрде басқару  пультінің  кезекшісі «Желдеткіш  жұмысының  есебінің  журналын»  жүргізуі  қажет.

Бас  желдеткіш  қондырғы  электрподстанциядан  тәуелсіз екі электркүшті желіні  қамтуы  тиіс,  оның  бірі  резервті  болады.

Бас  желдетуді  атқаратын  желдеткішті  жөндеу  жұмысына  немесе оның  жұмыс  режимін  өзгерту  үшін  тоқтату, тек  шахтаның бас  инженерінің  жазбаша  түрде  берілетін  рұқсаты  негізінде  жүргізілуі  тиіс.

Кезекші  подстанциялар бас инженерді  немесе кезекшіні (диспетчерді) шахта бойынша уақытылы  қажетті шараларды қолдану  үшін, желдеткішті ток көзінен өшіруге байланысты және адамдарды дайындық және тазарту орындарынан шығаруға электрэнергияның өшірілу мүмкін жағдайында уақытылы хабардар етіп отырулары тиіс.[15]

Еңбекті қорғау.

Жер асты қазба жұмыстары табиғи  ортаға  өзінің  едәуір зиянкестігін тигізеді.  Шахталарда руданы алуда өңделген орындарда қабырға қозғалысы пайда болады,  ол судың көшуіне әкеліп соғады. Таулы газ өндірілімінде, жер беткейінде:  кескіндер пайда болады, оның есесіне ғимараттардың қабырғалары қирап, жолдар қурап, су тартылады. Шахтадан шыққан заттар жердің үлкен алаңдарын алып жатып, атмосфераны ластайды.

Шахта суы табиғи суды ластап, табиғатқа кері әсерін тигізеді. Жер асты жұмыстарын жүргізгенде, заттардың қозғалысын азайту үшін, өндірілген жерлерде тегістеу жұмыстары жүргізілуі тиіс.

Жер қыртысының бұзылуының алдын алу немесе азайту үшін кәсіпорынның технологиялық комплексі қажет. Жолдарды, үйінділерді, құрастыру материалдарын табуға арналған карьерлер пайдалануға  келмейтін  жерлерге  орнату  қажет.

Шахта және карьер жұмыстарына  жарамсыз  жерлер  ұйымға қайтарылып,  қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуі тиіс.

Суды тартылған бөлшектерден алғашқы тазалау жұмыстарын шахтада (тұндырғыштарда, су жинағыштарда) жүргізеді және шлактарды көмуге арналған кеңістіктерде пайдалану шартымен,  фильтрленген  станцияларда  беткейлерде  әрі  қарай  тазалау  жұмыстарын жүргізу пайдаланады. [16]

Электр тогына түскен кездегі алғашқы көмек көрсету.

Ток  көзінен  жарақат  алған  адамға  алғашқы  көмектің  дұрыс  көрсетілуі  құтқарушы  адамның  тез  қимылдап,  шапшаңдықпен  барлық  талаптарды  біліктілігіне  сәйкес  орындауына  байланысты  болады.    Бұл  біліктіліктер  тәжірибиелік  жаттығулар  кезінде  оқытылады.  Токпен  зақымдану,  токтың  өту  ұзақтығына  байланысты  болғандықтан,  токпен  зақымданған  адамды  ток  көзінен  босатып,  тез  арада  оған  медициналық  көмек  көрсетуге  кірісу  қажет.   Бұл  талап  клиникалық  өлімге  душар  болу  жағдайына  да  қолданылады,  себебі,  клиникалық  өлім  небәрі  бірер  минут  созылады.  Ток  көзінен  зақымданған  адамға  көмек  көрсетудің  барлық  түрінде  міндетті  түрде  дәрігерді  шақыру  қажет.

Ток  көзімен  зақымданған  жағдайда,  көбінде  зақымданған  адамдар  ток  өткізгіш  бөлікпен  байланыста  болуын  жалғастырады,  өйткені  өздігінен  ток  көзінен  бөліне  алмайды,  бұл  зақымдануды  одан  әрі  қарай  ауырлатады.    Мұндай  зақымданулар  келесі  жағдай  түрлерінде  орын  алуы  мүмкін:  қол  буындарының  тырысуы,  бұл  жағдайда  адам  өз  қолын  меңгере  алмай,  ток  әсерінен  қолын  қимылдата  алмайды.  Дененің  басқа  да  бөліктерінің  істемей  қалуы,  яғни,  нерв  жүйесінің  зақымдануына  байланысты  қимыл  әрекетінің  бірнеше  немесе барлық  бөліктерінің  жұмысын  ұзақ  уақытқа  тоқтатады.  (буындардың  қысқа  тартылу  салдарынан  емес), адам  қауіпті  жерді  тастап  кетуге  немесе  қажетті  шараларды  орындауға  мүмкіндігі  болмаған  жағдайда,  ауыр  механикалық  жарақат  алған  жағдайда,  ес  түсін  жоғалтқан  сәтте  және  т.б.

Ток  өткізіліп  жатқан  бөліктен  адамды  ажыратып  алуды  бірнеше  әдістермен  жүзеге  асыруға   болады.  Ток  көзімен  зақымданған  адамды  құтқарудың  бірінші  амалы – зақымданған  адам  байланысып  тұрған  ток  көзін  өшіру.

1000В – қа  дейінгі  құрылғылардағы  ток  көзінен  өшіру.    1000В – қа  дейінгі  құрылғылардағы  ток  көзімен  зақымданған  адамдарды  ток  көзінен  ажырату  үшін,  қандай  да  бір  ток  өткізбейтін  құралдарды  пайдалану  қажет  (мысалы: құрғақ  киіммен,  таяқпен  және  т.б.).  металлдық  немесе  ылғал  заттарды  қолдануға  болмайды.    Зақымданған  адамнан  денені  ток  зақымынан  сақтап,  алыс  ұстау  үшін,   диэлектрикалық  қолқаптарды  кию  немесе  қолға  құрғақ  киімді  ұстап,  (кесілген  плащ)  өз  қолының  жеңдерін  түріп  алу  қажет.  Сонымен  қатар,  ыңғайлылығына  қарай  диэлектрикалық  галоштерді  киіп,  арнайы  диэлектрикалық  кілемшелерді  немесе  тақтайшаларды  төсеуге  болады.

Егер  ток  көзінен  зардап  шеккен  адамды  ток  өткізуші  бөліктен  штангі  немесе  ағаштың  көмегімен  ажыратып  алуға  мүмкін  болған  жағдайда,  осы  әдісті  қолдану  қажет.

Егер  бұл  әдістердің  ешқайсысын  қолдануға  мүмкіндік  болмаған  жағдайда,  ток  өткізіліп  жатқан  проводтарды  кесіп  немесе  сабы  құрғақ  ағаштан  жасалған  балталармен  шауып  токты  ток  көзінен  ажырату  қажет.    Ол  үшін  арнайы  диэлектрикалық  қолқаптар  мен  диэлектрикалық  галоштерді  киіп  әрбір  ток  өткізгіш  проводтарды  жеке – жеке  шабу  қажет.  Егер  ток  көзімен  зақымданған  адам  жоғарыда  болған  жағдайда,  оның  құлауын  ескертіп  немесе  құлаған  сәтке  арнайы  қауіпсіздік  шараларын  дайындау  қажет.

1000В – тан  жоғары  ток  көзінің  кернеулігі  бар  құрылғылардан  ажырату  кезінде  ботый  және  қолқап  киіп,  изолирленген  штианімен  клещтерді  қолдану қажет. Белгіленген  әдістер  бойынша  тез  және  қауіпсіз  құтқаруға  болатын  ауа  желісінде  мүмкін  болмаған  жағдайда,  алдын  ала  төмен  түсірілген  проводтарды  тастап,  проводтарды  қысқа  етіп  бекіту  қажет.

Егер ток  көзімен  зақымданған  адам  тек  бір  ғана  проводты  ұстап  тұрса,  тек  осы  проводты  төмендету  жеткілікті. [18,22]

Электрифицирленген  құралдар   мен  механизмдермен

жұмыс  жасаған  кездегі техника  қауіпсіздігі

Ток  өткізетін  жерлер  мен  жерге  түсірілген  металл

конструкцияларында  ылғалдық  орын  алған  жағдайда,   монтажды  алаңда  жұмыстарды  әртүрлі  шарттармен  орындауға

тура  келеді.   Бұл  жұмысшылардың  токқа  түсу  қауіпінің  едәуір  жоғарылауына  себеп  болады.  Мұндай  жағдайларда  жұмыс  жасаған  кезде  арнайы  орындалынған  лампаларды  қолдану  қажет.  Олардың  кернеулік  күштері    қауіптілігі  жоғары  бөлмелерде  36 В,  өте  қауіпті  бөлмелерде – 12В.  Үлкен  қауіптілігі  жоқ   бөлмелерде  127  және  220В  жұмыс  жасауға  рұқсат  етіледі.  Онда  міндетті  түрде  диэлектрикалық  қолқапртарды,  галоштерді  және  диэлектрикалық  кілемшелерді  төсеп  жұмыс  жасау  қажет.

Электрифицирленген  құралдың  корпусы  жермен  берік

байланысқан  болуы  тиіс.   Жерге  түсіруді  арнайы  түсіруші  прводниктің  көмегімен  іске  асырады.  Ол  бір  жағынан  жұмыс  проводтарының  штырлерінен  бұрын  қосыла  алатын  және  олардан  соң  сөне  алатын  штепсельді  вилкамен  байланыстырылады.  Мұнымен

байланысты  жерге  түсуші  штепсельді  вилкідегі  штырь  басқаларынан

ұзынырақ.    Жерге  тұйықталушы  прводнимктің  мыстпен  ең   аз  қиылысы   1,5 мм2.

Ток  көзінің  кернеулігін  түсіруге  ток  көзінің  кернеулігін  азайтып,  түсіруші  трансформаторлар  қызмет  жасайды.

Орын  ауыстырушы  шам  қауіпсіз орындалуында.

Электрифицирленген  құралдардың  корпусының  төмен  түсірілуі:

а - құрал, б- штепсельді розетка;  екіншілік оралымдар мен жермен  байланыстыратын корпустар;  реостаттарды немесе   автотрансформаторларды пайдалануға тыйым салынады, өйткені, олардың  оралымдары желімен электрлік байланыста болады. Оның нәтижесінде жұмыс істеуші қауіпті кернеулік астында қалуы мүмкін.12–36В кернеулікті желілерде 127–220В ток көзіне қосуға рұқсат етілмейтін  штепсельді вилкілерді қолдану қажет.Электрқұралды ток көзімен  қамтитын желіні басқа  ыстық қабатпен қапталған мұнайөнімдерінен  немесе беткейдегі  минералды майлардан сақтау қажет.[24]

Персоналды  электр  тогынан  сақтаудағы  ең  негізгі  қорғанысты  іс – шаралар  болып  қорғанысты  түрде  өшіру  мен  электрифицирленген  құралдардың  екі  есе  изоляцияланғаны  табылады.

Өнеркәсіп  кәсіпорындарындағы  электрқұрылғысының  монтаждау  жұмысын  іске  асыру  барысындағы  техникалық  қауіпсіздік

Әрбір  электромонтер  өзінің  квалификациялық  қызметіне  қарамай  жұмыстың  қауіпсіздік  әдісімен  арнайы  оқудан  өтуі  керек.  Бекітілген  бағдарламаға  сәйкес  емтихан  тапсырып,  сәйкес  куәлік  алулары  қажет.   Жабдықталушы  кәсіпорынның  бөлмелердегі  жұмыстарға  кіріспес  бұрын  әрбір  электрмонтаждаушы  жұмысшы  барлық  өткізгіштер  жабық  немесе  1м  биіктіктен  кем  емес  қашықтықта  периламен  қоршалғандықтарына көз  жеткізіп  алуы  керек.

Баспалдақтар  мен  стремянкілер  мықты  сортты  ағаштардан

жасалынуы  тиіс.  Сонымен  қатар,  жер  бетіндегі  тегістікте  сырғанауға  кедергі  жасайтын  тіректер  орнатылуы  қажет.

Баспалдақтар  мен  стремянкілер  мықтылыққа  тексеріледі.

Мұнымен,  баспалдақ  немесе  екі  бөліктің  ұштарымен  екі  тірекке  көлденең  орнатылған бір  стремянкісі   200кг  салмақты  жүкті  оңай  көтеруі  қажет.

Жұмыс  жасау  барысында  баспалдақтың  екі  жоғарғы  қатары  мен  стремянкіде  тұруға  тыйым  салынады.  Баспалдақтар  мен  стремянкілерді  тек  1,5м  дейінгі  биіктітегі  жұмыстарға  пайдаланады.  Жоғарғы  биіктік  үшін  қалыңдығы  50мм – ден  кем  емес   мықты  тақтайшалардан  төсеніштерді  қолданады.  1 м  биіктіктегі  сүйеніштерімен,  100-Л50мм  ернеулерімен  болады.  Ернеулер  материалдар  мен   құрал – саймандардың  құлауының  алдын  алады.

Көтеру  механизмімен  көтерілетін  жүктердің  астында  жұмыс  жасауға  тыйым  салынады.  Қолмен  жұмыс  атқаратын  құралдар  (балға,  кувалда  және  т.б.)  саптарға   берік  бекітіледі.   Кескіш,   скарпельдер,   шлямбурлер   және  тағы  басқа  қолмен  атқарылатын  соғу  инструменттері  жұмыс  соңында  зардап  шекпеулері  тиіс.  Ал  желкесінде  — қиысу  мен қабыршақтану  пайда  болмауы  қажет.

Қолмен  ұстап  соғу  құралының  ұзындығы  150мм  кем  болмауы  тиіс.  Қолмен  ұстап  шабу  жұмыстарын  жасаған  кезде,  қолға  брезентті  қолқап  киіп,  көзге  қорғанышты  қамтамасыз  ететін  көзілдірікті  кию  керек.  Гайкілік  кілттерді  гайкі  размеріне  сәйкес  таңдау  қажет.  Гайкілік

кілттерге  құбырлардың  ұзартқыштары  мен  басқа  да  кілттерін  қосуға  болмайды.

Егер  люлькілерде  (себет)   жұмысшылар  болған  кезде  гидрокөтергіштер  мен  телескопиялық  вышкілердің  орындарын  ауыстуруға  рұқсат  етілмейді.  Монтерлер  люлькілерге  қорғаушы  белдіктермен  байланып,  жабысып  тұрады.

Цехтегі  жұмыстар  мосттық  кран  арқылы  жүргізілсе,  өндірістік  жұмыстар  шекарасындағы  троллеилер  мен  басқа  да  ток  кернеулігінің  астында  болған    ток  өткізігіш  бөлшектерді  қоршау  қажет.

Желінің   монтаждық  жұмыстарын  іске  асыруға  арналған  мосттың  үстіндегі  кранға  онатылатын  мостасты  құралдар  берік  орнатылып,  тіреуіштер  мен  борттық  тақтайшалармен   қамтамасыз  етілуі  тиіс.

Кранды  орнынан  қозғаған  кезде,  мост  үстіндегі  орнатылған  төселімдер,  ғимарат  элементтерінің  астарынан, фермалардан  және  балкілерден  және  тағы  басқаларынан  оңай  өткізілетіндей  болуы  тиіс.  Істегі  кранмен  жұмысты  кранның  тоқтатылғанынан  кейін  немесе

кранның  толығымен  өшірілгенінен  кейін  бастауға  болады.  Кранның  қозғалысты  кезінде  кран  мостында  болуға  рұқсат  етілмейді.  Кранды  жылжыту  қажет  болған  жағдайда,  жұмысшылар  қауіпсіз  жерге  жіберілуі  тиіс.  Кранның  іске  қосылар  алдында,  арнайы  дыбыстық  сигнал  беріледі.[26]

Өнеркәсіп  кәсіпорындарындағы  үздіксіз  қызмет  етуді  қажет

ететін  электрлік  құрылғыларда  электр цехтерінің  жұмысшыларының  кезекшілігі  орнатылады.    Кезекші  өзіне  берілген  участкі  бойынша  барлық  электрқұрылғыларының  дұрыс  қауіпсіз  қызмет  көрсетіп,  авариясыз  жұмыс  жасауына  жауапты  болады.  Әр  сменде  кезекшілер  саны  бас  энергетикпен  белгіленіп,  кәсіпорынның  бас  инженерімен  бекітіледі.  Квалификация  бойынша  смендегілердің  үлкенінің,  сондай – ақ  жалғыз  кезекшінің  квалификациясы  IV  топтан  кем  болмауы  тиіс.  (1000В – тан  жоғары  электрқұрылғылары  үшін).

Бір  адамның  кезекшілігі  1000В – тан  жоғары  кернеулікті

құрылғыларда,  келесі  талаптарды  орындаған  жағдайда  рұқсат  етіледі:

–  құрылғыдағы  ток  өткізгіш  камералар  мықты  орнатылып  жабылатын  сеткалы  немесе  бірыңғай  қоршауларды  қамтиды,  қоршау  биіктігі жерден – 1,7 м кем  емес; бакты  немесе  майлы  өшіргіштердің

приводтары  өшіргіштерден  дуалмен  немесе  мықты  металлдық  щитпен  қорғалған;  майлы  өшіргіш  дистанциялық  приводты  қамтиды.  1000В – тан  жоғарғы  құрылғыларда  жалғыз  кезекшіге  қоршауды  шешуге,  одан  асып  өтуге,  құрылғыда  жұмыс  жасауға,  бригадамен  бірге  монтаж  және  ремонт  жұмыстарына  қатысуға  тыйым  салынады;

1000В – тан  жоғары  кернеулікті  қамтитын  құрылғыларда  кезекші  персоналға  ауызша  бұйыра  алатын  тұлғаның  бұйрығымен  ремонтты  бригаданың  жұмысына  қатысуға  рұқсат  етіледі.

ҚОРЫТЫНДЫ.

Қазіргі кезде Қазақстанның экономикалық  даму бағыты күрделі өндіріс орындарын жаңа технологиялық, қондырғылармен жабдықтау ең өзекті мәселенің бірі болып табылады.

Осы өзекті мәселені шешу үшін техникалық, практикалық және инженерлік сараптама жұмыстарымен қатар есептік зерттеу жұмыстары жүргізілуі қажет. Осы тұрғыдан алып қарағанда дипломдық жұмысымды Қазақстанның экономикалық жағдайын көтеруге бейімделген өндіріс орындарын кеңінен пайдалану, оның жұмыс істеу тәртібін камтамасыз ететін энергетикалық қондырғыларды жаңа технологиялық қондырғылармен алмастыру. Кентау экскаватор зауытының өндірістік аймағының электр желілерін және онда пайдаланатын электр қондырғыларды электрмен жабдықтаудың техникалық көрсеткіштерінің оған қойылатын талаптарына инженерлік сараптама жұмыстары орындалды.

Атап айтканда:

-механикалық цехті жаңа техникасын орнату, яғни қосымша электр жабдықтарымен қамтамасыз ету;

-өндіріс орнындағы  қондырғыларды электр энергиямен  қозғалтқыштарды қамтамассыз ету ;

-станоктарды электрмен  қамтамасыз етудің электрлік сұлбасы жасалынды;

-станоктарды сыртқы электрлік жүйемен қамтамассыз ететін 110 кВ және 35 кВ электр желілерімен байланыстыру схемасы құрылды;

-механикалық цехтің ішкі электрлік жүйелерін электрмен қамтамасыз ету үшін қажетті электр қондырғылармен оның техникалық көрсеткіштерін анықтайтын зерттеу жұмыстары жүргізілді.

ҚОЛДАНЫЛҒАН  ӘДЕБИЕТТЕР  ТІЗІМІ.

- Зимин Е.Н., Преображенский В.М., Чувашев И.И. Электрооборудование  промышленных предприятий и установок. -М.: Энергоиздат, 1981.-С.127.

- Зимин Е. Н., Чувашев И. И., Электрооборудование промышленных предприятий. Ч.1.-М.: Стройиздат, 1977.-С.21-45

- Справочная книга для проектирования электрического освещения. -Л.: Энергия, 1976.

- Липкин Б.Ю.. Электрооборудование промышленных предприятий и установок .- М.: Высшая школа, 1972.-33-51.

- Липкин Б. Ю. Электроснабжение промышленных предприятий, - М.: Высшая школа, 1990.-С.12-36.

- Каганов И. Л. Курсовое и дипломное проектирование, - М.: ВО. Агропромизат, 1990.-С.16-22.

- Иванченко Г.Е. Электрооборудование в строительстве, - М.: Высшая школа, 1986.-С.45-66.

- Некрутман С.В., Кирпичников В.П. Электрическое оборудование предприятий общественного питания. - М.: Экономика,, 1981.-С.78-87.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) М; «Энергоатомиздат» 1986.-С.66-91.

- Правил а технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей М.; «Энергоатомиздат» 1987.-С.55-85.

- Справочник по монтажу электроустановок промышленных предприятий. По общей редакции Н.С Мовсесова и A.M. Храмушина; «Энергия» 1976.-С.32-50.

12.Городецкий      С   А   Монтаж   силовых   трансформаторов

напряжением до 110 кв. М; «Энергия» 1972г.-С.31-48.

13.Электротехнический   справочник   в   3   томах   по   общей

редакций профессоров МЭУ М.; «Энергоатомизат» 1986г.-С.124-144.

14.Справочник по электроснабжению и электрооборудованию

в    2    томах    по    общей    редакции    А.А.Федорова    М.;

«Энергоатомиздат» 1987.-С.145-151.

15.справочник по электроснабжению и электрооборудование

промышленных     предприятий     под     редакцией     Е.М.

Зименкова,	Г.В.Розенберга,	Е.М.Фескова.;

«Энергоатомиздат» 1983.-С.164-170.

16.М.С.Исивов Монтаж осветительных электроустановок М.;

«Высшая школа» 1984.-С.56-77.

17.Каменов   В.Н.    Пусконаладочные   работы    при   монтаже

электроустановок М.; «Колос» 1972.-С.85-101.

18.А.А.Пястолов   Монтаж  эксплуатация  и ремонт электрообрудования М.; «Колос» 1981.-С.99-112.

19. Егоров Г.П. Устройство, монтаж, эксплуатация и ремонт промышленных   электроустановок   М.;   «Высшая   школа»1974.-С.101-131.

20. Смирнов В.И.  Монтаж электрических  установок  М.; Энергия 1976.-С.15-27.

2I.   Нейштадт E.Т.  Лабораторный  практикум  по  предмету  «Монтаж,

эксплуатация    и    ремонт    электрооборудования    предприятий    и

установок» Москва, «Высшая школа», 1991.-С.105-119.

22. Смирнов В.Н., Соколов Б.А., Соколова Н.   Б. Монтаж

электрических установок М.; «Энергоиздат» 1982.-С.115-130.

23. Зюзин А.Ф., Вишток A.M., Вишток  Н.З.,Монтаж

эксплуатация  и  ремонт  электрооборудования промышленных  предприятий  и  установок  М.;   «Высшая школа» 1971.-С.100-123.

24. Киязевский Б.А., Ертупковский  Л. Монтаж и эксплуатация

промышленных  электроустановок  М.; «Высшая  школа» 1984.-С.51-77.

25. Кросташевский Л.В., «Монтаж эксплуатация и ремонт электрооборудования гражданских зданий и коммунальных предприятий» Москва, «Высшая школа», 1987.-С.100-105.

26. Егоров Г.П. «Устройство, монтаж, эксплуатация и ремонт промышленных  электроустановок» Москва,   «Высшая школа», 1974.-С.40-71.

27. Киреев М.И.,«Монтаж и эксплуатация станций подстанций и линий электропередач» Москва, «Высшая школа», 1974.-С.46-78.