Содержание

Введение

1. Характеристика объекта и природно-климатических условий

1.1 Природно-климатическая характеристика района

1.2  Общие сведения о месторождении

2. Теплофизический расчет газовой смеси

3. Расчет лупинга

3.1 Расчет длины лупинга под требуемое увеличение пропускной способности газопровода

3.2 Оптимизация диаметра и длины лупинга

4. Механический расчет

4.1 Расчет трубопровода на прочность и устойчивость

4.2 Определение толщины стенки трубопровода

4.3 Проверка прочности и устойчивости подземного трубопровода

5. Электрохимическая защита трубопровода от коррозии

5.1 Электрические параметры трубопровода

5.2 Выбор установки катодной защиты

5.3 Расчет анодного заземления

6. Спец часть

6.1 Технологическая схема «Главного проекта – 3»

6.2 Оптимизация энергетической эффективности теплообменного аппарата

6.2.1 Расчет коэффициента энергетической эффективности для соединения треугольником

6.2.2 Расчет коэффициента энергетической эффективности для соединения квадратом

7. Строительная часть

7.1 Состав подготовительных работ

7.2 Расчет на прочность защитного кожуха

7.3 Описание работы установки горизонтального бурения, основные параметры

7.4 Расчет мощности установки горизонтального бурения

7.5 Монтаж перехода

8. Основные требования предъявляемые при выполнения огневых работ (врезка лупинга в основной газопровод)

9. Экономическая часть

Введение

Природный газ для большинства промышленных и коммунальных потребителей в настоящее время и на дальнюю перспективу является основным видом топлива.

Эволюция структуры топливно - энергетического баланса мира показывает непрерывный рост потребления газа в настоящем столетии.

Трубопроводный транспорт газа является одной из важнейших социально – экономических задач Республики Казахстан. Трубопроводный транспорт в настоящее время является единственным средством доставки его от мест добычи к местам потребления.

Крупные магистральные газопроводы соединяются между собой, создавая единую закольцованную систему газоснабжения страны.

Трубопроводная система – это сложный комплекс с различными условиями эксплуатации. Для обеспечения надежности и безопасности работы необходимо учитывать широкий спектр показателей.

Оптимальный режим эксплуатации магистральных газопроводов заключается прежде всего в максимальном использовании их пропускной способности при минимальных энергозатратах на компремирование и транспортировку газа по газопроводу.

В силу изменения рыночных условий возникает потребность в больших объемах газа, следовательно существует необходимость увеличения подачи газа, что вызовет не только проблемы технологически – эксплуатационного характера, но и реконструкцию существующего газотранспортных систем.

При изменении эксплуатационного режима требуется провести разносторонний анализ существующего режима. Основываясь на перспективах развития с учетом показателей технико – экономического обоснования необходимо выбрать выгодное техническое решение по повышению производительности.

1 Характеристика объекта и природно-климатических условий

1.1 Природно-климатическая характеристика района

Климат Западно-Казахстанской области отличается высокой континентальностью, которая возрастает с северо- запада на юго-восток.

Континентальность проявляется в резких температурных контрастах дня и ночи, зимы и лета, в быстром переходе с зимы на лето. Для всей области характерен дефицит атмосферных осадков, малоснежье, сильное сдувание снега с полей, сухость воздуха.

Годовое количество осадков колеблется от 239 до 273 мм и распределяется по сезонам года неравномерно: 40% всех осадков приходится на зимнее - весенний период, а 60% на летнее – осенний. Осадки выпадают крайне неравномерно по годам. В очень засушливые годы количество осадков за тёплый период с температурой выше 100С может снизиться до 60 мм, а в наиболее влажные годы за указанный период выпадает 160 – 230 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июле, в южных – в июне.

Для района характерны ветры восточного и юго-восточного направлений. Скорости ветра в зимние месяцы достигают 4,5 – 4,6 м/сек. Среднемесячная скорость ветра от 3,6 до 5,7 м/сек. Особенно сильные ветры наблюдаются в феврале и марте. Штормовой ветер наблюдается от 25 до 41 дня, с пыльной бурей от 40 до 46 дней, с метелями от 22 до 39, с грозами от 15 до 20 дней и с туманами от 31 до 38 дней в году. Продолжительность устойчивых морозов около 110-115 дней в году. Устойчивый снежный покров образуется 3 – 10 ноября, а сходит 31 марта – 3 апреля. Продолжительность его составляет 119 – 131 день. Средняя высота покрова колеблется в пределах 24 – 27 см.

Относительная влажность воздуха характеризует степень насыщения воздуха паром и меняется в течении года в широких пределах, летом достигает 47 – 53%, зимой – 81 – 83%. Количество дней с влажностью менее 30% составляет в среднем 84 дня в году.

Климатические условия:

- Дорожно-климатическая зона						 IV

- Наиболее холодный месяц – январь, средняя температура: минус 14,40С

- Наиболее жаркий месяц – июль, средняя температура  	плюс 430С

- Абсолютный максимум температуры воздуха                       плюс 450С

- Абсолютный минимум температуры воздуха			минус 450С

- Среднегодовая температура	   					плюс 4,20С

- Абсолютная годовая амплитуда					820С

- Среднегодовое количество осадков					302 мм

- Среднемесячная средняя скорость ветра				3,6 – 5,5 м/с

- Среднегодовая средняя скорость ветра				4,5 м/с

- По требованиям к дорожно-строительным материалам	умеренные

- По требованию к бетону						суровые

- Среднегодовое количество осадков					300 мм

- Толщина снегового покрова (с 5% превышением)		27 см

- Нормативная глубина промерзания грунта

для суглинистых почв		1.64 м

для песков		  			2.00 м

для каменистого грунта		2.42 м

1.2  Общие сведения о месторождении

Месторождение Карачаганак – это крупное нефтегазоконденсатное месторождение открытое в 1979 году. Месторождение расположено в Бурлинском районе Западно – Казахстанской области Республики Казахстан.

Право на пользование недрами месторождения в соответствии с выданной лицензией от 18 ноября 1997 года имеет альянс в составе: «Аджип Карачаганак Б.В.», «Бритиш Газ Эксплорейшен энд Продакшн», «Тексако Интернэшнл Петролеум Компани», «ЛУКойл». В настоящее время этот альянс переименован в “KPO b.v.” и зарегистрирован в Республике Казахстан.

Месторождение находится к северо – востоку от 51-ой параллели северной широты и 50-го меридиана восточной долготы, в 16 км на северо–восток от г. Аксая, в (вплотную прилегает к контуру месторождения),Березовка (3км), Успеновка (9 км), Каракемир (8 км),Жанаталап (4 км),Карашыганак (6 км), Димитров (9 км), Жарсуат (9 км), Бестау (4 км).

В 15 км южнее месторождения проходит железнодорожная ветка <Уральск – Илек>. Площадь месторождения пересекает асфальтированная автодорога <Уральск – Оренбург>.

В 35 км к северо – востоку от месторождения проходит магистральный газопровод <Оренбург – Западная граница>. В 160 км к западу от месторождения проходит магистральный нефтепровод <Мангышлак – Самара>. От месторождения Карачаганак до Оренбургского газоперерабатывающего завода, расположенного в 30 км северо - западнее г. Оренбурга (ст. Каргала) проложены газо – и конденсатопроводы протяжённостью 120 км . По западной части месторождения в северо–восточном направлении проложена линия электропередач ЛЭП-35, а через месторождение проходит ЛЭП-110.

Гидрографическая сеть района месторождения представлена к северу от него (15-20 км) рекой Урал, к северо-востоку (10 км) – рекой Илек. По территории месторождения протекает речка Березовка, пересыхающая летом. В весенний период реки образуют большие разливы за счёт притока талых вод.

Орографически район месторождения представляет собой равнину, изрезанную сетью оврагов и балок глубиной 5 – 10 м. Перепады высот рельефа не превышают 50 м на 1 км. Большую часть месторождения занимают земледельческие поля и пастбища, разделённые на отдельные участки защитными лесополосами. Небольшие лесные массивы имеются в поймах рек Урал и Илек.

Карачаганакское месторождение расположено на южных отрогах Общего Сырта и Подурального плато, в глинистых степях с абсолютными отметками в 60 – 100 м. Рельеф территории увалисто-холмистый. Территория месторождения относится к сухостепной зоне тёмно-каштановых почв. В целинном состоянии эти почвы имеют следующее строение: сверху залегает гумусовый аккумулятивный горизонт (А) мощностью 14-18 см комковатый или мелкозернистой структуры. Ниже залегает переходной гумусовый горизонт, верхняя часть которого уплотнена несколько сильнее, чем гумусовый горизонт (А) и имеет буровато-каштановую окраску, а нижняя часть горизонта неоднородна и состоит из чередующихся гумусовых затеков и заклинков породы. Мощность всего гумусового горизонта составляет 45 – 60 см.

Грунтовые воды залегают на глубине 7.2 м.

В растительном покрове выделяется два подзональных типа степей: умеренно засушливые ковыльные и сухие типчаковые.

Район месторождения находится в зоне северных умеренно-сухих степей, поэтому здесь преобладают степные животные.

2 Теплофизический расчет газовой смеси

Для расчета основных теплофизических параметров газовой смеси транспортируемой на участке Аксай (УКПГ – 16) – Оренбург (ОГПЗ) были взяты исходные данные по паспорту на газ некондиционный отсепарированный.

Исходные данные:

Протяженность трассы L=141,5 (км);

Рабочее давление Р=8,0 (МПа).

Компонентный состав газа представлен в таблице 2.1.

Компонентный состав						Таблица 2.1

| компонент | СН4 | С2Н6 | С3Н8 | СО2 | N2 | H2S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемная доля компонентов аi | 0,8093 | 0,0584 | 0,0217 | 0,0651 | 0,0083 | 0,0372 |

Молекулярная масса, критическая температура, удельный объем представлены в таблице 2.[1]

Молекулярная масса, Ткр, удельный объем, критическая степень сжатия.

Таблица 2.2

| № | Газ | Молярная масса μ,кгкмоль | Критическая температура ТКР, К | Критический объем V,кгм3 | Критическая степень сжатия Zкр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Метан СН4 | 16,04 | 190,6 | 6,17x10-3 | 0,288 |
| 2 | Этан С2Н6 | 30,07 | 305,46 | 4,92x10-3 | 0,285 |
| 3 | Пропан С3Н8 | 44,09 | 369,9 | 4,60x10-3 | 0,281 |
| 4 | Углерод СО2 | 44,01 | 304,26 | 2,14x10-3 | 0,274 |
| 5 | Азот N2 | 28,02 | 126,2 | 3,20x10-3 | 0,290 |
| 6 | Сероводород H2S | 34,08 | 373,4 | 2,8x10-3 | 0,282 |

2.1. Определяем молекулярную массу газовой смеси [2]:

μсм=i=16аi×μi=0,8093×16,043+0,0584×30,07+0,0083×28,013+

+0,0651×44,01+0,0217×44,097+0,0372×34,08=20,05кгкмоль         (2.1)

где:

μi−молекулярная масса компонента;

аi – объемная доля компонента.

2.2. Определяем газовую постоянную газовой смеси смеси [2]

R=RμСМ,                                                                           (2.2)

где:

R-    универсальная газовая постоянная;

μсм- молекулярная масса газовой смеси, кг/кмоль.

Rсм=831420,05=414,66ДжкгК

2.3.Определяем относительную плотность газа по воздуху [2]

Δ=RвоздR,                                                                         (2.3)

где:

Rвозд - газовая постоянная воздуха.

R=287ДжкгК,

Δ=287414,66=0,692

2.4. Определяем критическую температуру газовой смеси [2]

Ткр.см=i=16аiТкр,                                                              (2.4)

где:

Ткр – критическая температура компонента, 0К.

Ткр.см=i=16аiТкрi=0,8093×190,6+0,0584×305,4+0,0083×126,2+0,0651×304,2++0,0217×369,8+0,0372×373,4=214,8К

2.5. Определяем критический объем газовой смеси [2]

Vкр.см=i=16аiVi,                                                                (2.5)

где:

Vi – критический объем компонента, кг/м3.

Vкр.см=i=16аiVi=0,8093×6,17×10−3+0,0584×4,92×10−3+0,0083×3,2×10−3++0,0651×2,14×10−3+0,0217×4,6×10−3+0,0372×2,8×10−3=5,62×10−3кгм32.6. Определяем критическую степень сжатия газовой смеси

Zкр.см=i=16аiZкр,                                                             (2.6)

где:

Zкр – критическая степень сжатия.

Zкр.см=i=16аiZкр=0,8093×0,288+0,0584×0,285+0,0083×0,281++0,0651×0,274+0,0217×0,290+0,0372×0,282=0,286

2.7. Определяем критическое давление газовой смеси [2]

Ркр.см=i=16аiРкр,                                                              (2.7)

где:

Ркр – критическое давление, МПа.

Ркр.см=i=16аiРкр=0,8093×4,64+0,0584×4,884+0,0083×3,394++0,0651×1,386+0,0217×4,255+0,0372×9,005=4,58Мпа

Коэффициенты динамической вязкости представлены в таблице 2.3.

Коэффициент динамической вязкости

Таблица 2.3.

| Компонент | Динамическая вязкость компонентов (Р=0,1013 Мпа, Т=273,15 К0) | Постоянная Сюзерленда, Si, K |
| --- | --- | --- |
| Метан СН4 | 102,99х10-7 | 168 |
| Этан С2Н6 | 84,57х10-7 | 277 |
| Пропан С3Н8 | 73,58х10-7 | 347 |
| Углерод СО2 | 140,20х10-7 | 292 |
| Азот N2 | 165,92х10-7 | 116 |
| Сероводород H2S | 150,2х10-7 | 202 |

2.8. Определяем плотность газовой смеси по условию входа.

ρГ=РвхZвхRсмTвх,                                                                  (2.8)

где:

Рвх – давление на входе, МПа;

Твх – температура на входе, 0К;

Zвх – степень сжатия газовой смеси на входе.

2.8.1. Определяем степень сжатия газовой смеси на входе [2]

Zвх=1−0,427×PвхPкр×TвхTкр−3,668,                                            (2.9)

Z=1−0,427×84,58×303,15214,8−3,668=0,789

ρГ=8×1060,789×414,66×303,15=80,66кгм3,

2.8.2. Определяем приведенную плотность газовой смеси [2]

ρпр=ρГρкр,                                                                       (2.10)

ρпр=80,66177,93=0,44

2.8.3.Определяем критическую плотность газовой смеси.

ρкр=1Vкр,                                                                        (2.11)

ρкр=15,62×10−3=177,93кгм3,

2.9. Определяем функцию приведенной плотности газовой смеси.

fPпр=1,08÷exp1,439×0,44−exp−1,11×0,441,858=1,18                   (2.12)

2.10. Определяем удельную теплоемкость газовой смеси при различных условиях входа.

СpiT=10μi×a0+a1×10−2×T+a2×10−4×T2+a3×10−6×T3,             (2.13)

2.10.1. Принимаем Рвх=8 Мпа, Твх=303,15 К0

Сp1=i=16аi×Cpi+ΔCp,                                                       (2.14)

Поправка:

ΔСр=2145μсм×Р−0,1013Ркр×ТкрТ3,                                              (2.15)

ΔСр=214520,05×8−0,10134,34×204,3303,153=584,6Джкг⋅К,

Постоянные для определения теплоемкости приведены в таблице 2.4.

Постоянные для определения теплоемкости

Таблица 2.4

| № | Газ | А0 | А1 | А2 | А3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Метан СН4 | 41,205 | -9,4802 | 3,2343 | -0,22399 |
| 2 | Этан С2Н6 | 36,790 | -4,7361 | 4,4853 | -0,37698 |
| 3 | Пропан С3Н8 | 43,467 | -5,4240 | 7,2168 | -0,67282 |
| 4 | Углерод СО2 | 20,810 | 6,3606 | -0,29 | -0,00637 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Азот N2 | 29,040 | 0,1151 | -0,0682 | 0,01327 |
| 6 | Сероводород H2S | 26,03 | 2,53 | -0,0195 | 0,0032 |

Сp1=10316,043×(41,205−9,4802×10−2×303,15+3,2343×10−4×303,152−−0,22399×10−6×303,153)=2241Джкг,

Сp2=10330,07×(36,79−4,7361×10−2×303,15+4,4853×10−4×303,152−−0,37698×10−6×303,153)=1767,54Джкг,

Сp3=10344,09×(43,467−5,4240×10−2×303,15+7,2168×10−4×303,152−−0,67282×10−6×303,153)=1692,08Джкг,

Сp4=10344,01×(20,810+6,3606×10−2×303,15−0,29×10−4×303,152−−0,00637×10−6×303,153)=846Джкг,

Сp5=10328,02×(29,04+0,1151×10−2×303,15−0,0682×10−4×303,152++0,01327×10−6×303,153)=1039Джкг,

Сp6=10334,08×(26,03+2,53×10−2×303,15−0,1253×10−4×303,152++0,0032×10−6×303,153)=957Джкг,

2.10.2. Принимаем Р=8 Мпа, Т=273,15 К0

Сp1=10316,043×(41,205−9,4802×10−2×273,15+3,2343×10−4×273,152−−0,22399×10−6×273,153)=2174Джкг,

Сp2=10330,07×(36,79−4,7361×10−2×273,15+4,4853×10−4×273,152−−0,37698×10−6×273,153)=1650Джкг,

Сp3=10344,09×(43,467−5,4240×10−2×273,15+7,2168×10−4×273,152−−0,67282×10−6×273,153)=1560Джкг,

Сp4=10344,01×(20,810+6,3606×10−2×273,15−0,29×10−4×273,152−−0,00637×10−6×273,153)=816Джкг,

Сp5=10328,02×(29,04+0,1151×10−2×273,15−0,0682×10−4×273,152++0,01327×10−6×273,153)=1038Джкг,

Сp6=10334,08×(26,03+2,53×10−2×273,15−0,1253×10−4×273,152++0,0032×10−6×273,153)=941Джкг,

Ср1=0,8093×2241+0,0584×1767,54+0,0217×1692,08+0,0651×846++0,0083×1039+0,0372×957+584,6=2680Джкг,

Ср2=1,695+1,838×10−3×Т+1,96×106×Р−0,1Т3,

Ср2=1,695+1,838×10−3×303,15+1,96×106×8−0,1303,153=2,8кДжкг⋅К,

2.11. Определяем относительную погрешность

δ=СР2−Ср1Ср1=4,47%,                                                          (2.16)

δ=2,8−26802680=4,47%,

3 Расчет лупинга

3.1.Расчет длины лупинга под требуемое увеличение пропускной способности газопровода.

С необходимостью увеличения пропускной способности газопроводов приходиться сталкиваться как в процессе проектирования, так и при эксплуатации их. С необходимостью изменения

Наращивание пропускной способности обусловлено стадийностью ввода в эксплуатацию газопроводов. Большую роль оказывают также изменения, происходящие в направлении и мощности потоков газа вследствие открытия новых газовых месторождений, строительства новых промышленных объектов, городов и т.п.

В общем случае при увеличении пропускной способности системы начальное и конечное давления могут измениться. Это зависит от степени загруженности действующей части системы, от характеристик установленного основного оборудования, а также от того, потребуется или не потребуется расширение действующих КС. Так как местоположение КС предопределено, то расчет увеличения пропускной способности приходится проводить, как правило, по каждому перегону между КС, и в последующем все параметры будут относиться к одному перегону.

Увеличить пропускную способность газопровода можно прокладкой лупингов.

В настоящее время проектируется и находится в эксплуатации значительное число многониточных газопроводов. Каждая последующая строящаяся нитка системы подключается к действующим частям по мере готовности; при этом будет происходить определенное нарастание пропускной способности. Таким образом, подключенная часть строящейся нитки может рассматриваться как лупинг.

Исходные данные:

Лупинг на участке «Аксай – Оренбург»

Протяженность участка L=140 (км);

Диаметр лупинга Dл=720 (мм).

Задача расчета сводится к определению коэффициента

расхода Kр

Общее число всех участков n=3;

Число ниток m=2;

Подсчитаем коэффициенты расхода:

4.1.1. Определяем коэффициент пропускной способности лупинга.

Кр=Li=1nIij=1miKРij2=LI1j=1mi=2KРij2=LLj=12KРIJ2=j=12KРij2=(KР11+КР12)=КР

где:

КР11 - коэффициент пропускной способности первого участка;

КР12 - коэффициент пропускной способности второго участка.

4.1.1.1. Определяем коэффициент пропускной способности первого участка.

КР11=DЛDТР2,6,[2]                                                              (3.1)

где:

DЛ – диаметр лупинга, м;

DТР – диаметр трубопровода, м.

КР11=0,720,722,6=1

I1=Lл1,I2=Lл,I3=Lл2.                                                   (3.2)

4.1.1.2. Определяем коэффициент пропускной способности второго участка.

КР12=Li=13Iii=1miKРij2=LLлi(KР11)2+Lл(KР21+KР22)2+Lл2(КР31)2;                 (3.3)

KР11=1,

КР21=1,

КР31=1,

КР22=DлD ,                                                                 (3.4)

Q = 198 м3/c; Qл = 218 м3/с;

Принимаем диаметр лупинга DЛ = 720 мм.

КР22=720720=1;

Принимаем длину лупинга равную 30 км.

КР12(30)=14019.3+304+90,7=1,09

КР=1+1,09=2,09

4.1.2.1. Определяем пропускную способность лупинга.

Qл=Q2×Kр,                                                                   (3.5)

Qл=1982×2,09=206,91

КР0=КР2,                                                                      (3.6)

КР0=2,092=1,045

Принимаем длину лупинга равную 35 км.

КР12(35)=14019.3+354+85,7=1,11

Определяем коэффициент пропускной способности лупинга.

КР=1+1,11=2,11

Определяем пропускную способность лупинга.

Qл=1982×2,11=208,9

КР0=2,112=1,055

Принимаем длину лупинга 40 км.

КР12(40)=14019.3+404+80,7=1,13

Определяем коэффициент пропускной способности лупинга.

КР=1+1,13=2,13

Определяем пропускную способность лупинга.

Qл=1982×2,13=211

КР0=2,132=1,065

КР12(45)=14019.3+454+75,7=1,147

Определяем коэффициент пропускной способности лупинга.

КР=1+1,147=2,147

Определяем пропускную способность лупинга.

Qл=1982×2,147=212,5

КР0=2,1472=1,0735

КР12(50)=14019.3+504+70,7=1,168

Определяем коэффициент пропускной способности лупинга.

КР=1+1,168=2,168

Определяем пропускную способность лупинга.

Qл=1982×2,168=214,6

КР0=2,1682=1,084

КР12(55)=14019.3+554+65,7=1,197

Определяем коэффициент пропускной способности лупинга.

КР=1+1,197=2,197

Определяем пропускную способность лупинга.

Qл=1982×2,197=218

КР0=2,1972=1,0985

КР12(60)=14019.3+604+60,7=1,214

Определяем коэффициент пропускной способности лупинга.

КР=1+1,214=2,214

Определяем пропускную способность лупинга.

Qл=1982×2,214=219

КР0=2,2142=1,107

Результаты расчета лупинга приведены в таблице

| № | L л | L | КР | КР0 | КР12 | Qл | L л1 | L л2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 140 | 2,09 | 1,045 | 1,09 | 206,91 | 19,3 | 90,7 |
| 2 | 35 | 140 | 2,11 | 1,055 | 1,11 | 208,9 | 19,3 | 85,7 |
| 3 | 40 | 140 | 2,13 | 1,065 | 1,13 | 211 | 19,3 | 80,7 |
| 4 | 45 | 140 | 2,147 | 1,0735 | 1,147 | 212,5 | 19,3 | 75,7 |
| 5 | 50 | 140 | 2,168 | 1,084 | 1,168 | 214,6 | 19,3 | 70,7 |
| 6 | 55 | 140 | 2,197 | 1,0985 | 1,197 | 218 | 19,3 | 65,7 |
| 7 | 60 | 140 | 2,214 | 1,107 | 1,214 | 219 | 19,3 | 60,7 |

Вывод:

Исходя из полученных результатов расчета мы видим, что наиболее оптимальной длиной лупинга является участок равный 55 км. которая соответствует поставленной задачи дипломного проекта по увеличению пропускной способности на 10%.

3.2. Оптимизация диаметра и длины лупинга.

Исходя из пропускной способности газопровода и в соответствии с рекомендациями приведенными в [ ] к рассмотрению принимается следующие варианты диаметров по линейной части.

- Лупинг условным диаметром 630 мм.

- Лупинг условным диаметром 720 мм.

- Лупинг условным диаметром 1020 мм.

Исходные данные:

Диаметр Dн = 630 мм

Толщина стенки δ = 15 мм

4.2.1. Определяем капитальные вложения в сооружение линейной части лупинга.

Клч=n×Стр+Сстр×L ,                                                  (3.7)

где:

n – число ниток;

L – длина газопровода, км;

Стр – стоимость трубопровода, млн.тг./км;

Сстр– стоимость работ по сооружению газопровода, млн.тг./км.

4.2.1.1. Определяем стоимость 1 км. трубопровода.

Стр=М×Ктр,                                                                (3.8)

где:

М – масса 1 погонного метра трубы;

Ктр – стоимость 1 тонны материала трубы, принимаем равной 80000тг.

4.2.1.1.1. Определяем массу 1 погонного метра трубы.

М=ρ×Vмет,                                                                  (3.9)

где:

Vмет – объем металла, м3;

ρ - плотность материала трубы,кг/м3, принимаем равным 8181 кг/м3.

4.2.1.1.1.1. Определяем объем 1 погонного метра трубы.

Vмет=π4Dн2−Dвн2 ,                                                         (3.10)

где:

Dн – наружный диаметр трубопровода, м;

Dвн – внутренний диаметр трубопровода, м.

Vмет=π40,632−0,62=0,02896 м3

Определяем массу металла в одном погонном метре.

М=8181×0,02896×10−3=0,2369 кг м

Определяем стоимость 1 км. трубопровода.

Стр=0,2369×103×80000=57271322,5 тг км

Клч=1×118953740+57271322,5×1=76225062 тг км

4.2.2. Диаметр Dн = 720 мм

Толщина стенки δ = 17 мм

Vмет=π40,722−0,6862=0,03753 м3.

М=8181×0,03753=307,03 кг м

4.2.2.1. Определяем стоимость 1 км трубопровода.

Стр=307,03×80000=24562630 тг км

Клч=1×24562630+65862020×1=90424650 тг км

4,2.3. Определяем капитальные вложения в сооружение линейной части лупинга.

Диаметр Dн = 1020 мм

Толщина стенки δ = 17 мм

4.2.3.1. Стр=437,68×80000=35014400 тг км

4.2.3.1.1. М=8181×0,0535=437,68

4.2.3.1.1.1. Vмет=π41,0202−0,9862=0,0535 м3.кг м

Клч=1×35014400+100167901×1=135182301 тг км

4.2.4. Принимаем диаметр лупинга 630 мм.

КР22=630720=0,875;

КР12(55)=14019.3+55(1+0,875)2+65,7=1,18

КР=1+1,18=2,18

Qл=1982×2,18=215,8

КР12(60)=14019.3+60(1+0,875)2+60,7=1,2

КР=1+1,2=2,2

Qл=1982×2,2=218

4.2.5. Принимаем диаметр лупинга 1020 мм.

КР22=1020720=1,4;

КР12(55)=14019.3+55(1,4+1)2+65,7=1,216

КР=1+1,216=2,216

Qл=1982×2,216=219,3

КР12(50)=14019.3+50(1,4+1)2+70,7=1,2

КР=1+1,2=2,2

Qл=1982×2,2=218

Стоимость общей протяженности лупинга

Диаметр 630 мм

Клуп=Клч×Lлуп,                                                              (3.11)

где:

Lлуп – длина лупинга, км.

Клуп=76225062×60=4573503720 тг.

Диаметр 720 мм

Клуп=90424650×55=4973355750 тг.

Диаметр 1020 мм

Клуп=135182301×50=6759115050 тг.

Вывод:

Из полученных результатов наименьшей стоимостью является труба диаметром 630мм которая отвечает требованиям поставленной задачи по повышению пропускной способности газопровода, однако строительство данного лупинга требует строительство перехода через водную преграду. В связи с этим мы вынуждены принять строительство лупинга диаметром 720 мм, хотя затраты на ее строительство превышает стоимость трубы 630 мм, но удорожание строительства трубы диаметром 720 мм компенсируется тем, что отпадает необходимость строительства перехода через водную преграду.

4 Механический расчет трубопровода

4.1 Расчет трубопровода на прочность и устойчивость

Нормативные сопротивления растяжению (сжатию) металла труб и сварных соединений R1Hи R2H следует принимать равными соответственно минимальным значениям временного сопротивления и предела текучести, принимаемым по государственным стандартам и техническим условиям на трубы [3]

Расчетные сопротивления растяжению R1 следует определять по формуле:

R1=R1H⋅mk1⋅kH;                                                               (4.1)

где:

m- коэффициент условий работы трубопровода, принимаемый по табл.1;

k1 - коэффициент надежности по материалу, применяемый по табл.2;

kH - коэффициент надежности по назначению трубопровода по табл. 3.

Магистральные газопроводы в зависимости от рабочего давления в трубопроводе подразделяется на два класса:

I – при рабочем давлении свыше 2,5 до 10 МПа

II – при рабочем давлении свыше 1,2 до 2,5 МПа

Таблица 1

| Категория трубопровода и его участка | Коэффициент условий работы трубопровода при расчете его на прочность, устойчивость и деформативность m | Количество монтажных сварных соединений, подлежащих контролю физическими методами, % общего колличества | Величина давления при испытании и продолжительность испытания трубопровода |
| --- | --- | --- | --- |
| I II | 0,60 0,75 | Принимается по СНиП III-42-80 |  |

| Условный диаметр трубопровода, мм | Значение коэффициента надежности по назначению трубопровода kH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Для газопроводов в зависимости от внутр. Давления Р |  |  | Для нефтепроводов |
|  | р≤5,4МПа р≤55кгссм2 | 5,4<p≤7,4МПа 55<p≤75кгссм2 | 7,4<p≤9,8МПа75<p≤100кгссм2 |  |
| 500 и менее 600 – 1000 1200 1400 | 1,00 1,00 1,05 1,05 | 1,00 1,00 1,05 1,10 | 1,00 1,05 1,10 1,15 | 1.00 1.00 1,05 - |

Таблица 2

| Характеристика труб | Значение коэффициента надежности по материалуk1 |
| --- | --- |
| Сварные из малоперлитной и бейнитовой стали контролируемой прокатки и термически упрочненные трубы, изготовленные двусторонней электродуговой сваркой под флюсом по сплошному технологическому шву, с минусовым допуском по толщине стенки не более 5% и прошедшие 100% -ный контроль на сплошность основного металла и сварных соединений неразрушающими методами | 1,34 |
| Сварные из нормализованной, термически упрочненной стали и стали контролируемой прокатки, изготовленные двухторонней электродуговой сваркой под флюсом по сплошному технологическому шву, и прошедшие 100% - ный контроль сварных соединений неразрушающими методами. Бесшовные из катанной или кованной заготовки. | 1,40 |
| Сварные из нормализованной и горячекатаной низколегированной стали изготовленные двусторонней электродуговой сваркой и прошедшие 100% - ный контроль сварных соединений неразрушающими методами | 1,47 |
| Сварные из горячекатаной низколегированной или углеродистой стали, изготовленные двусторонней электродуговой сваркой или токами высокой частоты. Остальные бесшовные трубы. | 1,55 |

Таблица 3

Согласно [4] принимаем трубы марки 14Г2САФ с временным сопротивлением и пределом текучести соответственно:

σвр=554 МПа

σТ= 390 МПа

R1=R1H⋅mk1⋅kH=554×0,751,55×1,05=255,3 МПа

4.2 Определение толщины стенки трубопровода

Расчетную толщину стенки трубопровода δ, следует определять по формуле:

δ=npDн2(R1+np);                                                                  (4.2)

где:

n - коэффициент надежности по нагрузке – внутреннему рабочему давлению     в трубопроводе, для любых газопроводов принимается 1,1 [3]

p - рабочее давление МПа;

Dн - наружный диаметр трубы, см.

δ=npDн2(R1+np)=1×12×0,722255,3+1×12=0,017=17мм;

Внутренний диаметр трубопровода:

DВН=0,72−2×0,017=0,686м

4.3 Проверка прочности и устойчивости подземных трубопроводов

Подземные трубопроводы следует проверят на прочность, деформативность и общую устойчивость в продольном направлении

Проверку на прочность подземных трубопроводов в продольном направлении следует производить из условия:

σПР.N≤ψ2R1 ,                                                                    (4.3)

где:

σПР.N - продольное осевое напряжение от расчетных нагрузок и воздействий;

ψ2 - коэффициент, учитывающий двухосное напряженное состояние металла труб, при растягивающих осевых продольных напряжениях (σПР.N≥0) принимаемый равным единице, при сжимающих (σПР.N<0) – определяемый по формуле:

ψ2=1−0,75σКЦR12−0,5⋅σКЦR1;                                             (4.4)

σКЦ - кольцевые напряжения от расчетного внутреннего давления.

σКЦ=npDВН2⋅δН;                                                                     (4.5)

В частности для прямолинейных и упругоизогнутых участков подземных трубопроводов при отсутствии продольных и поперечных перемещений, просадок и пучения грунта продольные осевые напряжения определяются по формуле:

σПР.N=−αЕΔt+μnpDВН2δн,                                                     (4.6)

где:

α - коэффициент линейного расширения металла трубы, град-1 (12х10-6);

Е – переменный параметр упругости (модуль Юнга), МПа (206х103);

Δt - расчетный температурный перепад, принимаемый положительным при нагревании, 0С.

Абсолютное значение максимального положительного Δt(+) или отрицательного Δt(−) температурного перепада:

Δt(+)=μ⋅R1αE;   Δt(−)=R1(1−μ)αE;                                             (4.7)

где:

μ - переменный коэффициент поперечной деформации стали (0,3) (коэффициент  Пуассона).

Δt(+)=0,3×255,312×10−6×206×103=31 0С ; Δt(−)=255,3×(1−0,3)12×10−6×206×103=72 0С

Принимаем среднее значение 40 0С.

σПР.N=−12×10−6×206×103×40+0,251,5×8×0,6860,017=22,12

σПР.N≤ψ2R1       22,12≤255,3

Условие прочности соблюдается.

5 Электрохимическая защита трубопровода

от коррозии

Для стальных газопроводов следует предусматривать защиту от коррозии, вызываемой окружающей средой и блуждающими электрическими токами.

Защиту от коррозии подземных газопроводов следует проектировать в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602 – 89.

На подземных газопроводах в пределах поселений следует предусматривать установку контрольно-измерительных пунктов с интервалами между ними не более 200м, вне территории поселений – не более 500м, на пахотных землях – устанавливается проектом. Кроме того установку контрольно-измерительных пунктов следует предусматривать в местах пересечения газопроводов с подземными газопроводами и другими подземными металлическими инженерными сетями.

5.1. Электрические параметры трубопровода

Продольное сопротивление трубопровода (R1), принимаем.

R1=3,70×10−6Омм

Определяем переходное сопротивление трубопровода (Rпер)

RПЕР=RПЕР} } }  over  {π times D rSub { size 8{Н} } } } } { ,    [5]                                                           (5.1)

где:

Rпер – переходное сопротивление трубопровода в начальный период эксплуатации, принимается равным 1500 Ом м2;[5]

Dн – внешний диаметр трубопровода, м.

RПЕР=15003,14×0,72=663,48 Ом м2

Постоянная распространения тока вдоль трубопровода (α).

α=R1RПН;            [5]                                                        (5.2)

α=3,7×10−6663,48=0,746×10−4

Характеристическое сопротивление трубопровода ( z.).

z=RT×RПН;         [5]                                                       (5.3)

z=3,70×10−6×663,48=0,0495 Ом

Входное сопротивление трубопровода (zв).

z=12RT×RПН;[5]                                                              (5.4)

z=123,70×10−6×663,48=0,0247 Ом

Удельное электрическое сопротивление грунта (ρГ).

ρГ=50  Ом м

Расстояние между трубопроводом и анодным заземлением ( у )

y=PzB ,                                                                          (5.5)

где:

P - коэффициент , Ом м, определяемый в зависимости от ρ3
Р = 10 Ом м. [5]

y=100,0247=404 м

5.2. Выбор установки катодной защиты

Основными параметрами катодной защиты являются сила тока установки катодной защиты (УКЗ) и длина защитный зоны, создаваемая этой установкой. Расчет параметров УКЗ сводится к определению количества и мощности катодных станций, которые следует запроектировать к установке на трубопроводе. Мощность катодных станций определяется потребностью в защитном токе, количество – длиной защитной зоны.

Длина защитной зоны катодной установки ( l3 )

l3=2α×ln2π×zB×yKBUТЗМUТЗ0×(2π×zB×y+ρ3)−2ρ3×yl3×KB;                           (5.6)

где:

Uтзм – минимальное смещение (по абсолютной величине) разности потенциалов труба-земля, В;

Uтз0 – смещение разности потенциалов в точке дренажа, В;

Кв – коэффициент, учитывающий взаимовлияние соседних катодных установок, принимается равным 0,5;[5]

у – расстояние между трубопроводом и анодным заземлением, м;

ρ3 - удельное электрическое сопротивление земли в поле токов катодной защиты, Ои м.

Вычисления проводят методом последовательного приближения.

Начальное значение определяют без учета члена      2ρ3×уl3×KB

l3=20,746×10−4×ln2×3,14×0,0247×4040,50,30,55×(2×3,14×0,0247×404+50)=19112 м

l3=20,746×10−4×ln2×3,14×0,0247×4040,50,30,55×(2×3,14×0,0247×404+50)−2×50×40419112×0,5=23056

Число станций катодной защиты (mскз)

mскз=LI3,                                                                         (5.7)

где:

L – длина газопровода, м.

mскз=5500023056=2,3≈3

Сила тока катодной установки ( I )

I=Uтз0zB+ρ32π×y;                                                                   (5.8)

I=0,550,0247+502×3,14×404=12,38  А

Напряжение на выходе катодной станции (V)

V=I×(zB+RПР+R1) ,                                                         (5.9)

где:

R3 – сопротивление растеканию анодного заземления, Ом;

Rпр – сопротивление дренажных проводов, соединяющих катодную станцию с трубопроводом и анодным заземлением, Ом.

RПР=ρМ×у+уСS ,                                                            (5.10)

где:

ρМ- удельное сопротивление проводника, принимается равным                 0,0175 Ом мм2 м-1;

ус – длина спусков провода с опор катодной станции, принимается равной 5;

S – сечение проводника, принимается равным 6 мм2.[6]

RПР=0,0175×404+56=1,19  Ом

V=12,38×(0,0247+1,19+1,4)=32,3  В

Мощность на выходе катодной станции (W)

W=I×V,                                                                        (5.11)

W=12,38×32,3=400 Вт.

По каталогу [6] принимаем станции катодной защиты типа  ПАРСЕК ИПЕ 1,2

5.3. Расчет анодного заземления

По каталогу к установке принимаются анодные заземлители типа «Менделеевец» - ММ.

Переходное сопротивление (R3)

R3=RP+RЗП+RЗМ ,                                                           (5.12)

где:

Rp – сопротивление растеканию, Ом.

RП=Rаn×ηЭ ,                                                                    (5.13)

где:

Rа – переходное сопротивление одиночного электрода, Ом.

Rа=ρГР2π×Iаln2lЭdЭ+12×ln4h+IЭ4h−IЭ,                                      (5.14)

где:

ρГР - удельное сопротивление грунта;

h – расстояние от поверхности земли до электрода, принимаем равным 2,5 м;

d – диаметр электрода, мм.

Rа=502×3,14×1,5×ln2×1,50,05+12×ln4×2,5+1,54×2,5−1,5=23,30 Ом

n – число анодных заземлителей

n=IK×51×Ra×ωЭωаηС×ηЭ×ηИ  ,                                                 (5.15)

где:

ωЭ, ωа - соответственно, стоимость 1 кВт ч электроэнергии и стоимость одного электрода с установкой, ωЭ=5,7 тен.(кВт ч), ωа=625 тен;

ηС - коэффициент полезного действия, принимается равным 0,6;

ηЭ - коэффициент экранирования, принимается равным 0,85.

n=12,38×51×23,3×5,7625×0,6×0,86×0,85=62

ηЭ - коэффициент экранирования, принимается равным  0,7.[5]

RП=23,362×0,7=0,53

Rзп – поляризационное заземление, Ом.

RЗП=UЭ−ЗI ,                                                                     (5.16)

где:

Uэ-з – поляризационная составляющая падения напряжения на заземлении, принимается равной 1,5 В.[5]

RЗП=1,54,8=0,33  Ом

Rзм – сопротивление материала заземлителя, Ом.

RЗМ=IЭ×ρЭ2SЭ ,                                                                 (5.17)

где:

Iэ – длина заземления, м;

ρЭ- удельное сопротивление материала заземления, 	Ом мм/м;

Sэ – площадь поперечного сечения заземления, мм2.

S=π⋅dЭ24 ,                                                                      (5.18)

где:

dэ – диаметр электрода, мм.[6]

S=3,14×5024=1962,5  мм2

RЗМ=1,5×202×1962=0,01  Ом

R3=0,53+0,33+0,01=0,87  Ом

Вывод:

Расчетом установлено, что для защиты трубопровода от коррозии следует  применять станции катодной защиты типа ПАРСЕК ИПЕ 1,2 в комплекте с анодными заземлителями типа «Менделеевец» - ММ в количестве 62 ед. Станции катодной защиты монтируются вдоль газопровода в количестве 3 ед. на расстоянии 23 км.

В процессе эксплуатации газопровода вследствие неизбежного изменения электрических параметров трубопровода необходимо уточнять число и расположение станций катодной защиты и анодных заземлителей по трассе трубопровода.

6 Спец часть

6.1 Технологическая схема «Главного проекта – 3»

Газ со скважин по шлейфам проходит к площадке ГП – 3  и направляется на блок входных манифольдов. Блок входных манифольдов рассчитан на 36 скважин и предназначен для распределения пластового газа по трем коллекторам диаметром 12” к технологическим линиям по одному коллектору диаметром 4” для подключения любой скважины к к контрольному сепаратору и по одному коллектору диаметром 4” к факелу высокого давления.

Каждый шлейф снабжен регулирующим клапаном который регулирует давление со шлейфов скважин.

На контрольный щит диспетчера выведен аварийный сигнал со шлейфа по минимальному и максимальному давлению.

Для аварийного отключения скважин с пульта диспетчера установлены пневмоприводные отсекатели. При повышении давления в шлейфе выше допустимого и снижении ниже допустимого отсекатели закрываются.

Пластовый газ с давлением 110-250 кг/см2 распределяется по трём технологическим линиям и направляется в теплообменник Е-09, предназначенный для подогрева входного потока газа до температуры, исключающей отложение парафинов в первой ступени сепарации. Схемой предусматривается подача пластового газа  на первую ступень сепарации и минуя теплообменник при отсутствии необходимости подогрева газа. В теплообменнике предусмотрен замер перепада давления с выдачей сигнала  на щит диспетчера в случае его превышения.

Температура газа на выходе из теплообменника регулируется клапаном, который установлен на линии подачи теплоносителя в теплообменнике.

В качестве теплоносителя в Е-09 используется диэтиленгликоль (ДЭГ).

С теплообменника газ после дросселирования клапаном PV-203 до давления 110-128 кг/см2 поступает на первую ступень сепарации. Первая ступень сепарации выполнена из двух соединённых последовательно аппаратов: предварительного (гравитационного) сепаратора, где происходит основная сепарация жидкости, и сепаратора первой ступени С-OIB для окончательной тонкой сепарации газа от жидкости.

Для контроля за давлением в C-OIA установлен манометр с выводом сигнализации верхнего (РАН-204) и нижнего (PAL-204) предела на щит диспетчера. Регулирование давления в сепараторе с-OIA осуществляется преобразователем давления РТ-203. Уровень жидкости в С-OIA регулируется клапаном LV-402 с индексацией по месту и сигнализацией в диспетчерской верхнего (LAH-402)и нижнего (LAL-402) уровня.

Уровень жидкости в С-OIB регулируется клапаном LV-424. Перепад давления в С-OIB замеряется дифманометром с сигнализацией максимального перепада (РДАН-206) в диспетчерской.

Газ после первой ступени сепарации поступает в двухсекционный теплообменник “газ-газ” Е-OIA, В, где производится охлаждение газа до температуры 0-+100С потоком газа из сепаратора второй ступени. Поток газа после теплообменника Е-OIA, В направляется в редуцирующий клапан LV-605 и дросселируется до давления 70-82 кг/см2. В результате дросселирования газ охлаждается до температуры минус 12-100С.

После редуцирующего клапана к основному потоку газа подмешивается тёплый газ выветривания от трёхфазного сепаратора с-03 и от разделителя-сепаратора С-02В, и температура газа при этом повышается до 0-минус 80 С.

Из теплообменника Е-OIA, В газ поступает в сепаратор второй ступени С-02А, глее при давлении 70 - 82 кг/см за счёт низкой температуры 0 - минус 80 С, а также специальной конструкции сепаратора происходит окончательная сепарация и осушка газа.

Осушенный газ после С-02А направляется в межтрубное пространство теплообменника Е-OI А, В (для охлаждения газа после первой ступени сепарации) и далее через замерный узел в коллектор товарного газа на ОГПЗ.

На щите диспетчера по каждой технологической линии регистрируется расход, температура и давление товарного газа.

На входе товарного газа в магистральный газопровод установлен пневноприводный отсекатель ИV-0805.

Кроме режима работы установки с редуцированием всего потока сырого газа технологической линии клапаном LV-605 (с 110-128 кг/см2  до 70-82 км (см2) предусматривается также работа технологической линии при использовании эжекторов К-IOI (20I, 30I) для компримирования газа выветривания конденсата с ГНС. При работе эжектора в качестве высоконапорного используется поток газа с давлением IIO-128 кгс/см2 низконапорный газ – газ выветривания конденсата из ёмкостей Е-01 ГНС с давлением 32-38 кг/см2. Эжектор подключен параллельно клапану FV-605. Сопло эжектора рассчитано таким образом, чтобы при номинальном расходе газа через технологическую линию 130 тыс. км3/ч. – давление в сепараторе С-02А поддерживалось в пределах 70-82 кгс/см2 при давлении низконапорного газа до 38 кгс/см2. Клапан FV-605 в этом случае должен быть в закрытом положении. При понижении давлении газа в сепараторе С-02А ниже установленного клапан FV-605 открывается и поддерживает установленное давление в сепараторе перепуском части потока через себя.

При полностью отключенном клапане FV-0605 (закрыт кран или установлена заглушка перед ним) давление в сепараторе С-02А обусловлено только работой эжектора и зависит от диаметра сопла, давления пассивного газа (газа выветривания). При установившемся режиме работы эжектора количество подсасываемого низконапорного газа устанавливается автоматически. Если по каким-либо причинам количество пассивного газа превысит его количество, которое может быть компримировано эжектором, излишний газ выветривания автоматически сбрасывается на факел (регулятором, установленном на ГНС).

В двухсекционном теплообменнике Е-01Ф, В температура сырого и очищенного газа контролируется по потокам термометрами.

Перепад давления на теплообменнике замеряется дифманометром с сигнализацией высокого давления на щите диспетчера. Температура сырого газа регулируется клапаном TV-1014, 3014, (клапан TV-2014 демонтирован). На его месте смонтирована задвижка с ручным приводом. Клапан TV-2014 установлен на линии выхода отсепарированного газа из С-02А перед Е-01В и предназначается для регулирования давления в сепараторе 2-ой ступени на второй технологической линии.

В сепараторе второй ступени С-02А контролируется давление, перепад давления и температура.

Перепад давления в сепараторе С-02А замеряется манометром и при повышении допустимой величины подаётся световой и звуковой сигнал на щит диспетчера (РДАН-217).

6.2 Оптимизация энергетической эффективности теплообменного аппарата.

В связи с тем, что целью дипломного проекта является увеличение пропускной способности газопровода мы ставим перед собой задачу не внося изменений в реконструкцию УКПГ-16 добиться использования того же количества теплообменных аппаратов, но с более лучшими теплообменными свойствами.

В случае, если предъявляемым критериям оптимальности удовлетворяют несколько конструкций теплообменных аппаратов, следует вести выбор конструкции с точки зрения ее энергетического совершенства. Энергетическое совершенство теплообменного аппарата можно оценить по величине отношения мощности теплообменного аппарата к затратам энергии, необходимым для перекачки теплоносителя через трубное Nтр и межтрубное Nмтр пространство. Это отношение называется коэффициентом энергетической эффективности теплообменного аппарата.

6.2.1 Расчет коэффициента энергетической эффективности для соединения треугольником.

Е=QNтр+Nнтр ,             [7]                                               (6.1)

где:

Q – мощность теплообменного аппарата, Вт.

NTP - мощность, необходимая для перекачки теплоносителя через трубное пространство, Вт.

NМТР - мощность, необходимая для перекачки теплоносителя через межтрубное пространство, Вт.

6.1.1. Определяем мощность выбранного стандартного теплообменного аппарата по формуле Н.И.Белоконя.

Q=2t1,−t2,1W1+1W2+1Wm×eк⋅FWm+1eк⋅FWm−1 , [7]                                         (6.2)

где:

Wm –приведенный водяной эквивалент, Вт/0К;

W1, W2 – водяные эквиваленты горячего и холодного теплоносителей, Вт/0К;

К – коэффициент теплопередачи, Вт/ (м2 х 0К);

F – площадь поверхности теплообмена стандартного теплообменного аппарата, м2;

t1, - температура горячего теплоносителя на входе в теплообменный аппарат, 0К;

t2, - температура холодного теплоносителя на входе в теплообменный аппарат, 0К

6.1.1.1. Определяем приведенный водяной эквивалент..

1Wm=1W1+1W22+4PW1×W2 ,                                               (6.3)

где:

Р – рабочее давление теплообменного аппарата, МПа.

6.1.1.1.1. Определим водяные эквиваленты горячего и холодного теплоносителей.

W1=(V1×ρ×c)3600,                                                        (6.4)

где:

V1 – объём горячего теплоносителя, м3;

ρ1 - плотность горячего теплоносителя, кг/м3;

ср1 – удельная теплоёмкость горячего теплоносителя, Дж/(кг х 0К).

6.1.1.1.1.1.Определяем  объём теплоносителя V1= V2

V1=QГ365×24  ,                                                                   (6.5)

где:

QГ - расход газа, м3.

V1=1650×106365×24=188,35 м3/час

Принимаем из расчёта в главе

ρ1= 86 кг/м3

сР1= 198,484 х 103 Дж/кг х 0К

W1=W2=(188,35×86×198,484×103)3600=893×103Вт/0К

1Wm=1893×103+1893×1032+4×8,2893×103×893×103=166,4×103Вт/0К

6.1.1.1.1.1.1.1.Определяем площадь теплообмена

F=2×π×r×10×1159=2×3,14×0,008×10×1159=582,28м2,       (6.6)

Принимаем К=0,143

Q=2313−2661893×103+1893×103+1166,4×103×е0,143×582,28.166,4×103+1e0,143×582,28.166,4×103−1=3916Вт.

6.1.2. Определяем мощность, необходимую для перекачки теплоносителя через трубное пространство.

NTP=GTP×ϖTP22×λTP×l×nxdb+2+2,5×nx−1 ,    [7]               (6.7)

где:

GTP - расход теплоносителя, движущегося в трубах, кг/сек;

ϖТР - скорость теплоносителя в трубном пучке, м/сек;

λТР - коэффициент гидравлического сопротивления,

l,dн- длина и наружный диаметр труб, м;

nx - число ходов по трубам.

6.1.2.1. Определяем расход теплоносителя:

GTP=QГ×ρ13600=188,35×863600=4,49кгсек                                   (6.8)

6.1.2.1.1. Определяем скорость теплоносителя:

ϖTP=GTPρГ×fm.n+fb.n,                                                        (6.9)

где:

ρГ - плотность газа на входе, кг/м3

fm.n,fb.n  - площади проходных сечений трубного и межтрубного пространства, м2

ϖTP=4,490,834×14,5+18,7=0,93мсек

6.1.2.1.1.1. Определяем коэффициент гидравлического сопротивления:

λТР=64Re , при условии, что Re  2300                             (6.10)

λTP=11,82×lgReTP−1,642 , при  условии, чтоRe>2300         (6.11)

6.1.2.1.1.1.1. Определяем число Рейнольдса

Re=ϖтр×dвнγ,                                                                 (6.12)

где:

dвн - внутренний диаметр трубок, м;

γ - динамическая вязкость, м2/сек.

Re=0,93×0,01620,05×10−6=742

λТР=64742=0,08625

NTP=4,49×0,9322×0,08625×10×20,02+2+2,5×2−1=176Вт

6.1.3. Определяем мощность, необходимую для перекачки теплоносителя через межтрубное пространство.

NМТР=GMTPρMTP×ΔPMTP , [7]                                          (6.13)

где:

GMTP,ρMTP - расход и плотность теплоносителя, проходящего в межтрубном пространстве;

ΔPMTP - падение давления теплоносителя в межтрубном пространстве теплообменного аппарата.

6.1.3.1. Определяем падение давления теплоносителя:

ΔPMTP=2×Zn×b11,33tdнb×Re÷ρ1ϖTP2X2NПЕР−1×X1+0,57×Zn,Zn+ρ1×ϖ22×2+0,6×ZB.П×NПЕР×X1+2,5,где:

NПЕР – число сегментных перегородок, шт;

Х1 -   поправочный коэффициент, учитывающий влияние на падение давления теплоносителя в межтрубном пространстве потоков, проходящих в зазоры между трубами и отверстиями в перегородках и между кожухом и сегментными перегородками;

Х2 - поправочный коэффициент, учитывающий байпасные потоки;

ZВ.П. – число рядов в вырезе перегородок;

Zn, -  число рядов труб, пересекаемых перегородкой;

Zn - число рядов труб, проходящие через кромки перегородок.

b1, b2 ,b – коэффициенты, зависящие от расположения труб в пучке и от чисел Рейнольдса;

t – шаг труб.

Принимаем по таблице [7]

Zn= 18;    Z= 36 ;     ZВ.П.=9;      Zn,= Zn+ ZВ.П=27              (6.14)

b1=4,57 ;    b2=-0,476 ; b3=7 ;  b4=0,5 ;   b=b31+0,14×Re×b4=0,03

6.1.3.1.1. Определяем коэффициенты, учитывающие распределение потоков в межтрубном пространстве.

X1=e−1,331+r2r1p1,                                                               (6.15)

где:

r1, r2 – определяющие параметры;

р1=−0.15r2+1+0,8                                                         (6.17)

X2=e−3,7r31−32×r4,                                                              (6.18)

где:

r3,r4 – определяющие параметры.

Принимаем из таблицы

r1=0,191 ;   r2=0,184 ;  r3=0,06 ;   r4=0

ΔPMTP=2×18×4,571,33260,020,03×742×86×0,932×0,8×16−1×0,625+0,57×2718+86×0,9322×2+0,6×9×16×0,625+2,5=6349Па.NМТР=4,4986×6349=331,4Вт.

Е=3916176+331=7,7

6.2.2 Расчет коэффициента энергетической эффективности для соединения квадратом.

Е=QNтр+Nнтр,[7]                                                           (6.19)

6.2.1. Определяем мощность. Необходимую для перекачки теплоносителя через трубное пространство.

NTP=GTP×ϖTP22×λTP×l×nxdb+2+2,5×nx−1,[7]                   (6.20)

6.2.1.1. Определяем скорость теплоносителя:

ϖTP=GTPρГ×fm.n+fb.n,                                                      (6.21)

Принимаем по таблице[]fтп=11,5;fвп=18

ϖTP=4,490,834×11,5+18=0,99 м/с

6.2.1.1.1. Определяем коэффициент гидравлического сопротивления.

λТР=64Re,

6.2.1.1.1.1. Определяем число Рейнольдса.

Re=ϖтр×dвнγ,                                                                 (6.22)

Re=0,99×0,01620,05×10−6=790

λТР=64790=0,081

NTP=4,49×0,9922×0,081×10×2x0,02+2+2,5×2−1=190 Вт.

6.2.3. Определяем мощность, необходимую для перекачки теплоносителя через межтрубное пространство.

NМТР=GMTPρMTP×ΔPMTP,                                                         (6.23)

6.2.3.1. Определяем падение давления теплоносителя:

ΔPMTP=2×Zn×b11,33tdнb×Re÷ρ1ϖTP2X2NПЕР−1×X1+0,57×Zn,Zn+ρ1×ϖ22×2+0,6×ZB.П×NПЕР×X1+2,5,Принимаем по таблице [7]

Zn=23; Z = 45; Zвп=11; Zn,=Zn+Zвп=23+11=34

b1=3,5;b2=−0,476;b3=6,59;b4=0,52;b=b31+0,14×Re×b4=0,031

6.2.3.1.1. Определяем коэффициенты, учитывающие распределение потоков в межтрубном пространстве.

X1=e−1,331+r2r1p1                                                                (6.24)

Принимаем по таблице [7]

r1=0,132; r2=0,216;r3=0,136;r4=0

р1= - 0,15 (r2+1)+0,8

X2=e−3,7r31−32×r4

ΔPMTP=2×23×3,51,33260,020,031×790×86×0,992×0,6×16−1×0,68+0,57×3423+86×0,9922×2+0,6×11×16×0,68+2,5,=5975Па

NМТР=4,4986×5975=312 Вт.

Е=3916160+312=8,3

Вывод:

из полученных расчетов видно, что коэффициент энергетической эффективности у теплообменного аппарата с соединением трубок квадратом выше чем у соединения треугольником. Поэтому мы принимаем соединение с наибольшим коэффициентом энергетической эффективности.

7 Строительная часть

Переход под железной дорогой

7.1  Состав подготовительных работ

Подготовка участка перехода трубопровода под дорогой и монтаж машины ГБ производятся следующим образом. По обеим сторонам дороги в месте сооружения перехода отрывают рабочий котлован и приёмный. Рабочий котлован представляет собой траншею, длина которой на 8-12 м больше длины прокладываемой трубы, а ширина в верхней части на 1,5-2 м больше ширины машины и в нижней – на 1-1,5 м больше наружного диаметра трубы. Котлован должен быть на 0,7-1 м глубже проектной отметки положения нижней образующей трубы-патрона. На дно рабочего котлована устанавливают роликовые опоры на расстоянии 6-10 м друг от друга. Приёмный котлован для выхода режущей головки и демонтожа её и шнекового транспортера имеет следующие габариты: длину 6-8 м, ширину на 1-1,5 м больше диаметра трубы-патрона, в глубину – на 10-15 см больше  нижней проектной отметки трубы. На бровке рабочего котлована выкладывают, стыкуют и сваривают трубы. Длина изготовленной таким образом трубы должна быть на 6-8 м больше необходимой длины скважины.

Угол пере сечения трубопровода с железными и автомобильными дорогами должен быть, как правило, 900.

Участки трубопроводов, прокладываемых на переходах через железные и автомобильные дороги всех категорий с усовершенствованным покрытием капитального и облегченного типов, должны предусматриваться в защитном футляре (кожухе) из стальных труб или в тоннеле, диаметр которых определяется условием производства работ и конструкцией переходов и должен быть больше наружного диаметра трубопровода не менее чем на 200 мм. (СНиП 2.05.06 – 85).

7.2. Расчет на прочность защитного кожуха

8.2.1. Расчетная вертикальная нагрузка

qгр.в=nгр×hсв×γгр  ,                                                          (7.1)

где:

nгр - коэффициент перегрузки, принимаемый равным 1,2;[8]

γгр - объемный вес грунта, принимается равным 1734,7 кгс м3;

hсв - высота свода, м.

hсв=В2fкр,                                                                        (7.2)

где:

fкр - коэффициент крепости породы, принимается равным 0,6.

В=Dk×1+tg(450+ϕгр2) ,                                                  (7.3)

где:

ϕгр=300;

Dk - наружный диаметр кожуха.

Диаметр защитного кожуха при горизонтальном бурении выбираем в зависимости от Dн, принимается Dл = 1220 мм [8]

В=1,02×1+tg(450−302)=1,6 м

hсв=1,62×0,6=1,33  м

qгр.в=1,2×1,6×1734,7=2768  кгс см-2

Условие формирования свода обрушения: hсв< Н, где

Н – высота насыпи.

8.2.2. Расчет бокового давления.

qгр.б=nгр×γгр×hсв+Dk2×tg2450−ϕгр2,                              (7.4)

qгр.б=1,2×1734,7×1,33+1,022×tg2450−302=1275  кгс/м2

8.2.3. Нагрузка от подвижного транспорта (qпт)

qп.т=nп.т×А×q,                                                               (7.5)

где:

q – вес подвижного транспорта на единицу площади;

А – коэффициент, зависящий от глубины заложения кожуха.

При глубине заложения кожуха h = 2,5 м, А = 0,4, n п.т = 1,2[8]

q=7,68кгссм2=76800кгсм2

qп.т=1,2×0,2×76800=18432 кгс м-2

8.2.4. Толщина стенки кожуха (δк), м.

δк=N2R2+N2R22+6MR2 ,                                                  (7.6)

где:

N – расчетное поперечное сжимающее усилие в наиболее напряженном сечении футляра, отнесенное к единице длины футляра, кгс/м;

N – поперечное усилие;

М – изгибающий момент, кгс м;

R2 – расчетное сопротивление материала трубы.

N=rk×(qгр.в+qп.т),                                                           (7.7)

где:

rk – радиус кожуха, м.

rk=Dk2=1,0202=0,51 м

N=0,51×(2768+18432)=10812 кгс м-1

М=С×rk2×(qгр.в+qп.т+qгр.б),                                              (7.8)

где:

С – коэффициент учитывающий всестороннее сжатие кожуха, принимается равным 0,25.[8]

М=0,25×0,51k2×(2768+18432+1275)=1295  кгс м

δк.дп>δк.min,

R2=R2(н)×mk2×kн ,                                                             (7.9)

где:

m – коэффициент условий работы (зависит от категорий трубопровода), принимается равным 0,75.[6]

R2(н)=σТ

Принимаем для изготовления кожуха прямошовные экспандированные  трубы из нормализованной листовой стали сваренные двустороннем швом дуговым методом марки 17Г1С.

Характеристика труб:

σТ = 350 МПа.

σпр= 510 МПа.

k1= 1,34.

k2- коэффициент безопасности по материалу, принимается равным 1,15.

kн- коэффициент надежности, принимается равным 1,1.

R2=350×105×0,75×9,81,1×1,15=203359683 кгс м2

δк=108122×203359683+108122×2033596832+6×1295203359683=6,2 мм

т.к. выбранные трубы поставляются с толщиной стенки 12,0 мм  примем δк=12,0 [9]

7.3 Описание работы УГБ, основные параметры

Машина горизонтального бурения типа ГБ состоит из двух основных  агрегатов, силовой установки и шнекового транспортера с режущей головкой. Силовая установка представляет собой сварную раму, на которой смонтированы гидравлический домкрат с коробкой передач и редукторы.

Шнековый транспортер состоит из двух частей размещается внутри трубы-патрона в специальном лотке, центрируясь и опираясь на внутреннюю поверхность лотка внешней поверхностью. Шнек  состоит из отдельных секций, каждая из которых представляет собой сварную конструкцию, состоящую из тонкостенной трубы с приваренным к ней винтовыми лопастями. Секции соединяются между собой при помощи шестигранного вкладыша и соединительных пальцев. К головной секции шнеков крепится режущая головка которая представляет собой стальной диск с двумя секторными вырезами. На крыльях вырезов устанавливаются режущие зубья, в центре диска имеется забурник. На диске также смонтированы два откидных  резца  для разбуривания скважины, диаметр которой должен быть больше диаметра прокладываемого патрона. Для повышения стойкости против истирания зубья и откидные резцы армированы пластинками твердого сплава. После сборки шнекового транспорта последняя секция соединяется с приводным валом, который передает вращение от электродвигателя на шнек. Труба-патрон крепится к машине при помощи сцепного устройства и устанавливается на дно траншеи посредством инвентарных роликовых опор. Подача патрона на переходе под дорогой осуществляется домкратным агрегатом. Частоту вращения шнека и скорость подачи можно изменять при помощи соответствующих коробок передач и рычагов управления.

Практика широкого применения машин горизонтального бурения при строительстве магистральных трубопроводов выявила их более высокие эксплуатационные качества по сравнению с другими подобными механизмами. В последние годы возросшие требования к надежности железнодорожных и автомобильных магистралей предопределили конструктивные изменения рабочих головок машин горизонтального бурения, выражающиеся в том, что рабочие головки (фрезы) стали убирать вовнутрь забойной части трубы, заменяя тем самым метод бурения на метод продавливания.

7.4 Расчет мощности УГБ

При бурении мощность расходуется на:

- разрушение грунта;

- транспортирование грунта из забоя;

- продвижение кожуха в скважине.

8.4.1. Мощность двигателя установки

Мощность двигателя установки (NДВ), кВт

NДВ=NГ+NШ+NLη,                                                      (7.10)

где:

η- К.П.Д. трансмиссии;

Для машин горизонтального бурения  η = 0,75 - 0,8

В расчете принимаем η = 0,79.

NГ – мощность, потребная на работу режущей головки, Вт;

NШ – мощность, необходимая для работы шнекового транспортера, Вт;

NL – мощность, потребная для продвижения кожуха в скважину, Вт.

8.4.2. Мощность потребная на работу режущей головки

NГ=π×Rc2×V×k , где                                                    (7.11)

RC – радиус скважины, м

Диаметр скважины принимается равным на 40 – 60 мм больше диаметра кожуха [8]

Rc=Dk+602,                                                                  (7.12)

Rc=1020+602=540 мм

Rc= 0,54 м

V – механическая скорость бурения, м/с.

Исследовательскими работами установлено, что шнековые транспортеры обеспечивают максимальную производительность при скорости подачи трубы – кожуха V = 3-5 м/ч.

V = 0,001 м/с.

k – коэффициент удельного сопротивления резанию, Н м-2;

Этот коэффициент зависит от многих факторов:

- вида грунта;

- толщины стенки;

- скорости бурения

- и т.д.

Для расчета рекомендуется применять усредненное его значение.

k=100 кгс см-2 = 9,81х106 Н м-2.

Nгр=3,14×0,542×0,001×9,81×106=8982 Вт

8.4.3. Мощность, потребная на работу шнекового транспортера

NШ=Мкр×n×m,                                                              (7.3)

где:

Mкр - крутящий момент на приводном валу шнека, Н м. Он пропорционален диаметру кожуха Dk.

Мкр=2500кгс⋅м−1

Мкр=2500×9,81=24525 Н м-1

n – скорость вращения шнека, рад/сек-1.

Максимальная производительность буровой установки обеспечивается при скорости вращения шнекового транспортера n = 10 – 18 об/мин.

Принимаем

n=10обмин×160×6,283=1,05радс

m – коэффициент пропорциональности, принимается равным 0,12.[8]

NШ=24525×1,05×0,12=3090  Вт

Мощность, потребная для продвижения кожуха в скважину

Величина NL рассчитывается по формуле, предложенной ВНИИСТом:

NL=kf×q×Lc×V ,                                                          (7.4)

где:

kf – приведенный общий коэффициент трения кожуха о грунт;

Этот коэффициент зависит от многих факторов:

- вида грунта;

- диаметра кожуха;

- формы режущей головки;

- скорости бурения;

- и т.д.

kf меняется в пределах от 1,6 до 3,5

Для расчета следует применять среднее значение kf = 2.5 [8]

q – вес одного метра длины кожуха, Н/м;

q включает в себя:

- вес шнеков qш

- вес грунта, заполняющего трубу – кожух при работе машины qгр

- вес собственного кожуха qk

qш = 140 кгс м-1 [8]

qш = 140х9,81=1373,4  Н м-1

qгр=Vгр×γгр,                                                                    (7.5)

Vгр=23×π×Rк.вн2×I

Rк.вн2=Dk−2δ22=0,51−2×0,01222=0,059

I = 1

Vгр=23×3,14×0,51−2×0,01222×1=0,123 м3

qгр=0,123×1734,7×9,81=2093 Н м-1

qк=π4×Dк2−Dк.вн2×γст,                                                     (7.6)

γст=7850 кгс м

qк=3,144×1,022−0,9962×7850×9,81=2924 Н м-1

q=1373,4+2093+2924=6390,4 Н м-1

Lc – длина скважины, м

Lc – принимается на 6-8 м меньше длины кожуха.

Lc = 274 м

V – механическая скорость бурения, м с-1

V = 0,001 м с-1

NL=2,5×0,8196×104×274×0,001=5614 Вт

NДВ=12617+3090+56140,79=26988 Вт

7.5. Монтаж перехода

На дно рабочего котлована устанавливают роликовые опоры на расстоянии 6-10 м друг от друга.

В готовую трубу “затаривается” шнек при помощи бульдозера и трубоукладчика, устанавливается режущая головка. Затем трубу-патрон с уложенным и режущей головкой спускают в рабочий котлован при помощи двух трубоукладчиков и укладывают на роликовые опоры. На задний конец трубы устанавливают и закрепляют стяжными хомутами домкратный агрегат, одновременно соединив конец шнека с валом привода.

При включении установки шнек с режущей головкой начинает вращаться. Зубья режущей головки, оснащённые твёрдым сплавом, разрушают грунт, который подхватывается шнеком и транспортируется до противоположного конца трубы-патрона, где высыпается на дно траншеи. Режущая головка разрабатывает скважину несколько большего диаметра, чем диаметр прокладываемой трубы-патрона, исключая обжатие грунтом и снижая тем самым усилие подачи трубы-патрона.

8 Основные требования предъявляемые при выполнении огневых работ (врезка лупинга в основной газопровод)

На объектах МГ на основе настоящих Правил предприятие должно разработать производственную инструкцию на проведение огневых работ с учётом местных условий и особенностей.

Огневые работы могут быть плановыми и (или) аварийными. Плановые работы проводят в сроки, намеченные планом или графиком (ремонтных) работ. Аварийные работы выполняют немедленно после обнаружения аварии.

На проведение огневых работ, а также о назначении её руководителя издаётся приказ предприятия (подразделения), а в особых случаях – приказ ПО.

Руководителями огневых работ, в зависимости от их сложности, назначаются руководители объединения, начальники или заместители начальника ЛПУМГ, СПХГ, начальники ГРС, ЛЭС.

Руководитель огневой работы обязан лично руководить её подготовкой и проведением. Он несёт ответственность за безопасность проведения огневой работы, руководствуясь настоящими Правилами, Типовой инструкцией на проведение огневых работ на объектах Мингазпрома, инструкцией предприятия на проведение огневых работ, утверждённым планом организации этой работы и нарядом-допуском на её проведение.

При огневой работе открывать и закрывать запорную арматуру необходимо по распоряжению руководителя огневой работы, согласованному с диспетчерской службой.

Перед огневой работой участники, включая персонал сторонних организаций, должны быть проинструктированы о мерах безопасности при её выполнении под расписку руководителем огневой работы.

Огневая работа, связанная с сокращениями транспортирования и поставок газа потребителям, должна быть согласована с ЦДС объединения.

До начала плановой огневой работы должен быть разработан план организации огневой работы  её организационно-технической последовательности.

При выполнении аварийной огневой работы план составляется на месте её руководителем.

Перед началом плановой огневой работы её руководителю выдаётся под расписку наряд-отпуск.

Наряд-отпуск оформляется в двух экземплярах, из которых один должен хранится у диспетчера подразделения, на объекте которого проводится работа, другой – у руководителя работ.

Наряд-отпуск выдаётся на срок, необходимый для выполнения данной работы.

Огневую работу следует выполнять при содержании газа в воздухе рабочей зоны не выше 20% от НКПВ. При повышении концентрации газа более 20% от НКПВ огневую работу немедленно прекращают. Периодичность контроля воздуха – не реже чем через 30 мин

Запрещается при огневой работе поднимать давление в газо- и конденсатопроводах, расположенных в опасной зоне с ремонтируемым газопроводом.

Технические и транспортные средства, механизмы и персонал, не участвующие в огневой работе, а также места для отдыха, обогрева и принятия пищи (передвижные вагончики, палатки и т. п.) должны находится за пределами опасной зоны на расстоянии не менее приведённых:

Условный диаметр, мм  300     300   600  800   1000     1200

и менее 600  800  1000  1200   и выше

Расстояние, мм             100     150   200  250     300      350

Огневые работы на газопроводе должны выполнять при давлении 200-500 Па (20-50 мм водяного столба). Не допускается при этом попадании атмосферного воздуха в газопровод.

Снижения давления в ремонтируемом участке следует осуществлять сбросом газа на свечу.

Работники, непосредственно не занятые сбросом газа, а также оборудование, механизмы и транспортные средства должны быть на расстоянии не менее 200 м от свечи, с учётом направления ветра.

Если при сбросе газа на свечу вместе с газом из неё выбрасывается газоконденсат, арматура на свече должна быть немедленно закрыта, а сброс газа прекращён.

Дальнейший сброс газа следует возобновить после принятия мер по предотвращению выброса газоконденсата.

Участок газопровода, на котором ведётся огневая работа, должны отключать надувными резиновыми шарами. До установки резиновых шаров проверяется срок их годности (хранения) и герметичность.

Резиновые шары устанавливают в газопроводе на расстоянии 8-10 м в обе стороны от места выполнения огневой работы.

Для установки резиновых шаров в газопроводе должны быть вырезаны для отверстия овальной формы размером не более 250-350 мм и не менее 100-15- мм, при этом ширина отверстия (меньшая ось) не должна превышать 0,5 диаметра трубы. Разница между длиной и шириной отверстия должна быть не менее 50 мм Большая ось отверстия должна располагаться вдоль оси газопровода. Отверстия должны располагать на ближе 0,5 м от поперечного сварочного шва и не менее 0,2 м от продольного шва.

Резиновый шар в газопроводе накачивают воздухом или инертным газом до давления 4000-5000 Па (400-500 мм вод. ст.) с применением U-образных манометров или приборов их заменяющих. За состоянием резиновых шаров должны осуществлять постоянный контроль.

На газопроводах диаметром до 300 мм включительно при огневой работе наряду с установкой резиновых шаров допускается отключать место работ временными глиняными пробками.

При разрыве газопровода, когда участок полностью освобождён от газа, перед вырезкой отверстий под резиновые шары для вытеснения газовоздушной смеси отключённый участок продувается газом, давлением не более 0,1 МПа подаваемым с двух сторон к месту разрыва. Содержание кислорода в газе после продувки по газоанализатору должно быть не более 2% (по объёму).

Для повышения безопасности огневой работы следует заполнять участок газопровода, газовые коммуникации, аппараты и сосуды инертным газом или дымовыми газами.

Огневые работы должны выполнять в дневное время и рабочие дни. Допускается в исключительных случаях работа в ночное время, а также в выходные и праздничные дни, при условии, что руководитель ею должны начальники ЛПУМГ (СПХГ) или других соответствующих предприятий (подразделений).

Запрещается огневая работа во время грозы, а также нахождение людей у линейных кранов и в радиусе менее 200 м от продувочных свечей и открытого газопровода.

Огневая работа должна быть прекращена в случаях повышения содержания горючих газов  в воздухе рабочей зоны выше 20% от НКПВ; повышения или понижения давления газа внутри газопровода выше 500 ил ниже 200 Па (соответственно выше 50 мм или ниже 20 мм вод. ст.);затухания пламени газа, выходящего из прорези в трубе, или проскок пламени внутрь при работе «под газом»; нарушения герметичности шаров или пробок; возникновения утечки газа (газоконденсата) или аварийной ситуации в опасной зоне.

Сообщение о происшедшем нарушении, прекращении работы и принятых мерах должно быть передано диспетчеру ЛПУМГ и ЦДС.

Сварные соединения, выполненные в процессе ремонтно-восстановительных работ на газопроводе, подлежат контролю радиографическим методом (рентгеном или гамма–лучами), угловые сварные швы – ультразвуковым методом.

Допускается на участках газопроводов III и IV категории монтаж и сварка захлестков, а также вварка патрубков с применением подкладного кольца из стальной полосы шириной 40-50 мм и толщиной 3-4 мм.

Выбор метода ликвидации дефектов труб определяется характером и степенью опасности повреждения их стенок в соответствии с технологическими инструкциями.

Допускается на участках III и IV категории оставлять трубы с отдельными плавными вмятинами с глубиной, не превышающей толщину стенки.

Трубы аварийного запаса, используемые при огневых работах, не должны иметь дефектов и ремонту не подлежат.

Отверстия в трубах диаметром более 219 мм, вырезаемые для резиновых шаров, должны завариваться с помощью «заплат».

Заплата должна быть выполнена из того же металла, что и ремонтируемая труба. Вваривать заплату следует на подкладном  кольце из листового металла. Запрещается наложение заплат внахлёст.

На варку заплат составляется акт.

После окончания огневой, изоляционной и земляной работ по засыпке отремонтированного участка из отключённого участка или технологической линии газопровода вытесняется газовоздушная смесь .По окончании вытеснения газовоздушной смеси отремонтированный участок газопровода испытывают максимальным рабочим давлением в течении 2 ч в процессе работы газопровода.

На приемку отремонтированного участка трубопровода составляется акт, в котором указываются: марка стали и сортамент уложенных труб, качество сварки и изоляции, результаты испытания, фамилии и инициалы сварщиков, производивших работу, лицо, разрешившее работу газопровода после ремонта и испытания.

Запрещается совмещать огневую и газоопасную работы в опасной зоне.

Разрешается огневая работа на газопроводе вблизи газовой скважины без её глушения на расстоянии не ближе 30 м от устья скважины при условии её отключения и отсутствия утечек газа из арматуры или затрубных газопроявлений.

Огневую работу внутри газовой зоны, где расположено газовое оборудование или арматура, должны проводить после полного отключения газовых коммуникаций, входящих в это помещение, с помощью арматуры, установленной вне его; уменьшения давления газа до атмосферного в оборудовании и трубопроводах внутри помещения, а также выполнения необходимых мер.

9 Экономическая часть

Исходные данные:

Участок: Аксай (УКПГ -16) – Оренбург (ОГПЗ);

Производительность газопровода до изменений –

Производительность газопровода после изменений –

Протяженность участка – 140 км;

Рабочее давление – 8,0 МПа;

Длина лупинга – 55 км.

Основными технико – экономическими показателями транспорта газа являются:

- капитальные вложения;

- эксплуатационные расходы.

Все эти показатели находятся в тесной связи и зависимости, представляя таким образом единую систему, которая дает возможность комплексно и всесторонне охарактеризовать уровень эффективности принятого решения.

Определение капитальных вложений

Капитальные  затраты на сооружение магистрального газопровода включают затраты на сооружение части газопровода, строительство вспомогательного оборудования.

По данным ОАО «Батысгаз» капитальные вложения в строительство 1 км магистрального газопровода составляет 90,42465 млн.тг.

Клч1=90,42465

Клч=Клч1×L,                                                                    (9.1)

где:

Клч1 - капитальные вложения на строительство 1 км. магистрального газопровода, млн. тг.;

L – длина газопровода, км.

Клч=90,42465×140=12659,451 млн. тг.

Клуп=Клч1×Lлуп,                                                                 (9.2)

где:

Lлуп - длина лупинга, км.

Клуп=90,42465×55=4973,356 млн. тг.

Суммарные капитальные вложения на сооружение газопровода и лупинга определяется следующим образом:

К=Клч+Клуп;                                                                   (9.3)

К=12659,451+4973,356=15869,151 млн. тг.

Эксплуатационные расходы

Годовые эксплуатационные расходы определяются по следующим экономическим показателям:

- заработная плата;

- отчисления на соцстрахование;

- амортизационные отчисления;

- затраты на текущий ремонт;

- потери газа при транспортировке.

Фонд заработной платы.

Основным документом нормирующим труд в системе магистрального транспорта газа, являются отраслевые нормативы численности на обслуживание различного рода сооружений магистрального газопровода.

Нормативы численности обслуживающего персонала 40 человек на 100 км по линейной части (Чил=40 чел/100 км).

Общая численность работников по линейной части:

Члч=Ччл1×L100;                                                                    (9.4)

Члч=40×140100=56 чел.

Лупинг:

Члуп= 7 чел.

Общая численность:

Ч=Члч+Члуп,                                                                   (9.5)

Ч=56+7=63 чел.

Фонд заработной платы включает в себя основную и дополнительную заработную плату.

В состав  основной заработной платы входят: плата начисленная за проработанное время по утвержденным тарифным ставкам и окладам; все виды премий из фонда заработной платы, доплата за работу в сверхурочное время, праздничные дни и т.д.

В состав дополнительной заработной платы включается: оплата отпусков, оплата рабочего времени, затраченного на выполнение государственных обязанностей.

Основная заработная плата:

Зосн.общ=Зср.мес×Чоб×12,                                                      (9.6)

где:

Зср.мес - среднемесячная заработная плата, тг;

Чоб - общая численность работников, чел.

Зарплата определена в соответствии с эксплуатацией объекта и предусмотренными штатами и составляет в текущих ценах 60000  тенге на человека в месяц.

Зосн.л.ч.=60000×56×12=40,320 млн. тг.

Зосн.луп=60000×7×12=5,040 млн. тг.

Зосн.до.изм=40,320 млн. тг.

Зосн.общ.после.изм.=Зосн.л.ч+Зосн.луп ,                                               (9.7)

Зосн.общ.после.изм.=40,320+5,040=45,360 млн. тг.

Дополнительная заработная плата составляет 20% от основной:

Здоп.лч=0,2×Зосн.л.ч ,                                                            (9.8)

Здоп.лч=0,2×40,320=8,064 млн.тг.

Здоп.луп=0,2×Зосн.луп ,                                                           (9.9)

Здоп.луп=0,2×5,04=1,008 млн. тг.

Здоп.общ.доизм.=8,064 млн.тг.

Здоп.общ.после.изм=0,2×Зосн.после.изм ,                                           (9.10)

Здоп.общ.после.изм=0,2×45,360=9,072 млн. тг.

Фонд заработной платы:

Фзп.общ=Зосн+Здоп ,                                                           (9.11)

Фзп.общ.до.изм=40,320+8,064=48,384 млн. тг.

Фзп.общ.после.изм=45,360+9,072=54,432 млн. тг.

До изменений:

Таблица

| Средняя з/п 1 работника | Зср | тг./мес. | 60000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность обслуж.перс-ла | N | Чел | 56 |
| Кол-во раб.врем. | Т | Мес. | 12 |
| Основной фонд з/п | Зосн | млн. тг. | 40,320 |
| Дополнит. Фонд з/п | Здоп | млн. тг. | 8,064 |
| з/п основн. и дополнит. | З | млн. тг. | 48,383 |

После изменений;								Таблица

| Средняя з/п 1 работника | Зср | тг./мес. | 60000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность обслуж.перс-ла | N | Чел | 63 |
| Кол-во раб.врем. | Т | Мес. | 12 |
| Основной фонд з/п | Зосн | млн. тг. | 45,360 |
| Дополнит. Фонд з/п | Здоп | млн. тг. | 9,072 |
| з/п основн. и дополнит. | З | млн. тг. | 54,432 |

Отчисления на социальное страхование.

- пенсионный фонд 10 %;

- профсоюзные взносы 1 %.

В сумме составляют 11 % от всего Фз.пл.;

Зсоц.страх.общ.доизм  = 5,322 млн. тг.

Зсоц.страх.общ.послеизм = 5,987 млн. тг.

Затраты на электроэнергию определяются по двухставочному тарифу как сумма оплаты за установленную мощность основного оборудования и расхода на потребляемую электроэнергию.

Стоимость электроэнергии за 1 КВт/ч составляет 5,7 тг.

Стоимость электроэнергии						   Таблица

|  | Линейная часть | Лупинг |
| --- | --- | --- |
| Затраты на электрич. энергию (млн. тг.) | 9,0 | 20,0 |

Потери газа.

Технически неизбежные потери газа при транспортировке по газопроводам определяются исходя из утвержденных норм и объема транспортируемого газа. Можно принять потери для газопроводов диаметром 720 мм в размере 22,5 тыс. м3 газа в год на один км трассы газопровода.

Qпот.л.ч=Qпот×Lлч,                                                            (9.12)

где:

Qпот - потери газа, м3;

Lлч - длина газопровода, км.

Qпот.л.ч=22,5×140=3150 тыс. м3.

Qпот.луп=22,5×55=1237,5 тыс. м3.

Стоимость реализации газа принимаем 1520 тг. за 1000 м3.

Зпот.л.ч=Qпот.лч×1520,                                                        (9.13)

Зпот.л.ч=3150×1520=4,788 млн. тг.

Зпот.луп=Qпот.луп×1520,                                                       (9.14)

Зпот.луп=1237,5×1520=1,880 млн. тг.

Зпот.общ.доизм=4,788 млн. тг.

Зпот.общ.песле.изм=Зпот.лч+Зпот.луп ,                                            (9.15)

Зпот.общ.песле.изм=4,788+1,88=6,668 млн. тг.

Амортизация основных фондов.

Сумма амортизационных отчислений на планируемый период рассчитывается по каждому объекту основных фондов на соответствующие нормы амортизационных отчислений.

Основные фонды составляют 90 % от капитальных вложений в линейную часть.

Флч=Кл.ч×0,9,                                                                (9.16)

Флч=12659,451×0,9=11393,451 млн. тг.

Флуп=Клуп×0,9 ,                                                          (9.17)

Флуп=4973,356×0,9=4475,7 млн. тг.

Амортизационные отчисления для линейной части:

Принимаем 3,6 % от основных фондов.

Алч=Флч×0,036 ,                                                             (9.18)

Алч=11393,451×0,036=410,148 млн. тг.

Алуп=Флуп×0,036 ,                                                            (9.19)

Алуп=4475,7×0,036=161,1 млн. тг.

Суммарные амортизационные отчисления:

А=Алч+Алуп,

Адо.изм=410,148 млн. тг.

Апосле.изм=410,148+161,1=571,248 млн.тг.

Текущий ремонт.

Расходы на текущий ремонт для линейной части устанавливаются в размере 4,8 %.

Зт.р.лч=0,048×Флч ,                                                          (9.20)

Зт.р.лч=0,048×11393,451=546,885 млн. тг.

Зт.р.луп=0,048×Флуп ,                                                         (9.21)

Зт.р.луп=0,048×4475,7=214,834 млн. тг.

Зт.р.общ.доизм=546885 млн. тг.

Зт.р.общ.после.изм=Зт.р.лч+Зт.р.луп ,                                            (9.21)

Зт.р.общ.после.изм=546,885+214,834=761,719 млн. тг.

Прочие денежные расходы принимаются в размере 10 % от эксплуатационных.

Зпр=0,1×(Зосн+Здоп+З+Зэл.эн+Зпот+А+Зт.р) ,               (9.22)

Зпр.доизм=0,1×(40,320+8,064+5,322+9,0+4,788++410,148+546,885)=102,453млн.тг.

Зпр.после.изм=0,1×(45,36+9,072+5,987+20,0+6,668++571,248+761,719)=142,0млн.тг

Общие эксплуатационные затраты				   Таблица

| Элемент затрат | Вел – на до изм-й | % | Вел-на после изм-й | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заработная плата основная и дополнительная | 48,384 |  | 54,432 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Отчисления на соц.страх. | 5,322 |  | 5,987 |  |
| Затраты на электроэнергию | 9,0 |  | 20,0 |  |
| Затраты при потере газа | 4,788 |  | 6,668 |  |
| Амортизационные отчисления | 410,148 |  | 571,248 |  |
| Годовые затраты на текущий ремонт | 546,885 |  | 761,729 |  |
| Прочие расходы | 102,453 |  | 142,0 |  |
| ИТОГО | 1126,98 |  | 1556,077 |  |

Расчет технико-экономических показателей.

Себестоимость транспорта газа представляет совокупность связанных с содержанием и эксплуатацией магистральных газопроводов и всех сооружений, выраженных в денежной форме и определяется как отношение всех затрат на транспорт газа к объему транспортируемого газа.

До изменений:

С=ЗQГ ,                                                                        (9.23)

где:

З - общие эксплуатационные затраты, млн. тг;

QГ - объем транспортируемого газа, м3.

До изменений:

С=1126,986000×106=187,83 тг./ тыс.м3.

После изменений:

С=1556,0776600×106=235,7 тг./ тыс.м3.

Фондоотдача определяется отношением объема транспортируемого газа к стоимости ОФ.

Ф0=QГОФ ,                                                                      (9.24)

До изменений:

Ф0=6000×1069846,018=0,6 тыс.м3/тг.

После изменений:

Ф0=6600×1063868,078=1,7 тыс.м3/тг.

Фондоемкость определяется отношением стоимости ОФ к объему транспортируемого газа.

Фе=ОФQГ ,                                                                    (9.25)

До изменений:

Фе=9846,0186000×106=1,64 тг./ тыс.м3.

После изменений:

Фе=3868,0786600×106=0,58 тг./ тыс.м3.

Определяем производительность труда как отношение объема транспортируемого газа к общей численности работников.

Пр=QГЧобщ ,                                                                    (9.26)

До изменений:

Пр=6000×10656=107,142 млн.м3/чел.

После изменений:

Пр=6600×10663=104,76 млн.м3/чел.

Определяем балансовую прибыль.

Пб=Цр−НДС−А−Э ,                                                    (9.27)

где:

Цр – стоимость реализации газа, тг;

НДС – налог на добавленную стоимость;

А – акциз, тг;

Э – эксплуатационные расходы, тг.

Принимаем НДС равным 16 %, акциз равным 4 %.

Определяем стоимость реализации газа.

Цр=QГ×1520,                                                                (9.28)

Цр=6600×106×1520=10032,0 млн.тг./тыс.м3.

Пб=10032,0−1605,12−401,280−1556,077=6469,5 млн.тг.

Определяем срок окупаемости проекта.

Т=КА ,                                                                          (9.29)

где:

К – общие капиталовложения;

А – расчетная прибыль.

Определяем сумму расчетной прибыли.

А=Пб−Э ,                                                          (9.30)

А=6469,5−1556,077=4903,423

Т=15869,1514903,423=4 г.

Литература

- Новоселов В.Ф.,Гольянов А.И., Муфтахов Е.М. Типовые расчеты при проектировании и эксплуатации газопроводов.-М.: Недра, 1982 – 136с.

- Юфие В.А и др. Трубопроводный транспорт нефти и газа. – М.: Недра, 1987

- СНиП 2.05.06 – 85. Магистральные трубопроводы

- Инструкция по применению стальных труб в нефтяной и газовой промышленности. ВНИИГАЗ – М.:1996.-70с/

- Инструкция по проектированию и расчету электрохимической защиты магистральных трубопроводов и промысловых объектов. ВСН 2-106-78. Миннефтегазстрой.-М.: 1980.-175с.

- Каталог средств катодной защиты от коррозии подземных металлических сооружений. М.: ИРЦ «Газпром», 1997-156с.

- Расчет и выбор конструкции кожухотрубного теплообменного аппарата. М.: РГУНГ им Губкина, 1989 – 75с

- Алиев, Душин. Проектирование и сооружение переходов трубопроводов под дорогами. М.: МИНХиГП, 1983 -11с.

- Скугорова Л.П. Материалы для сооружения газонефтепроводов и хранилищ. М.: Нефть и газ, 1996 – 450с.