ВВЕДЕНИЕ

Нефтяная промышленность является очень важной отраслью суверенного Казахстана и от ее состояния зависит развитие всей экономики нашего государства.

Нефть является одним из самых важных видов сырья для многих отраслей народного хозяйства. Она служит исходным материалом для получения горюче-смазочных и синтетических материалов, многочисленных химических продуктов.

Главные требования, предъявляемые к системам нефтеснабжения — надежность и бесперебойность доставки нефти потребителям при безопасной и экономичной работе всех технологических сооружений. Выполнение этих требований в полной мере возможно только при высоком уровне автоматизации.

Автоматизация нефтяной промышленности в целом (и резервуарных парков в частности) не только освобождает человека от большого количества трудного и повторяющегося физического труда, но и обеспечивает работу производства с такой скоростью, точностью, надежностью и экономичностью, которые человек свои непосредственным участием обеспечить не может.

Наиболее высокая эффективность работы резервуарного парка может быть достигнута при автоматическом управлении процессом перегонки нефти через парк в оптимальном режиме.

Под оптимальном автоматическим управлением резервуарным парком понимается функционирование объекта с автоматическим выбором такого технологического режима, при котором обеспечивается наибольшая пропускная способность парка с наилучшим использованием энергетических ресурсов.

Для этого был изучен парк и процессы, протекающие в нем, охарактеризован парк как объект управления, определена степень влияния его параметров на выходные показатели объекта.

В качестве метода исследования процесса перегонки нефти через резервуарный парк, позволяющим реализовать его при помощи современных средств вычислительной техники, отыскать оптимальные режимы ведения и условия управления процессом, был выбран метод математического моделирования, который заключается в установлении зависимостей между входными и выходными параметрами объекта.

Математическая модель, выбранная в данном проекте для описания процесса распределения нефтепродуктов, поступающих из нефтепровода, по отдельным резервуарам парка, отражает процесс перегонки нефти через парк, его характерные особенности и призвана решить задачу создания системы оптимального управления парком.

Следует отметить, что новые законодательные акты Республики Казахстан о недрах и охране окружающей среды наряду с экономическими условиями развития нефтяной промышленности республики стимулируют переход предприятий к ресурсоэкономному типу производства, обеспечению внедрения эффективных, малоотходных и безотходных технологий.

1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Краткая характеристика технологического процесса

Для сбора, хранения и приема нефти строят склады нефти, которые состоят из нескольких резервуаров и связывающих их трубопроводов. Такие склады нефти на магистральных нефтепроводах называются резервуарными парками.

Крупные резервуарные парки, входящие в состав головных, промежуточных и конечных станций магистрального трубопровода, круглосуточно находятся в работе и имеют высокую оборачиваемость. До 10 резервуаров и более заняты на приеме от заводов разных сортов нефтепродуктов, на откачке в трубопровод или налив, на товарных операциях, связанных с внутрибазовой перекачкой и др. Особенностью работы резервуаров на станциях магистральных трубопроводов является повышенная скорость наполнения и опорожнения. Производительность перекачки может достигать 4000-7000 м3/ч.

1.2 Общие сведения о резервуарах

Резервуар представляет собой большой вертикально поставленный металлический цилиндр, поверхность которого изготовлена из рулонной стали. В верхней части резервуаров толщина стенок меньше, чем в нижней. Металлические резервуары устанавливают над поверхностью земли. Иногда строят железобетонные резервуары, стенки которого выполняют из железобетона. Железобетонные резервуары, кроме экономии металла, обладают еще рядом технологических преимуществ, так, например, в них медленнее происходит нагревание нефти за счет толстых стенок и уменьшаются потери от испарения. Резервуары этого типа по форме могут быть круглыми и прямоугольными. Наиболее экономичны резервуары круглой формы, в то же время резервуары прямоугольной формы наиболее просты в изготовлении.

В резервуарных парках используют резервуары различной вместимости — от 100 до 120000 м3. Вместимость резервуара определяется минимальным и максимальным уровнями заполнения. Минимальный уровень — это уровень, ниже которого не может осуществляться откачка из резервуара. По условиям размещения резервуара и насосов нижний уровень находится на оси приемно-раздаточных патрубков. Максимальный уровень определяется из условий полного заполнения резервуара без разрушения его конструкции. На случай неисправности системы автоматики и дистанционного управления конструкцией резервуара допускается превышение заполнения до аварийного уровня.

Объем нефти в резервуаре определяется в зависимости от высоты заполнения резервуара по градировочным таблицам, в которых на основании специально проведенных точных измерений указывается объем нефти, соответствующий через каждый сантиметр высоты любому уровню заполнения.

Нефть поступает в резервуар через приемные патрубки и откачивается через раздаточные. В ряде случаев один и тот же патрубок может использоваться и как приемный, и как раздаточный. Через патрубки соединительными трубопроводами резервуары подключаются к сборным трубопроводам (коллекторам) резервуарного парка. На соединительных трубопроводах вблизи резервуаров устанавливаются задвижки, отсекающие резервуар от коллекторов. Кроме того, для дублирования отсекающие задвижки устанавливаются на соединительных трубопроводах в местах подключения к коллекторам. Одни из этих задвижек являются оперативными и используются при технологических операциях, а другие обеспечивают отключение резервуара при неисправности оперативных задвижек.

В приемные коллекторы поступает нефть из нефтепровода и распределяется по резервуарам, а по раздаточным коллекторам нефть из резервуаров подается в подпорную насосную. Выбор коллектора на прием и раздачу производится задвижками на коллекторах. Технологической схемой резервуарного парка предусматривается выделение специальных резервуаров, в которые подается нефть через предохранительные клапаны в случае перекрытия задвижек на коллекторах из-за аварии или неправильных действий персонала.

1.3 Материалы для резервуарных конструкций

Нефтяные резервуары строят из несгораемых материалов в наземном, частично заглубленном и подземном исполнении. Для сбора, хранения и замера объема нефти в большинстве случаев используют цилиндрические стальные резервуары и реже бетонные и железобетонные.

Крыша стальных резервуаров изготавливается из листовой стали марки Ст.3 толщиной не менее 2,5 мм. Толщина листов стенки считая снизу вверх—14+6 мм.

Железобетонные резервуары используются реже, чем стальные и предназначены для хранения мазута, масел светлых нефтепродуктов.

Внутренние стенки железобетонных резервуаров покрываются сплошным защитным слоем, предотвращающим фильтрацию хранимого продукта через бетонные стенки резервуара.

1.4 Конструкции резервуаров

Нефтяные резервуары могут иметь различную форму и конструкцию и изготавливаются из листовой стали и железобетона. Конструкцию стальных резервуаров выбирают в зависимости от назначения, т. е. от технологических параметров. По расположению резервуары делятся на наземные и подземные, по форме на вертикальные и горизонтальные цилиндрические и сфероидальные. В зависимости от вида соединения листовых конструкций резервуары бывают сварные и клепанные, а от способа монтажа — полистовой и рулонной сборки, при сооружении корпуса вертикального резервуара стальные пояса могут располагаться четырьмя способами (рис. 1.1): ступенчатым (а), телескопическим (б), встык (в) и встык с одинаковым внутренним диаметром по всей высоте резервуара (г).

Рисунок 1.1 – Способы расположения стальных поясов

Железобетонные резервуары по форме могут быть круглыми и прямоугольными. Наиболее экономичны резервуары круглой формы, в то время как прямоугольные резервуары более просты в изготовлении. Железобетонные резервуары выгоднее стальных в плане экономии металла, кроме того, в них медленнее происходит нагревание нефти за счет толстых стенок и уменьшаются потери от испарения.

Вертикальные цилиндрические стальные резервуары могут быть вместимостью от 100 до 120 000 м3. Покрытие резервуаров может быть стационарным или в виде плавающей крыши — понтона.

Горизонтальные цилиндрические резервуары имеют вместимость от 3 до 200 м3 и могут располагаться на земле и под землей. Днища горизонтальных стальных резервуаров могут быть плоскими, коническими, сферическими или в форме усеченного конуса.

1.5 Оборудование резервуаров

На резервуарах устанавливается следующее оборудование: -  люк-лаз на нижнем поясе резервуара для внутреннего осмотра, ремонта и очистки резервуара;

-  световой люк на крышке резервуара для его проветривания и освещения;

-  замерный люк для контрольного замера уровня жидкости в резервуаре и взятия проб на исследование при выходе из стоя автоматического уровнемера и пробоотборника;

-  уровнемер;

-  пробоотборник;

-  хлопушка;

-  огневой предохранитель, предотвращающий попадание огня или искры в ГП резервуара;

-  пенокамера для тушения возникшего в резервуаре пожара;

-  шарнирная подъемная труба для откачки нефти с различных уровней резервуара;

-  дыхательный и предохранительный клапаны для защиты резервуара от аварий при сливно-наливных операциях и сокращения потерь легких фракций нефти.

Рассмотрим вкратце работу основного оборудования резервуара.

Хлопушка предназначена для предотвращения потерь нефти при разрыве трубопровода или выходе из строя резервуарной задвижки. Она состоит из корпуса с наклонным срезом и плотно прилегающей к нему крышкой, соединенной с корпусом рычажным механизмом.

Дыхательный клапан предназначен для регулирования давления газовоздушных паров в резервуаре в процессе подачи или отбора нефти, а также при колебании температуры в течение суток. При повышении давления внутри резервуара клапан поднимается и лишний газ выходит наружу, а при понижении давления внутри резервуара открывается клапан и в резервуар поступает воздух. Клапан регулируется на определенное давление, открываясь и закрываясь только когда давление или разряжение внутри резервуара достигнет определенной величины.

Предохранительный гидравлический клапан служит для регулирования давления газовоздушных паров в резервуаре при неисправности дыхательного клапана или если его сечение окажется недостаточным для быстрого пропуска газов или воздуха.

1.6 Процессы, протекающие в объекте

1.6.1 Большие и малые дыхания и методы их предотвращения

При заполнении опорожненного резервуара происходит сжатие паровоздушной смеси, находящейся над поверхностью жидкости, и выпуск ее через дыхательные клапаны. Такой процесс называется большим дыханием и сопровождается потерями нефтяных паров. На крыше резервуаров устанавливают дыхательные клапаны, обеспечивающие выпуск воздуха при заполнении резервуара или его поступление при откачке жидкости из резервуара. Дыхательные клапаны имеют ограниченную пропускную способность, поэтому скорость поступления жидкости в резервуар (или ее откачки) не должна превышать расчетной величины. При превышении скорости налива произойдет повышение давления воздуха в пространстве над жидкостью выше расчетного значения, что может привести к разрушению резервуара. Кроме больших дыханий, в резервуаре имеют место малые дыхания, связанные с колебаниями температуры в дневное и ночное время. Чтобы снизить площадь, с которой может испаряться жидкость, в конструкции резервуара предусматривают плавающее покрытие (понтон), которое погружено в жидкость и перемещается в ней. В южных районах при малых снеговых покровах понтон одновременно является и плавающей крышей.

Методы снижения потерь углеводородов при испарении нефти в товарных резервуарах условно можно разделить на три группы:

-  предупреждающие испарения нефти;

-  уменьшающие испарение нефти;

-  сбор продуктов испарения нефти.

Как уже отмечалось, для борьбы с потерями нефти используют плавающие крыши и понтоны, которые изготавливают из металла. Зазор между стенкой резервуара и плавающей крышей допускается до 25 см. Для уплотнения зазора между крышей и корпусом резервуара и предотвращения утечки легких фракций предусматриваются специальные затворы из цветного металла или асбестовой ткани, пропитанной бензостойкой резиной.

Еще одним методом борьбы с потерей нефти от больших дыханий относится использование газоуровнительной системы, работа которой сводится к следующему.

Газовые пространства резервуаров через систему тонкостенных газопроводов соединяются между собой. Работа резервуаров с такой обвязкой весьма эффективна, при этом нефть принимают и отпускают из резервуаров одновременно. Тогда газы из заполняемых резервуаров перетекают в опорожняющиеся, и потери от больших дыханий сводится к нулю. Для осуществления синхронной работы системы резервуаров к ним обычно подключают резервуары-компенсаторы. Из резервуаров, работающих несинхронно, лишний газ поступает по наклонному газопроводу (во избежание образования гидравлических и ледяных пробок) сначала в конденсатосборник, а затем в резервуар-компенсатор с подъемной крышей. В этот резервуар поступает избыток газов из газовых пространств резервуаров, когда подача нефти в них превышает отпуск, и наоборот, из резервуара-компенсатора газ поступает в резервуары, когда отпуск нефти преобладает над поступлением. В резервуарах, где хранится нефть и резервуаре-компенсаторе по сути должно поддерживаться постоянное давление, не превышающее допустимое давление на крыше резервуаров. Если причинам давление в газовом пространстве резервуаров окажется выше допустимого, то тогда должен сработать предохранительный клапан, устанавливаемый на крыше резервуара-компенсатора.

1.6.2 Сепарация воды

Нефть, как правило, с добывающих скважин поступает в нефтепровод в сыром виде. Это означает, что в ее состав, кроме всех прочих примесей, входит и так называемая подтоварная вода. При транспортировке по нефтепроводу нефть идет под давлением, и поэтому не может быть отделена от воды. Однако когда она попадает в резервуары, вследствие разности плотности воды и нефти часть воды можно отделить. При отстое подтоварной воды необходимо следить за тем, чтобы ее уровень в резервуаре не превысил допустимой нормы. Как только этот уровень превышается, вода должна автоматически сливаться в канализацию. Это делается ддя того, чтобы наиболее эффективно использовать объем резервуара.

1.6.3 Пути снижения образования парафина

По трубопроводу может идти нефть самого различного качества. Иногда встречаются нефтяные месторождения, на которых добывается нефть с высоким содержанием парафина и смол. Транспортировка такой нефти затруднена тем, что при понижении температуры парафин и смолы затвердевают и нефть превращается в густую эмульсию. Движение такой нефти затрудняется, а застывший парафин и смолы образуют на стенках трубопровода наросты. Эти наросты вредны тем, так как они уменьшают рабочий диаметр трубы и тем самым снижают пропускную способность трубопровода. Когда загустевшая нефть попадает из нефтепровода в резервуар, парафин и смолы забивают проходы приемных и раздаточных патрубков, опять-таки снижая пропускную способность всего резервуарного парка. Кроме того, парафин оседает на стенках резервуаров и в значительной степени снижает эффективность использования резервуаров.

Чтобы избежать этого нежелательного явления, нефть подогревают в печах, устанавливаемых на трассе нефтепровода. Пункты подогрева сооружают совмещенными с резервуарными парками или располагают между ними. Расстояние между пунктами подогрева может изменяться в пределах от 60 до 80 000 м. Число печей, установленных на пунктах подогрева зависит от производительности нефтепровода. На горячем нефтепроводе, проходящем через западноказахстанскую область, установлены печи с пропускной способностью 600 м3/ч. Нефть подходит к печам подогрева с температурой до 309К. В печах нефть подогревается до 341K и поступает в магистраль для дальнейшей транспортировки, при этом топливом для печей служит транспортируемая по нефтепроводу нефть. Это позволяет существенно уменьшить нарастание парафина и повысить качество транспортируемой нефти.

1.7 Механический расчет резервуаров

1.7.1 Расчет стенки резервуара

Основной нагрузкой при расчете стенки резервуара на прочность является гидростатическое давление жидкости. От этой нагрузки в стенке возникают только кольцевые напряжения.

Расчет толщины стенки резервуара будет производится с учетом избыточного давления:

δ=ρgrx−0,3σ+rpρ=rρgx−0,3+pρ                (1.1)

где δ - допускаемое напряжение; ρ - плотность нефти; r - радиус резервуара; p - величина избыточного давления.

Напряжения в стенках резервуара при гидростатической нагрузке определяются с учетом максимального заполнения резервуаров. Следует иметь в виду, что наибольшее напряжение в каждом поясе корпуса будет не снизу, где гидростатическое давление достигает наибольшей величины, а примерно на расстоянии 300 мм выше его нижней кромки. Это объясняется частичной заделкой каждого пояса в лежащий ниже пояс, а самого нижнего пояса — в днище резервуара.

Кольцевое напряжение определяется из выражения:

σ=ρgxδ                                   	 (1.2)

Кольцевые растягивающие напряжения вызывают увеличение радиуса резервуара и с учетом формулы избыточного давления, выглядит следующим образом:

Δr=ρgr2x+pr2Eδ                      	 (1.3)

Данные для расчета:

Высота резервуара Н                                             14900

Диаметр резервуара d                                            20920

Материал стенки                                                       Ст.З

Количество поясов                                                8

Плотность хранимого нефтепродукта ρ            740 кг/м3

Избыточное давление Р из                                    2 кПа

Допускаемое напряжение для стали [σ]           157кН/м2

Сведем рассчитанные данные в таблицу

Таблица 1.1 -

| Номер пояса | Расстояние от верха резервуара, м |  | Расчетная толщина листов корпуса, мм | Принимаемая толщина листов корпуса, мм | Расчетные кольцевые напряжения, МН/м2 | Радиальное перемещение, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До низа пояса (х) | До расчетного уровня (х-0,3) |  |  |  |  |
| 8 | 1,83 | 1,56 | 0,89 | 4 | 28,357 | 2 |
| 7 | 3,73 | 3,43 | 1,79 | 4 | 62,158 | 4 |
| 6 | 5,59 | 5,29 | 2,69 | 4 | 95,96 | 6 |
| 5 | 7,45 | 7,15 | 3,59 | 5 | 132,484 | 6 |
| 4 | 9,31 | 9,01 | 4,49 | 5 | 132,095 | 8 |
| 3 | 11,18 | 10,88 | 5,39 | 6 | 131,577 | 8 |
| 2 | 13,04 | 12,74 | 6,29 | 7 | 130,851 | 8 |
| 1 | 14,9 | 14,6 | 7,19 | 8 | 103,809 | 8 |

Из таблицы видно, что максимальные кольцевые напряжения возникают в 5-м поясе при толщине листов пояса δ= 5 мм, σ = 1038.10 Н/м2, но они ниже допустимого.

Величины толщины стенки по поясам, расчетного кольцевого напряжения и радиального перемещения дают основание утверждать, что толщины листов приняты правильно.

1.7.2 Расчет на устойчивость от вакуума

Известно, что при эксплуатации резервуаров с понтоном возникающие нагрузки от вакуума незначительны.

По формуле Мизеса определим устойчивость от вакуума, т. е. величину критической нагрузки:

qкр=EδR⋅1n2+0,5⋅πRl2⋅⋅1n2⋅l2πR+12+δ212R21−μ2⋅n2+πRl22     (1.4)

R — радиус корпуса, м; n  — число волн в кольцевом направлении; l  — длина оболочки (расстояние от днища до верха цилиндрической части корпуса), м; μ — коэффициент Пуассона; E — модуль упругости материала, Н/м2; δ — толщина стенки резервуара, мм.

Расчетная нагрузка вычисляется по выражению:

P=pвакkπD                                          (1.5)

k — коэффициент запаса, k = 1,2. Если qкр<P, то кольца жесткости не требуются.

При δ = 4 мм, R =10,46 м, H= 14,9 м, μ = 0,3, E = 2,06∙106 и числе волн n = 18 получаем:

qкр=2,06⋅106⋅0,00410,46⋅1182+0,5⋅3,14⋅10,4614,92××1182⋅14,93,14⋅10,462+12+0,004212⋅10,4621−0,32⋅182+3,14⋅10,4614,922=

=427, 68 H/м2

P=pвакkπD=200⋅1,23,14⋅20,92=3.3389

P<qкр

Из данных расчетов следует, что для пустого резервуара вакуум не представляет особой опасности.

1.7.3 Статический расчет

В сварных конструкциях резервуара нижний узел заделан и в связи с этим в нем возникает напряженное состояние, требующее специальных исследований и расчета, способ которого разработан М.К. Сафаряном и М.Н. Ручимским.

Данные для расчета

Емкость резервуара                                                         5000 м3

Диаметр резервуара d                                                     20920 мм

Высота резервуара Н                                                      14900 мм

Толщина стенки первого пояса δ                                 8 мм

Толщина окрайков днища δ                                         10мм

Модуль упругости стали                                               2,1∙105  МПа

Коэффициент Пуассона для стали μ                           0,3

Нагрузка на единицу длины окружности:

q1=Gcm+Gnπd⋅δcm,                                  (1.6)

Gcm и Gn — вес  стенок и покрытия резервуара;  d — диаметр резервуара.

q1=26+453,14⋅20,9⋅10=12,9 кН/м.

Равномерно распределенное гидростатическое давление:

q0=9⋅104⋅1192=1,07 МПа.                          (1.7)

Определим основные характеристики резервуара.

Цилиндрическая жесткость стенки

Dcт=Eδст312⋅1−μ2,                                        (1.8)

Е — модуль упругости; μ — коэффициент Пуассона для стали.

Dcт=2,1⋅106⋅0,8312⋅0,91=9,85⋅104 Н∙м.

kcт=Eδст312⋅1−μ2,                                    (1.9)

kcт=2,1⋅106⋅0,8312⋅0,91=9,8⋅104 Н∙м.

Цилиндрическая жесткость днища:

Dдн=Eδдн312⋅1−μ2 ,                               (1.10)

Dдн=2,1⋅106⋅0,8312⋅0,91=9,8⋅104 Н∙м.

Коэффициент деформации стенки:

mcm=4kcm4Dcm,                                  (1.11)

mcm=41,54⋅9,85⋅104=0,04.

Коэффициент постели основания k может принимать значения 3÷20 кг/см3 (принимаем k = 5 кг/см3 = 5.104 Н/м3). Тогда коэффициент деформации днища:

mдн=4kдн4Dдн,

mдн=41,54⋅9,8⋅104=0,05.

Перемещение стенки:

δ11cm=1mD,                                    (1.13)

δ12cm=δ21cm=12m2D,                             (1.14)

δ22cm=1m3D,                                   (1.15)

D, m — цилиндрическая жесткость и коэффициент деформации стенки соответственно.

Δ1pcn=−γk                                     (1.16)

Δ2pcn=−γk⋅H                                  (1.17)

k — коэффициент постели стенки; γ — удельный вес продукта. γ = 9,10-4.

δ11cm=10,044⋅9,85⋅104=2,3⋅10−4,

δ12cm=δ21cm=12⋅0,0442⋅9,85⋅104=26⋅10−4,

δ22cm=10,0443⋅9,85⋅104=596⋅10−4,

Δ1pcn=−9⋅10−41,5=6⋅10−4,

Δ2pcn=−9⋅10−41,5⋅1490=8940⋅10−4.

Определим перемещение днища.

Расстояние от наружной стенки до края днища с = 50 мм. Предварительно, при помощи таблиц (А. А. Уманский "Специальный курс строительной механики"), находим значение функций при аргументе

mДН.ст=0,05⋅5=0,25:

φтДНс=0,9459;

ψтДНс=0,5643;

θтДНс=0,75504;

ξтДНс=0,1908.

Перемещение днища:

δ11дн=1mднDдн⋅1+φтДНс2+2θтДНс24,                      (1.18)

δ11дн=10,05⋅9,8⋅104⋅1+0,94592+2⋅0,75524=1,548⋅10−4   1/кг,

Δlq0дн=−q0⋅mдн2kдн⋅1−ϕтДНс⋅ψтДНс+2⋅θтДНс⋅ξтДНс,    (1.19)

Δlq0дн=−10,7⋅0,052⋅5⋅1−0,9459⋅0,5643+2⋅0,755⋅0,1908=−40,2⋅10−4,

Δlq1дн=−q12mдн2Dдн⋅θтДНс2,                          (1.20)

Δlq1дн=−12,92⋅0,052⋅9,8⋅10−4⋅0,7552=150⋅10−4,

где kДН— коэффициент постели песчаного основания. Решим канонические уравнения:

Δ1p=Δ1pст+Δlq1дн+Δlq0дн,                           (1.21)

Δ1p=(1,548−40,2+150)⋅10−4=111,3⋅10−4

δ11=δ11cm+δ11дн,                                   (1.22)

δ11=2,3+1,548⋅10−4=3,848⋅10−4.

Решим систему уравнений

3,848⋅Х1+26⋅Х2=−111,3                        (1.23)

Откуда получим:

X1=1,8476 кН/м; X2=23,06 кН/м.

Максимальные напряжения изгиба в середине стены равны:

δcm=6⋅X1δcm2,                                   (1.24)

δcm=6⋅1.84761,42⋅10−4=56 МПа                       (1.25)

Рассчитанные напряжения оказались ниже предельно допустимых, толщины листов первого пояса являются достаточными.

При этом необходимо учесть, что кроме этих напряжений, действующих в вертикальной плоскости, действуют кольцевые напряжения, которые достигают своего максимума на расстоянии 300-400 мм от узла и затем уменьшаются к узлу до нуля.

Анализ показывает, что и с учетом этих напряжений общее напряженное состояние нижнего узла будет в допустимых пределах, если нет других концентратов напряжений в виде дефектов сварных швов и пр.

1.7.4 Расчет потерь нефти из резервуара от малых дыханий

Исходные данные

Высота налива                                                                      7 м

Географическая широта                                                      54°48

Максимальная температура воздуха                                  305 К

Минимальная температура воздуха                                  -291 К

Продолжительность дня                                                     16,7 ч

Резервуар окрашен алюминиевой краской                       εc=0,5

Нагрузка дыхательных клапанов

Рк.в                                                                                      196,2 Па

Рк.д                                                                                      1962 Па

Барометрическое давление  pa                                           0,10132 Па

Погода солнечная                                                                γ=0,8

Температура начала кипения бензина Тн.к                         319 К

Плотность нефтепродукта р                                                720 кг/м3

Давление насыщенных паров при 311 К ps                        44 кПа

Площадь зеркала нефтепродукта:

Fн=πd24 ,                                     (1.26)

d — диаметр резервуара.

Средняя высота газового пространства (ГП):

Hr=H−Hнал+ΔVFH,                            (1.27)

Н — высота боковых стенок вертикальной части резервуара; Ннал — высота налива нефти в резервуаре; ∆V — объем, ограничиваемый поверхностью крыши и плоскостью, проходящей через верхний срез цилиндрической части резервуара (для вертикальных цилиндрических резервуаров с конической крышей  ΔVFH=13⋅HK, где НК — высота конуса крыши):

HP=11,9−7+0,573=5,09 м.

Объем ГП резервуара:

Vr=FHHr,                                      (1.28)

Vr=406,64⋅5,09=2069,82 м

Вычисли молярную массу бензиновых паров при средней температуре кипения фракций, находящихся в парах Ти = 289 К. Ее можно определить по формуле Воинова в зависимости от Ти:

M=52,629−0,264⋅TИ+0,00017⋅ТИ2,               (1.29)

TИ=Tн.к.−30,                                    (1.30)

Тн.к — температура начала кипения бензина.

M=52,629−0,264⋅289+0,00017⋅2892=65,055 кг/моль.

Определим газовую постоянную паров бензина:

Rn=RM,                                        (1.31)

R=8,314 Дж/(моль∙К) — универсальная газовая постоянная; М —молярная масса паров бензина.

Rn=8314,365,056=127,8 Дж/(кг∙К)

Среднюю температуру нефтепродукта принимаем равной средней температуре воздуха, определяемое как среднеарифметическое между максимально Тв.max и минимальной Тв.min температурами воздуха:

Tн.ср=Tв.ср=0,5Tв.max+Tв.min,                    (1.32)

Tн.ср=Tв.ср=0,5305+291=298К.

Определим теплопроводность и теплоемкость бензина при его средней температуре:

λ=156,6ρ293⋅1−0,00047⋅Tн.ср,                        (1.33)

λ=156,6720⋅1−0,00047⋅298=0,158 Вт/(м∙К)

C=31,56ρ293⋅762+3,39⋅Tн.ср,                       (1.34)

C=31,56720⋅762+3,39⋅298=2072,47 Дж/(кг∙К)

Рассчитаем коэффициент температуропроводности бензина:

a=λcp⋅ρ,                                      (1.35)

λ - коэффициент теплопроводности нефтепродукта; ρ- плотность нефтепродукта при температуре Тн.ср; Cp- теплоемкость нефтепродукта.

a=0,158⋅36002072,47⋅715,65=0,00003833  м2/ч.

По графику находим расчетное склонение Солнца на 3 мая ϕ=23030' и вычислим интенсивность солнечной радиации по формуле Кастрова-Савинова:

i0=13541+1−γγ⋅cosψ−ϕ,                           (1.36)

γ  —   коэффициент   прозрачности   атмосферы,   зависящий   от   ее влажности (облачности), запыленности и т. д.

i0=13541+1−0,80,8⋅cos54048'−23030'=1048 Вт/м2

Найдем площадь проекции поверхности стенок, ограничивающих ГП резервуара на вертикальную и горизонтальную плоскости:

FB = 22,76∙5,09 = 115,85м2,

FH = 406,64 м2.

Определим F0:

F0=FB⋅sinψ−ϕ+FH⋅cosψ−ϕ,                   (1.37)

FB и FH — площади проекций поверхности стенок, ограничивающих ГП   резервуара   (включаю   крышу)   на   вертикальную   и   горизонтальную плоскости соответственно; ψ— географическая широта места установки резервуара; ϕ — расчетное склонение Солнца на данный день (или при усредненных расчетах в среднем для данного периода времени).

F0=115,85⋅sin31018'+406,64⋅cos31018'=407,88м2.

Определим   площадь   поверхности   стенок,   ограничивающих   ГП резервуара:

F=406,64+3,14⋅115,85=7700,41м2.

Количество тепла, получаемого 1 м2 стенки, ограничивающей ГП стенки, за счет солнечной радиации будет равно:

q=εc⋅F0F⋅i0,                                     (1.38)

εc — степень черноты внешней поверхности резервуара; F0— площадь проекции стенок ГП резервуара на плоскость, нормальную к направлению солнечных лучей в полдень; i0— интенсивность солнечной радиации.

q=0,5⋅407,88770,41⋅1048=277,42 Вт/м2.

По графикам находим коэффициенты теплоотдачи в Вт/(м2∙К):

αr=2,4423; αr'=2,326;

αв.л=4,3729; αв.л'=3,5471;

αв.к=5,3498; αв.к'=5,3423;

αр=4,8264;αр'=4,0705;

αп=5,3498;αп'=5,3498.

Далее вычисляем

αв=αв.к+αв.л ; αв'=αв.к'+αв.л'                  (1.39)

α и α' — приведенные коэффициенты теплоотдачи в ночное и дневное время соответственно; αр и αр' — коэффициенты теплоотдачи от стенки резервуара    нефтепродукту    через    ГП    в    ночное    и    дневное    время соответственно.

αв=4,3729+5,2498=9,723 Вт/(м2∙К),

αв'=3,5471+2,4423=5,9894 Вт/(м2∙К).

Найдем    приведенные    коэффициенты    теплоотдачи    от    стенки нефтепродукту:

αcm.n'=αn'⋅FHF1+FHF⋅αn'αz',                               (1.40)

αcm.n'=αnαn'αz'⋅αn+mλmλ⋅FHF,                             (1.41)

αcm.n'=5,34985,34982,4423⋅5,3498+15,661⋅0,15815,661⋅0,158⋅406,64770,41=0,654 Вт/(м2∙К).

Определим избыточные температуры:

θCTmin=αв'⋅θвminαв'+αст.п'+αр'⋅FHF,                       (1.42)

θCTmin=5,9884⋅291−2985,9884+1,2754+4,0705⋅406,64770,41=−4,45K,

θCTmax=q+αв⋅θвminαв+αст.п+αр⋅FHF,                      (1.43)

θCTmax=77,42+9,723⋅305−2989,723+0,654+4,8264⋅406,64770,41=26,73K,

θГmin=θCTmin1+FHF⋅αП'αГ',                               (1.44)

θГmin=−4,451+406,64770,41⋅5,34982,326=−2,01 K,

θГmax=θCTmax1+FHF⋅αПαГ⋅mλαП+mλ,                     (1.45)

θГmax=26,731+406,64770,41⋅5,34982,326⋅15,661⋅0,1585,3498+15,661⋅0,158=19,57 К.

FH — площадь зеркала нефтепродукта; F — площадь поверхности, ограничивающей ГП резервуара (часть боковой стенки и крыша); αП' и αП— коэффициент теплоотдачи от паровоздушной смеси, находящейся в ГП резервуара, к поверхности жидкости для ночного и дневного времени суток соответственно; αГ' и αГ — коэффициент теплоотдачи от стенки резервуара к паровоздушной смеси, находящейся в ГП резервуара для ночного и дневного времени суток соответственно.

Тогда:

ТГmin=273,2+43=296,2 К,

ТГmax=273,2+44,36=317,8 К.

По графику определим ps при T=ТГmin

ps = 26,62 кПа.

Далее вычислим:

pmin=1−0,055⋅VГVЖ0,89⋅ps                       (1.46)

VГ и VЖ  — объемная часть ГП (в долях от полного объема резервуара) и нефтепродукта; ps — давление насыщенных паров нефтепродуктов при T=ТГmin, T=311 К, VЖ/VГ=0,25

pmin=1−0,055⋅5,0970,89⋅28,5 кПа.

Так как степень заполнения резервуара в данном случае менее 6,6, то расчет потерь ведется с учетом поправки ΔC/Cs, т. е. по pmin .

Из резервуара бензин откачивается двое суток назад от уровня налива 11 до 7 м. Следовательно

H1Г=11,9−11+0,573=1,09

Значение ΔC2/Cs определим по графику. Так как резервуар простоял 48 часов и погода была солнечной, принимаем ΔC2/Cs=1. Значение ΔC1/Cs находим по графику. Если vв=6 м/с и τв=0,1, при выкачке 650 м3/ч и ее продолжительности 2,5 ч отношение ΔC1/Cs будет выглядеть следующим образом:

ΔCCs=H1ГH2Г+ΔC1Cs+ΔC2Cs,                          (1.47)

H1Г и H2Г— высоты ГП в резервуаре до и после выкачки нефтепродукта соответственно; ΔC1/Cs — прирост средней относительной концентрации в ГП резервуара за время τв нефтепродукта; ΔC2/Cs — то же за время простоя.

ΔССs=1,095,09+0,1⋅2,5+1≤1

Тогда pmin'=pmin

По графику при ψ=31018' находим температурный напор θ=7,75 К.

Далее определяем почасовой рост концентрации в ГП резервуара (ГПР).

Cτ=0,01725⋅RП⋅θ1,25Тн.ср0,25⋅рr⋅D⋅Hr0,25,                   (1.48)

Cτ=0,01725⋅127,8⋅7,751,25298,20,25⋅1,0329⋅22,76⋅5,090,25=0,195за1ч.

Теперь необходимо определить продолжительность выдоха:

τ=0,5⋅τдн+3,                                  (1.49)

где τдн — продолжительность дня.

τ=0,5⋅16,7+3=11,35ч.

Найдем минимальную и максимальную концентрации:

Cmax=Cτ⋅τ+Cmin,                            (1.50)

Cmin=pminpa−pк.в⋅100,                            (1.51)

Cmax=0,195⋅11,35+28,12=30,4%,

Cmin=0,285⋅105101325−196⋅100=28,18%.

Максимальное парциальное давление:

pmax=pa+pк.д⋅Сmax100,                              (1.52)

pmax=101325+1962⋅30,4100=31,4 кПа

Найдем средне массовое содержание паров бензина в паровоздушной смеси:

σ=pmax+pminRП⋅ТГmax+TГmin,                                (1.53)

σ=31400+28500127,8⋅296,2+317,8=0,763 кг/м3.

Объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара:

ΔV=VГ⋅lnpa−pк.в−pminpa+pк.д−рmax⋅TГmaxTГmin,                      (1.54)

VГ— объем ГП резервуара; ра — атмосферное давление; pк.в и pк.д — вакуум и давление клапана соответственно; pmin и pmax— минимальное и максимальное парциальные давления бензина в ГПР в течение суток; ТГmin и ТГmax — минимальная и максимальная температуры ГПР в течение суток.

ΔV=2070⋅ln101325−196−28500101235+1962−31400⋅317,8296,2=167 м3

Потери бензина при малом дыхании:

Gм.д=σ⋅ΔV,                                      (1.55)

Gм.д=0,763⋅167=127,4кг.

Потери  нефти  из  резервуара  с  учетом  установленного  понтона составят:

Gп.м.д=0,763⋅0,2=25,5кг.

1.7.5 Расчет осадки резервуара

Расчет предполагаемой полной осадки резервуара производится на основе следующих положений.

Принимается, что осадка происходит только после дополнительной нагрузки от веса резервуара сверх расчетного сопротивления от собственного веса лежащих свыше слоев.

Считается, что осадка происходит только за счет деформации грунта в пределах некоторой толщи ограниченной мощности (активная зона), начинающейся от начальной плоскости приложения нагрузки. Нижняя граница сжимаемой толщи принимается на той глубине от подошвы фундамента, на которой дополнительное давление составляет 20% от расчетного сопротивления на глубине грунта.

Распределение давлений в грунте от веса резервуара принимается по формуле, полученной на основе рассмотрения грунта как упругого тела.

pz=c⋅p,                                      (1.56)

с — коэффициент распределения давления в грунте, зависящий от отношения D/z. Значения с даны в таблице 1.7.5.1.

Таблица 1.7.5.1

| D/z | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 3 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с | 1 | 0,96 | 0,8 | 0,61 | 0,4 | 0,34 | 0,26 | 0,2 | 0,16 | 0,11 | 0,05 | 0,02 |

D — диаметр резервуара; z — глубина, на которой определяется pz ; р — нагрузка от веса резервуара.

P=ρgH,                                     (1.57)

Н — высота резервуара; ρ— плотность бензина.

Если испытание не прочность резервуара производится заполнением его водой, то ρmax=1000 кг/м3.

Поскольку дополнительное давление в грунте от веса резервуара в пределах сжимаемой толщи постоянно уменьшается с возрастанием глубины, то для определения осадки сжимаемая толща разбивается на отдельные слои толщиной не более 0,4D.

Расчетное сопротивление на глубине заложения грунта рр, возникающее под действием вышележащих пластов, определяется по гидростатическому закону:

pp1=h1ρгр1g;

pp2=h1ρгр1g+h2ρгр2g;                             (1.58)

pp3=pp2+h3ρгр3g+...+ppn=ppn−1+hnρгрng.

ppn — расчетное сопротивление в подошве n-го пласта; hn — мощность n-го пласта; ргрn — плотность грунта n-го пласта.

Принимается, что деформация сжатия каждого слоя h происходит при отсутствии бокового расширения и величина ее может быть определена на основании обобщенного закона Гука, из которого следует, что относительная деформация грунта в вертикальной плоскости (у) равна:

y=Δhh=PE⋅1−2⋅μ21−μ                             (1.59)

В  пределах всей  сжимаемости толщи  полная  осадка резервуара складывается из осадки отдельных слоев грунта:

Δh=p−pz⋅h2⋅1E⋅1−2⋅μ21−μ                       (1.60)

μ — коэффициент Пуассона для грунтов (для суглинков μ= 0,37); Е — модуль общей деформации слоя; р — среднее давление в пределах слоя (принимается постоянным и равным полусумме давлений на верхней и нижней границах рассматриваемого слоя). Данные для расчета:

Высота резервуара Н                                                14000 мм

Диаметр резервуара d                                               20920 мм

Плотность хранимого нефтепродукта р                  740 кг/м

Грунт                                                                           суглинок

Сведем рассчитанные данные в таблицу 1.7.5.2.

Таблица 1.7.5.2

| № слоя | D/z | z | c | pzi | pp1 | 20% от pp1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 108165 | 0 | 0 |
| 2 | 0,2 | 2,092 | 0,96 | 103838 | 38993 | 7799 |
| 3 | 0,4 | 4,184 | 0,8 | 86532 | 77986 | 15597 |
| 4 | 0,6 | 6,276 | 0,6 | 64899 | 116978 | 23396 |
| 5 | 0,8 | 8,368 | 0,4 | 43266 | 155671 | 31194 |
| 6 | 1 | 10,46 | 0,3 | 32450 | 194964 | 38993 |

Тогда полная осадка резервуара в соответствии с (60) составит:

Δh=108165−32450⋅10,462⋅135000⋅1−2⋅0,3721−0,37=23,76см.

2 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

2.1 Обоснование необходимости автоматизации резервуарного парка

В настоящее время, когда техника и технологии достигли такого высокого уровня, а темп жизни и потребности людей так невероятно возросли, не актуально обсуждать необходимость автоматизации, компьютеризации и информатизации промышленности, тем более такой крупной и важной, как нефтяная.

Уже с давних времен люди пытались облегчить себе труд, придумывая и разрабатывая всевозможные приспособления и машины, которые бы снизили количество ручной работы, высвободили человеческие ресурсы и повысили производительность труда. Невероятно, но ведь со времени появления человека на Земле люди постоянно совершенствуют технологии во всевозможных областях, будь то сельское хозяйство, пищевая промышленность, медицина или даже искусство.

Основой совершенствования технологического процесса и повышения производительности труда является освобождение человека от выполняемых функций по контролю и управлению агрегатами и машинами и выполнение этих функций техническими средствами, т. е. автоматизация производства с помощью специальных устройств, осуществляющих без участия человека контроль и управление технологическими установками, называемыми устройствами и средствами автоматики.

Внедрение автоматизации позволяет решить целый ряд вопросов:

- сокращение затрат человеческого труда за счет передачи функций по контролю и управлению техническим средствам;

- улучшение технико-экономических показателей процесса за счет более точного поддержания параметров (в ряде случаев с недоступной оператору точностью), своевременной реакции на изменение параметров;

- возможность обеспечения управления в опасных для человека условиях при повышенной концентрации взрывоопасных газов и пожаре;

- учет материальных ценностей (нефть, электроэнергия, вода и др.);

- обнаружение неисправностей и аварий.

2.2 Резервуарный парк как объект управления

Рассматривая резервуарный парк как объект управления, следует уделить внимание нескольким важным особенностям, влияющим на создание автоматических систем:

- повторяемость объектов и технологических схем и в связи с этим необходимость использования типовой аппаратуры;

- зависимость параметров объекта от состояния всех объектов резервуарного парка;

- пожаро- и взрывоопасность объекта вынуждает использовать специальное оборудование, осуществлять автоматический контроль температурного режима и загазованности, автоматизировать систему пожаротушения, а также проводить дополнительные мероприятия по предупреждению взрывов и пожаров;

- объект удален от населенных пунктов, и поэтому при построении системы необходимо учесть возможные колебания напряжения, предусмотреть резервирование вспомогательных систем, централизованный ремонт автоматики, использование средств телемеханики;

- поскольку объект имеет большой вес в народном хозяйстве и в экономике в целом, необходимо по возможности максимально снизить потери путем создания автоматизированной системы управления, применения систем регулирования, резервирования технологического оборудования, построения системы технологической защиты. В задачу автоматизации резервуарных парков входит:

- дистанционный контроль за наполнением и опорожнением резервуаров;

- дистанционное управление задвижками на приемных и нагнетательных трубопроводах резервуаров;

- контроль параметров, обеспечивающих учет нефти и нефтепродуктов, накапливаемых и хранимых в резервуарах;

- дистанционное управление насосами.

При больших скоростях наполнения и опорожнения резервуаров требуется также автоматическое подключение резервуаров к нагнетательным или откачивающим трубопроводам. Последнее требование особенно важно для резервуарных парков головных насосных станций магистральных нефтепроводов, где скорость наполнения и опорожнения резервуаров определяется производительностью магистральных насосов.

В резервуарных парках преимущественно используются электрические схемы контроля и управления.

Автоматизация резервуарных парков обеспечивает:

- управление резервуарным парком из местного диспетчерского пункта, т. е. автоматический централизованный контроль;

- высокую точность измерения уровня: уровень жидкости в резервуаре может измеряться с точностью до ±1 мм;

- цифровую передачу данных, что позволяет практически безошибочно передавать информацию;

- электронную обработку полученных данных, обеспечивающую обработку результатов измерения и выдачу информации о количестве продукта, хранимого в резервуаре непосредственно в кубометрах или в тоннах;

- высокую надежность;

- экономичность, получаемую за счет повышения точности при товароучетных операциях и увеличения эффективности использования емкости резервуарного парка;

- повышение организации труда, т. к. не требуется постоянного обслуживающего персонала, работающего под открытым небом;

- гибкость: системы автоматизации могут расширяться, а данные накапливаться и использоваться по необходимости.

Для представления рассматриваемого технологического процесса как объекта управления переменные процесса разбиваются на группы.

К входным переменным относятся:

X1 — количество поступившей из нефтепровода нефти;

Х2 — температура поступившей нефти;

Х3 — качественный состав поступившей нефти;

Х4— давление, под которым нефть подается из нефтепровода в резервуар;

Управляющие переменные:

U1 — давление приходящей нефти;

U2 — давление расходуемой нефти;

Переменные, характеризующие условие протекания технологического процесса:

Z1 — температура нефти в резервуаре;

Z2 — температура стенок резервуара;

Z3 — уровень подтоварной воды в резервуаре;

Z4 — вязкость нефти;

Z5 — давление воздуха или паров нефти в газовом пространстве резервуара;

Выходные переменные:

Y1 — верхний уровень нефти в резервуаре;

Y2 — нижний уровень нефти в резервуаре;

Y3 — потеря нефти с «дыханиями».

Возмущающими воздействиями в данном процессе являются:

-      состав нефти;

-      состояние насосов;

-      колебания температуры окружающей среды;

-      состояние резервуаров;

-      и т. д.

Отметим, что некоторые переменные процесса не могут быть определены с достаточной степенью точности, ввиду отсутствия соответствующих контрольно-измерительных приборов. К примеру, очень сложно поддерживать непрерывный контроль за состоянием резервуаров или измерять потери нефти с «дыханиями». Эти переменные затрудняют оценку состояния процесса и ухудшают оперативное управление им. Таким образом, данный объект можно отнести к классу объектов с неполной информацией.

В процессе анализа процесса необходимо учесть, что вследствие налипания парафина на стенки резервуара и приемно-раздаточных патрубков, старения резервуаров, непостоянства содержания воды в нефти и других причин характеристики процесса перекачки нефти через резервуарный парк дрейфуют во времени, т. е. процесс нестационарен.

2.3 Существующая практика управления резервуарным парком нефтеперекачивающей станции

В советские времена, в начале 70-х, вопрос автоматизации резервуарных парков решился радикально: братская республика Венгрия поставила в рамках СЭВ большое количество соответствующих систем KOR-VOL, которые комплексно решали поставленную задачу. Комплексы KOR-VOL прослужили 20 лет и продолжают служить до сих пор в самых разных уголках бывшего СССР. Однако время берет свое. Не говоря уже о естественном  за такой  срок  физическом  износе  (особенно  в  условиях отсутствия запчастей), KOR-VOL давно устарели морально.

Рисунок 2.1 – Общий вид резервуарного парка

Идея модернизации отслужившего свой срок оборудования зрела давно. Однако было ясно, что вот так взять и отключить плохо ли, хорошо ли, но работающее оборудование и поставить новое, которое еще неизвестно как будет работать, на таком объекте, как нефтехранилище, нельзя. Да и средства на комплексную замену оборудования изыскать труднее. В таких условиях и родилась идея поэтапной модернизации без демонтажа существующей системы. Фирма "Шатал" совместно с АО ICL КПОВС разработала проект модернизации и осуществила внедрение первого этапа в нефтегазодобывающем управлении (НГДУ) "Заинскнефть" (Республика Татарстан).

В качестве первого этапа модернизации было решено заменить только электронную часть существующего комплекса, на который поступают аварийные сигналы и сигналы с датчиков уровней, расположенных непосредственно на резервуарах. Соответствующая схема приведена на рис.2.3.2 (здесь ЦИТС - центральная инженерно техническая служба НГДУ).

Рисунок 2.2 – Общая схема автоматизации резервуарного парка

Проблему сопряжения сигналов, поступающих с селекторов, выполненных на достаточно архаичной элементной базе, с современным оборудованием удалось решить, оставаясь в рамках применения стандартных модулей нормализации и гальванической развязки производства фирмы Grayhill.

В целом система построена на базе промышленной компьютерной техники производства фирмы Advantech, что обеспечило легкость компоновки и сопряжения всех составляющих системы. Таким образом, на первом этапе модернизации сохранились следующие элементы KOR-VOL:

-  датчики общих и межфазных уровней во всех резервуарах;

-  селекторы выбора датчиков, сигнальные и силовые кабели;

-   шкафы электропитания уровнемеров и аварийных сигнализаций;

-  распределительные коробки.

Функциональная  схема  модернизированной  системы  показана  на рис.2.3

Рисунок – 2.3   Функциональная   схема   осуществленного этапа модернизации резервуарного парка

Новый информационно-измерительный комплекс реализован как автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора с использованием графической SCADA-системы Трейс Моду российской фирмы AdAstra. АРМ оператора обеспечивает выполнение следующих функций:

-  сбор и отображение на экране монитора в табличном и графическом виде информации об общих и межфазных уровнях во всех резервуарах;

-   прием аварийных сигналов уровнемеров (min, maxl, max2) и сигналов неисправности кодовых датчиков, их отображение в графическом виде на мнемосхемах;

- звуковую сигнализацию аварии и запись времени возникновения аварийного сигнала в архив;

-  расчет массы нефти в каждом резервуаре;

-  передачу информации с АРМ операторов товарного и очистного парка на АРМ главного диспетчера;

-  ввод с клавиатуры в память компьютера значений параметров, датчики которых на данный момент отсутствуют (плотность нефти, процент содержания воды и т.п.) и которые определяются лабораторно; *

-  хранение и просмотр архивных данных в течение суток, месяца, квартала;

-  автоматическое возобновление работы системы без вмешательства

оператора в случае временного отключения электропитания. В ходе дальнейшей модернизации намечается выполнение следующих работ:

-  на втором этапе планируется замена старых уровнемеров, прокладка новых или привязка к старым силовым/сигнальным линиям, установка новых коммутационных блоков, шкафов электропитания и распределительных коробок, контроль и управление состоянием задвижек и насосов;

-  на третьем этапе предполагается модернизировать систему пожарной сигнализации с заменой устаревших датчиков, установкой новых и со сведением всех линий сигнализации на единый пульт пожарной сигнализации.

Система функционирует на объекте с октября 1996 г. Она построена таким образом, что переключением всего одного разъема легко можно вернуться к старой системе KOR-VOL, что обеспечивает большую надежность работы резервуарного парка.

2.4 Синтез оптимального управления резервуарным парком нефтеперекачивающей станции

Резервуарный парк нефтеперекачивающей станции с его последовательно-параллельным включением резервуаров является объектом со сложной структурой. Управление таким объектом — весьма интересная тема как в теоретическом, так и в практическом плане. Построим математическое описание данного объекта.

На рисунке 2.4 изображен резервуарный парк, для которого строится система управления. Данный объект имеет следующее математическое описание:

x1=b1u;

x2=x1−x12−k2x2;

x3=x1−x12−k3x3;                             (2.1)

x4=x1−x12−k4x4;

x5=x1−x12−k5x5,

где x1 — расход нефти, поступающей в резервуарный парк; x2, х3, x4, х5 — уровни нефти в резервуарах; b1, k2, k3, k4, k5 — коэффициенты пропорциональности; u — управляющее воздействие.

На     управление     и     координаты     накладываются     следующие ограничения: u≤1,

0≤xi≤ximax,i=1,2,3.

Требуется за минимальное время перевести координаты объекта из любой точки пространства R3 x1,x2,x3 на множество стационарных состояний, которое имеет следующие уравнения:

x1−x12=k2x2;

x1−x12=k3x3;                                 (2.2)

x1−x12=k4x4;

x1−x12=k5x5

Рисунок 2.4 – Схема последовательно-параллельного включения нефтяных резервуаров

Исследуем  условие   общности  положения  для  данного   объекта. Запишем систему (61) в векторной форме:

x=Ax+Bxu,

где

Ax=0x1−x12=k2x2x1−x12=k3x3x1−x12=k4x4,         Bx=B=B1=b1000.

Определим В2, B3,В4, B5:

B2=∂Ax∂x⋅B1;

B3=∂B2x∂x⋅Ax+Bu−∂Ax∂x⋅B2x;              (2.3)

B4=∂B3x∂x⋅Ax+Bu−∂Ax∂x⋅B3x;

B5=∂B4x∂x⋅Ax+Bu−∂Ax∂x⋅B4x.

Составим матрицу D3=B1,B2,B3:

D3=b1000b12x1−12b12u+b1k22x22x1−10b12x1−12b12u+b1k32x32x1−10b12x1−12b12u+b1k42x42x1−10b12x1−12b12u+b1k52x52x1−1.            (2.4)

Вычислим detD3 = 0:

detD3=b122x1−12b1k22x2−b1k32x3−b1k42x4−b1k52x5=0 (2.5)

Отсюда получаем уравнение трех особых плоскостей :

x1=0,5;k2x3=k3x2;k4x5=k5x4.               (2.6)

Подтверждается мысль о том, что смешанное соединение звеньев обладает свойствами как последовательного, так и параллельного.

Особая плоскость x1=0,5 соответствует последовательному звену, которым является исполнительный механизм клапана, регулирующего подачу нефти в резервуар, а две особые плоскости k2x3=k3x2 и k4x5=k5x4 — параллельно соединенным звеньям, которыми являются нефтяные резервуары.

Определим оптимальное управление с помощью принципа максимума. Запишем гамильтониан для системы (61):

H=b1uψ1+x1−x12−k2x2⋅ψ2+x1−x12−k3x3ψ3++x1−x12−k4x4ψ4+x1−x12k5x5 (2.7)

Максимум функции Н достигается при ut=sgnψ1t. Следовательно, закон управления релейный в тех областях пространства R3x1,x2,x3, где выполнены условия общности положения. Количество интервалов управления определяется нулями функции ψ1t.

Функция ψ1t определяется из системы вспомогательных уравнений:

ψ1=−∂H∂x1=−1−2x1ψ2+ψ3+ψ4+ψ5;

ψ2=−∂H∂x2=k22x2ψ2;

ψ3=−∂H∂x3=k32x3ψ3;                            (2.8)

ψ4=−∂H∂x4=k42x4ψ4;

ψ5=−∂H∂x5=k52x5ψ5.

Запишем решения для функций ψ2,ψ3,ψ4,ψ5:

ψ2t=ψ20exp0tk2x2dt;

ψ3t=ψ30exp0tk3x3dt;                           (2.9)

ψ4t=ψ40exp0tk4x4dt;

ψ5t=ψ50exp0tk5x5dt.

Подставляя полученные решения в уравнение для ψ1, имеем:

ψ1=2x1−1ψ20exp0tk2x2dt+ψ30exp0tk3x3dt++ψ40exp0tk4x4dt+ψ50exp0tk5x5dt  (2.10)

Найти решение уравнения (70) и проанализировать количество его нулей весьма сложно по следующим причинам. Система уравнений (61) не имеет аналитического решения при релейном характере управления u(t). Поэтому решение системы уравнений (61) находится численными методами. Полученное решение необходимо аппроксимировать явными функциями x1t, x2t, x3t, x4t, x5t и подставить в уравнение для ψ1. Причем нет гарантии, что решение уравнения для ψ1 можно получить в аналитическом виде. Поэтому оно решается численными методами. Одновременно с получением решения необходимо подобрать начальные условия для ψ1, ψ2, ψ3, ψ4, ψ5 для большого числа граничных условий, а это является весьма громоздкой задачей.

С учетом вышеперечисленных факторов, необходимо получить качественную картину оптимальных условий и траекторий, так как это позволяет рассчитать конкретные управления и траектории для заданных совокупностей граничных условий.

Далее дадим качественный синтез траекторий и управлений для рассматриваемого объекта.

Учитывая, что нефтяные резервуары парка одинаковые, то есть k2=k3=k4=k5=k, ранг матрицы равен двум, за исключением линии x1=0,5. Значит управление будет протекать в пространстве R2 , которое представляет собой плоскость, проходящую через ось x1.

В этой плоскости располагается множество стационарных состояний с уравнением

x1−x12=kx                                              (2.11)

и особая линия x1=0,5, которая получается в результате пересечения плоскостей, описываемых уравнениями x1=0,5, x2=x3,x4=x5.

Уравнение для функции ψ1t в данном случае имеет вид:

ψ1=2x1−1ψ20+ψ30+ψ40+ψ50exp0tk2xdt.      (2.12)

Оптимальное     управление     в     таком     случае     релейное, следовательно, учитывая, что граничные условия заданы в пространстве R2, оптимальное управление может иметь последовательности:

ut=1,−1;1,−1;−1,1;uoc,−1;−1,uoc,1,

где uoc=0 — особое уравнение.

В случае, когда начальные условия заданы в R3, а конечные в R2, оптимального управления не существует. Если граничные условия заданы в R3, то оптимальное управление существует, содержит не более трех интервалов и особое управление uoc=0.

Найдем особые управления, для чего вычислим В4:

B4=∂B3x∂xAx+Bu−∂Ax∂xB3x=2b12k2x2u+2x1−1x1−x12b1k22x232b12k3x3u+2x1−1x1−x12b1k32x332b12k4x4u+2x1−1x1−x12b1k42x43               (2.13)

Составим матрицу D3'=B1,B2,B3,B4,B5:

D3'=b1000b12x1−12b12k2x2u+2x1−1x1−x12b1k24x230b12x1−12b12k3x3u+2x1−1x1−x12b1k34x330b12x1−12b12k4x4u+2x1−1x1−x12b1k44x430b12x1−12b12k5x5u+2x1−1x1−x12b1k54x53. (2.14)

Из уравнения det D3 = 0 найдем особое управление:

uoc=1−2x1x1−x12k2x32−k3x22+k4x52−k5x4232b1x2x3x4x5k2x3−k3x2+k4x5−k5x4 (2.15)

Проанализируем характер особых траекторий при b=1, k2=k3=k4=k5=1. Уравнение особого управления буде выглядеть следующим образом:

uoc=1−2x1x1−x12x32−x22−x52−x4232x2x3x4x5x3−x2+x5−x4 (2.16)

Уравнение для особых траекторий:

dx2dx1=32x2x3x4x5x3−x2+x4−x5x1−x12−x21−2x1x1−x12x33−x23+x43−x53

dx3dx1=32x2x3x4x5x3−x2+x4−x5x1−x12−x31−2x1x1−x12x33−x23+x43−x53  (2.17)

dx4dx1=32x2x3x4x5x3−x2+x4−x5x1−x12−x41−2x1x1−x12x33−x23+x43−x53

Качественное исследование траекторий представляет значительные трудности. Решив приближенно систему уравнений (2.14), получим, что все траектории асимптотически стремятся к особой плоскости x1=0,5, так как при x1→0,5, dx2dx1→∞, dx3dx1→∞, dx4dx1→∞, dx5dx1→∞.

Кроме  этого,   особые  траектории  становятся  параллельными особой плоскости. Составим матрицу D"3 = (B1,В2,В3,В4,В5):

D''=b10002b12u+b1k22x22x1−12b12k2x2u+2x1−1x1−x12b1k24x2302b12u+b1k32x32x1−12b12k3x3u+2x1−1x1−x12b1k34x3302b12u+b1k42x42x1−12b12k4x4u+2x1−1x1−x12b1k44x4302b12u+b1k52x52x1−12b12k5x5u+2x1−1x1−x12b1k54x53(2.18)

Из уравнения det D"3 = 0 найдем особое управление:

uoc=2x1−1[−x1−x12x2+x3+x4+x5+x2x3x4x5256⋅x2x3x4x5±

±x1−x12x2+x3+x4+x5+x2x3x4x52256⋅x2x3x4x52−      (2.19)

−x1−x12x3−x2+x4−x532⋅x2x3x4x5]

Исследование особых траекторий обнаруживает следующие их свойства. Все траектории не пересекают плоскость x1=0,5, так как при x1→0,5, dx2dx1→∞, dx3dx1→∞, dx4dx1→∞, dx5dx1→∞.

Детерминант матрицы D"3 = (B1,В2,В3,В4,В5)  равен нулю.

Рассмотрим теперь управление цилиндрическим резервуаром с управляемыми подачей и сливом нефти.

Запишем систему уравнений для объекта:

x1=b1u1;

x1=b2u2;                                     (2.20)

x1=x1−k3x2x3,

где  x1— расход жидкости в подающем трубопроводе;

x2— положение клапана на сливном трубопроводе;

x3— высота уровня;

b1, b2, k3 — коэффициенты пропорциональности.

Примем b1=b2=k3=1,u1≤1,u2≤1.

На координаты x1, x2, x3 накладываются естественные следуюшие ограничения следующего вида: 0≤xi≤ximax,i=1,2,3.

Множество стационарных состояний задается поверхностью L=x1−x2x3=0. Требуется исследовать оптимальное управление, переводящее координаты из любой точки пространства состояний на множество стационарных состояний.

Исследуем условия общности положения для данного объекта. Так как управления u1 и u2 независимы, то проверку условия общности положения можно провести отдельно по каждому.

Запишем систему (2.20) в векторной форме:

x=Ax+Bxu,

где

Ax=00;

Bx=B=B1=b100b200;

u=u1u20.

Исследуем условия общности положения для u1 когда B1=B1'=b100

B2'=−∂Ax∂xB1'=−0000001−x3−x22x3b100=00−b1;

B3'=∂B2'x∂xAx+B2'u1−∂Ax∂xB2'=−0000001−x3−x22x300−b1=00−b1x22x3.

Составляем матрицу D"3 = (B`1,В`2,В`3):

D3'=−0000001−b1−b1x22x3,   det {D3'≡0.            (2.21)

Объект не управляем в R3, но управляем в R2{х2,х3}, так как ранг матрицы D"3 равен двум. Имеется и особая линия — ось х3, которая является пересечением особых плоскостей x1 = 0 их  x2 = 0. На оси x3 стационарная поверхность имеет минимум. Но особые плоскости имеют одновременно и ограничениями, поэтому исследование особых управлений и особых траекторий можно не проводить.

Исследуем условия общности положения одновременно для двух управлений u1 и u2. Матрица D"3 = (B1,B2,B3) будет иметь следующий вид:

D3'=b1000000b2000000−b1b2x3−b1x22x3b2x12x3. (2.22)

Ранг матрицы D"3 равен трем и объект управляем в R3 = (х1 , х2 , х3} . В пространстве R3 также имеются особые плоскости  х1= 0, х2= 0 и особая линия — ось  х2, которые совпадают с ограничениями.

Для нахождения оптимальных управлений применим принцип максимума. Составим функцию Н и систему уравнений для функций ψ1:

H=ψ1u1+ψ2u2+x1−x2x3ψ3;

ψ1=−∂H∂x1=−ψ3;                               (2.23)

ψ2=−∂H∂x2=x3ψ3;

ψ3=−∂H∂x3=x22x3ψ3;

Максимум функции Н достигается при следующем условии:

u1t=sgnψ1t⋅1;u2t=sgnψ2t⋅1.;                             (2.24)

Закон управления — релейный. Количество интервалов управления определяется нулями функций, ψ1t и ψ2t. Найдем решения для ψ1 и ψ2.

ψ1t=−ψ30exp0tx22x3dτdt+ψ10;ψ2t=x3ψ30exp0tx22x3dτdt+ψ20.          (2.25)

Функции ψ1t и ψ2t могут не более одного раза менять знак, поэтому управления и u1t и u2t содержат не более двух интервалов. Для заданных граничных условий первые интервалы должны быть противоположного знака. Утверждение о количестве перемен знака бесспорно для функции ψ1t.

Функция ψ2t содержит координату х3, от поведения которой может зависеть число перемены знака. В данном конкретном примере в процессе управления координата х3 знака не меняет в силу безусловных ограничений. В нуль она обращается только в единственной стационарной линии х1 = х3 = 0, то есть на оси х2. Поэтому в процессе управления х3 не может менять знака. Тогда функция ψ2t не более одного раза меняет знак.

Анализ оптимальных управлений дает следующие решения задачи:

u2=0 и x2=const. Управление u1t — релейное, имеет не более двух интервалов, осуществляется подачей нефти в резервуар.

u1=0 и x1=const. Управление u2t — релейное, имеет не более двух интервалов, реализуется путем слива нефти из резервуара.

u1≠0 и u2≠0. Управления u1t и u2t — релейные, имеют не более двух интервалов, реализуется как подачей нефти в резервуар, так и сливом ее из резервуара.

Следовательно, решение оптимальной задачи не единственное. Известны три варианта оптимальных управлений, каждый из них удовлетворяет принципу максимума. Из этих управлений следует выбрать такое, которое даст при данных граничных условиях минимальное время.

Рассмотрим управление для граничных условий, когда начальные условия заданы в нуле х1=х2=х3=0, а конечные условия находятся на множестве стационарных состояний. Необходимо, следовательно, объект из нуля перевести на множество стационарных состояний.

Представим граничные условия в следующем виде:

х10=х20=х30=0; (клапаны закрыты и резервуар пуст)

х1n, х2n, х3n, (причем должно выполняться соотношениеx3n=x1nx2n).

Последовательность управлений должна иметь вид:

IIIIIIu1=11−1u2=−111

Но координата х2 не может принимать отрицательных значений в силу безусловного ограничения (сливной клапан закрыт).

Поэтому интервал u2=−1 заменяется интервалом u2=0.

Последовательность управлений с учетом безусловного ограничения на х2 имеет вид:

IIIIIIu1=11−1u2=011

Записываем   системы   уравнений   и   их   решения   на   отдельных интервалах.

Первый интервал равен:

u1=1,u2=0,

x1=u1=1,                                    (2.26)

x3=x1,

так как х2=0.

Решения для х1 и х3 следующие:

x1t=t;x2t=t22                                     (2.27)

Второй интервал равен:

u1=1,u2=1x1=u1=1x2=u2=1x3+x2x3=x1                                (2.28)

Решения для х1(t) и х2(t) имеют вид:

x1t=x10'+tx2t=1                                  (2.29)

Подставляем полученные решения для х1(t) и х2(t) в третье уравнение, получим:

x3+tx3=x10'+t                              (2.30)

Третий интервал будет равен:

u1=−1,u2=1x1=u1=−1x2=u2=1x3+x2x3=x1                               (2.31)

Решения для х1(t) и х2(t) будут иметь следующий вид:

x1t=x10'−tx2t=x20'+t                                 (2.32)

Подставляем полученные решения х1(t) и х2(t) в третье уравнение:

x3+x20''+tx3=x10'+t                     (2.33)

Из решений данного управления следует определить время оптимального процесса Т, момент t2 включения u2 и момент t1 переключения u1. Аналитически найти t1, t2 и Т не представляется возможным, поэтому они определяются приближенно из условия прохождения оптимальной траектории через конечные точки х1n, х2n, х3n.

С физической точки зрения объяснение оптимального управления весьма просто, так как при закрытом сливном клапане уровень в нефтяном резервуаре поднимается с наибольшей скоростью.

2.5 Описание функциональной схемы

Контроль переменных технологического процесса перегонки нефти через резервуарный парк нефтеперекачивающей станции осуществляется при помощи промышленного микроконтроллера АDАМ-5000/485.

На входы модулей ввода/вывода аналоговой и дискретной информации микроконтроллера поступают от первичных преобразователей и датчиков сигналы, несущие информацию о технологических переменных объекта.

Нефть из магистрального нефтепровода идет в резервуарный парк и распределяется по отдельным резервуарам. Давление поступающей в резервуарный парк нефти контролируется измерительным преобразователем давления жидкости.

Чтобы при закачке нефти в резервуары не произошел взрыв метана, содержащегося в газовоздушном пространстве резервуаров, необходимо контролировать давления паров нефти преобразователем давления разрежения, установленным непосредственно на резервуаре.

Уровень нефти в резервуаре контролируется уровнемером. Приемный патрубок резервуара открыт в том случае, когда уровень нефти в нем не достиг максимального значения. Как только нефть достигает максимального уровня, клапан приемного патрубка закрывается, и подача нефти в резервуар прекращается. После заполнения резервуара нефтью, клапан приемного патрубка закрывается и в течение трех часов нефть в резервуаре отстаивается. В это время происходит сепарация воды.

Уровень подтоварной воды в резервуаре контролируется ультразвуковым уровнемером. Если уровень воды превысит максимальное значение, подается управляющий сигнал на исполнительный механизм, который открывает клапан слива подтоварной воды.

Обезвоженная нефть из резервуаров выкачивается через раздаточный патрубок и поступает в подпорную насосную.

2.6 Информационное обеспечение

Чтобы решить поставленные задачи по управлению технологическими переменными процесса, необходимо создание информационного обеспечения, базирующееся на сборе и обработке аналоговой и дискретной информации о технологических переменных процесса, контроля и выдачи управляющих сигналов и проверке заданной точности их выполнения.

В целях управления резервуарным парком нефтеперекачивающей станции необходимо кодировать и передавать микроконтроллерам следующие технологические переменные:

— температуру нефти в резервуары; давление мазута;

— давление нефти, идущей по нефтепроводу в резервуары;

— давление нефти, идущей из резервуаров в подпорную насосную;

— давление паров нефти в газовоздушном пространстве резервуаров;

— расход поступающей в резервуары нефти;

— расход выкачиваемой из резервуаров нефти;

— максимальный уровень взлива нефти в резервуарах;

— уровень раздала фаз нефть/вода;

— плотность нефти в резервуарах.

Сигналы от датчиков, несущие информацию о переменных процесса, поступают на входы аналоговых модулей микроконтроллеров ADAM 5010, который анализирует их величины и передает соответствующие управляющие сигналы через выходы модулей на исполнительные механизмы, регулирующие подачу топлива, расход газа на печь, подачу воздуха.

Вся необходимая информация о ходе технологического процесса отображается на экране компьютера в графическом виде, удобной для восприятия оператором, наблюдающем за процессом. В случае выхода контролируемых переменных процесса за пределы ограничений, на экране компьютера появляется окно предупреждения с одновременной подачей звукового сигнала.

2.7 Выбор и обоснование комплекса технических средств

Контроль температуры нефти в резервуарах осуществляется с помощью термоэлектрического преобразователя сопротивления ТСПУ-205 Ех-4/250-0...100-0,25%-ОЕхlаllСТ6-ВК-ТУ-4227-00313282997-95. Сигнал с датчика поступает на вход модуля аналогового ввода.

Для контроля над давлением нефти, поступающей из нефтепровода в резервуарный парк, используется измерительный преобразователь давления Сапфир - 22М – ДИ - 2161Ех – 11 - T3 - 0,25/10МПа - ОЕх1а - М20 - (-25...55°С). Токовый сигнал с преобразователя давления поступает на вход модуля ADAM-5017Н.

Давление  нефти,   идущей  из  резервуарного  парка  в   подпорную насосную,    контролируется    при    помощи    преобразователя    давления Сапфир-22М-ДИ-2161Ех-11-ТЗ-0,25/10МПа-ОEхiа-М20-(-25...55°С). Аналоговый сигнал поступает с преобразователя давления на вход модуля ADAM-5017Н микроконтроллера.

Давление разрежения паров нефти в газовоздушном пространстве резервуаров контролируется измерительным преобразователем давления разрежения Метран-45-Ех-ДВ-5220-И-0,5-2,5-42-1ПР-ТУ501К-А001-036-92, сигнал с которого поступает на вход модуля аналогового ввода ADAM-5017Н микроконтроллера.

Контроль над уровнем взлива нефти в резервуарах осуществляется посредством уровнемера поплавкового ультразвукового с твердым звуководом РУ-ПТЗ с диапазоном измерения общего уровня 0,4-12 м, сигнал с которого поступает на вход модуля ввода аналоговой информации АВАМ-5017. Управляющий сигнал поступает на переключатель УП 5313-0322 ТУ 16-524-074-75, который регулирует положение мембранного исполнительного механизма регулирующего клапана МИМ ГШХ 24 ч - 35 нж ТУ 26-07-1265-80.

Уровень раздела фаз вода/нефть контролируется при помощи уровнемера поплавкового ультразвукового с твердым звуководом РУ-ПТЗ с диапазоном измерения общего уровня 0,4-12 м, сигнал с которого поступает на сигнализатор уровня для автоматического управления сливом подтоварной воды из резервуаров САУ-М4 и на вход модуля ввода аналоговой информации ADAM-5017Н. Управляющий сигнал с выхода модуля вывода дискретной информации ADAM-5021 идет на универсальный переключатель УП 5313-0322 ТУ 16-524-074-75, который регулирует положение мембранного исполнительного механизма регулирующего клапана МИМ ППХ 24 ч - 35 нж ТУ 26-07-1265-80.

Контроль над расходом нефти, поступающей в резервуары, осуществляется при помощи датчика-расходомера 3095МVА24ААА13А А111НВ, установленного по месту. Токовый сигнал 4-20 мА с датчика-расходомера поступает на вход модуля ввода аналоговой информации ADAM-5017Н.

Замер расхода нефти, выкачиваемой из резервуаров, осуществляется при помощи универсального датчика-расходомера 3095 МУА 24ААА13АА111Н В, установленного по месту. Сигнал с датчика-расходомера идет на вход модуля аналогового ввода ADAM-5017Н.

Плотность нефти в резервуарах замеряется плотномером радиоизотопным ПР-1024, сигнал постоянного тока 4-20 мА с которого поступает на вход модуля ввода аналоговой информации ADAM-5017Н.

В данной схеме автоматизации предусмотрены контроль крайнего положения регулирующих устройств при помощи дискретных сигналов, идущих на вход модуля дискретного ввода/вывода микроконтроллера. Информация о промежуточном положении регулирующих устройств в виде сигналов постоянного тока 4-20 мА заводится на модуль аналогового ввода микроконтроллера.

Исходя из анализа характеристик процесса, а также основываясь на требованиях, предъявляемых к выбору технических средств для данного объекта, была выбрана система распределенного сбора данных и управления серии ADAM-5000/485 фирмы Advantech.

3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1 Технико-экономическое обоснование внедрения новой системы

Современные системы автоматического управления технологическими процессами невозможно представить без технических средств. При нынешнем развитии технологий необходимо постоянное обновление оборудования, программного и технического обеспечения.

Внедрение новой системы автоматического управления перегонкой нефти через резервуарный парк позволяет упорядочить контроль переменных объекта (температуры нефти, хранимой в резервуарах, уровень раздела фаз нефть/вода, давления паров нефти в газовоздушном пространстве резервуаров и т. д.)

Кроме того, новая САР позволяет контролировать исправное состояние всего объекта в целом. Но самое главное, посредством внедрения данной системы можно добиться полной автоматизации процесса перекачки нефти через резервуарный парк.

3.2 Расчет затрат на разработку и внедрение системы автоматического управления резервуарным парком нефтеперекачивающей станции

Затраты на разработку и внедрение системы автоматизации включают в себя капитальные вложения, а также расходы, возникающие в ходе эксплуатации системы.

Капитальные вложения — это средства, необходимые для разработки системы инженерными работниками, закупки всего необходимого оборудования, установки, монтажа, испытания нового оборудования и всей системы в целом до запуска ее в работу.

Итак, капитальные вложения включают в себя:

— заработную плату разработчиков;

— затраты на приобретение приборов и средств автоматизации;

— затраты на транспортировку;

— затраты на монтаж оборудования.

Заработная плата разработчиков рассчитывается с учетом времени разработки системы автоматизации. Данная система проектируется в течение одного месяца. Для этого требуется группа инженерно-технических работников следующего состава:

1)   инженер - проектировщик, который занимается постановкой и решением задачи управления, составлением чертежей, схем, диаграмм, расчетом показателей работы системы;

2)   инженер - системотехник подбирает соответствующие датчики, приборы и средства автоматизации, составляет спецификацию оборудования;

3)   инженер - технолог необходим в качестве консультанта по технологии ведения работ в резервуарном парке;

4) инженер-программист обеспечивает функционирование программного обеспечения системы автоматизации резервуарного парка, наладку и настройку компьютеров операторского отдела.

Данные о заработной плате разработчиков системы приведены в таблице 3.1

Таблица 3.2- Затраты на заработную плату разработчиков

| Должность | Месячный оклад, тг. |
| --- | --- |
| Инженер-проектировщик | 40000 |
| Инженер-системотехник | 35000 |
| Консультант-технолог | 30000 |
| Инженер программист | 35000 |
| ИТОГО | 140000 |

Заработная плата разработчиков за три месяца, включая отчисления в пенсионный фонд 10%  и на социальные нужды 21%, составит:

Зсоц.н= (140000*3-140000*3*0,1)*0,21=79380 тг

З/п разр = 420000 + 79380 = 499380 тг

Приборы и измерительные преобразователи, средства автоматизации подобраны в соответствии с перечнем контролируемых и регулируемых величин, решаемых задач, категориями класса приборов и условиями их эксплуатации. Стоимость приборов и средств автоматизации определяется по каталогам заводов-изготовителей и фирм-поставщиков.

Список и стоимость всех необходимых приборов и средств автоматизации приведен в таблице 3.2

Таблица 3.2- Капитальные затраты на приобретение приборов и средств вычислительной техники.

| Наименование приборов и средств автоматизации | Стоимость, тг. | # К-во | Общая стоимость, тг |
| --- | --- | --- | --- |
| Преобразователи термоэлектрические | 2500 | 4 | 10000 |
| Измерительный преобразователь давления | 26000 | 2 | 52000 |
| Преобразователь разности давлений | 45000 | 2 | 90000 |
| Датчик-расходомер | 6000 | 8 | 48000 |
| Диафрагма камерная | 10000 | 2 | 20000 |
| Переключатель | 1600 | 17 | 27200 |
| ## Пускатель магнитный | 3000 | 2 | 6000 |
| Блок управления релейным регулятором | 38000 | 2 | 76000 |
| Пост кнопочный | 50000 | 2 | 100000 |
| Микроконтроллер | 200000 | 3 | 600000 |
| Модуль ввода/вывода | 25000 | 12 | 300000 |
| Кабель, блоки питания |  |  | 50000 |
| Персональный компьютер | 180000 | 1 | 180000 |
| ИТОГО |  |  | 1559200 |

Затраты на приобретение приборов и средств автоматизации:

Пр= 1559200 тг.

Расходы на транспортировку средств автоматизации составляют 4% от стоимости приборов:

Тр = Пр*О,04 = 1559200 *0,04 = 62368 тг.

Затраты на монтаж и установку оборудования (заработная плата монтажником, дополнительные запчасти) составляет 5% от стоимости оборудования:

Монт = Пр* 0,05 = 1559200* 0,05 = 77960 тг.

Общая сумма капитальных вложений, необходимых для разработки и внедрения системы автоматического регулирования составит, тг:

К = 3/ПЛразр + Пр + Тр + МОНТ.

К =499380 +  1559200 +62368 +  77960 = 2 198 908 тг.

После полной установки системы автоматизации и включения ее в производственный цикл, начинается эксплуатация системы. В связи с этим возникают дополнительные расходы, называемые эксплуатационными затратами.

Эксплуатационные затраты, связанные с обслуживанием системы, включают в себя амортизационные отчисления, текущий ремонт оборудования, заработную плату инженерных работников, оплату электроэнергии, которую потребляет система.

Амортизационные отчисления связаны с износом техники и рассчитываются исходя из срока службы приборов и средств автоматизации.

Ниже приведен расчет амортизационных отчислений в соответствии с нормами амортизации приборов.

Преобразователи термоэлектрические имеют норму амортизации 31% от стоимости приборов:

0,31* 10000 = 3100 тг.

Измерительные преобразователи давления, преобразователи разности давлений, датчики-расходомеры, диафрагмы камерные имеют норму амортизации 15,5% от стоимости приборов:

0,155 * (52000 + 90000 + 48000 + 20000) = 32550 тг.

Переключатели, пускатели магнитные, блоки управления, посты кнопочные имеют норму амортизации 12% от их стоимости:

0,12* (26900 + 6000 + 76000 + 100000) = 25068 тг.

Микроконтроллеры, модули, кабель, персональный компьютер имеют норму амортизации 20% от их стоимости:

0,2* (600000 + 300000 + 50000 + 180000) = 226000 тг.

Общая сумма амортизационных отчислений составит:

АО =3100 + 32550 + 25068 + 226000 = 286718 тг.

Затраты на текущий ремонт оборудования составят 2,5% от стоимости оборудования, на запчасти — 2%:

Рем = (0,025 + 0,02) *1559200 = 70164 тг.

Следующий вид эксплуатационных затрат — заработная плата инженерно-технических работников (ИТР), обслуживающих систему. Список ИТР приведен в таблице 3.2.3.

Таблица 3. 3 - Заработная плата ИТР, обслуживающих систему

| Должность | Число работников | Месячный оклад, тг. | Годовой фонд, тг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Инженер КИПиА | 1 | 30000 | 360000 |
| Инженер-электрик | 1 | 25000 | 300000 |
| Инженер-системотехник | 1 | 30000 | 360000 |
| Оператор | 4 | 25000 | 100000 |
| ИТОГО | 7 | 185000 | 2220000 |

Годовой фонд заработной платы ИТР с отчислениями на социальные нужды составит:

3/пл = (2220000 - 2220000 *0,1) *0,21 + 2220000 = 2961480 тг.

Затраты на потребляемую приборами электроэнергию определяется как:

Эл = N*Фвр*Цэл*Ки

N — мощность, потребляемм системой, кВт;

Фвр — годовой фонд времени работы системы, ч;

Цэл — стоимость 1 кВт ч электроэнергии, тг;

Ки — коэффициент использования оборудования по мощности.

Эл = 5*24*365*4,83*0,93 = 196745 тг.

Итого эксплуатационные затраты в год составят:

= АО + Рем + 3/пл + Эл.

= 286718  + 70164 + 2961480 + 196745 = 3515107 тг.

3.3 Расчет экономической эффективности внедрения системы

Разработанная система автоматизации предназначена для управления процессом перекачки нефти через резервуарный парк. Конечным продуктом данной системы являются предоставляемые парком услуги — хранение и очистка нефти от воды, поддержание давления в трубопроводе. Снижение затрат на эти услуги снижает в конечном итоге себестоимость поставленной заказчику нефти.

При внедрении новой системы автоматизации увеличится пропускная способность парка нефтеперекачивающей станции, т. е. через парк перекачивается в сутки больший объем нефти, чем при старой системе.

До внедрения новой системы автоматизации через парк перегонялось в сутки в среднем 24000 т нефти. Новая же система позволила перекачивать до 25000 т нефти.

Сравним себестоимость перекачки 1 т нефти при работе старой и новой системы (стоимость перекачки 1 т нефти при работе старой системы считается на момент начала внедрения новой системы).

Ст-тьст=АОСТ+РемСТ+З/плСТ+ЭлСТ24000,тг

АОСТ — амортизационные отчисления при работе старой системы, тг;

Ремст — затраты на ремонт старой системы, тг;

3/плст — заработная плата ИТР, обслуживающих старую систему, тг;

Элст — затраты на электроэнергию, потребляемую старой системой, тг.

Амортизационные отчисления до внедрения САР составляла 20% от стоимости системы, которая была равна 1196000 тт:

АОСТ = 0,2 *1196000 = 239200 тг.

Затраты на ремонт старой системы составляли 8% от стоимости основных средств:

Ремст = 0,08 *1196000 = 95680 тг.

Заработная плата ИТР, обслуживающих старую систему, рассчитывалась, исходя из состава штата инженерных работников, который приведен в таблице 3.4

Таблица 3.4 - Заработная плата ИТР, обслуживающих старую систему

| Должность | Число работников | Месячный оклад, тг. | Годовой фонд, тг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Инженер КИПиА | 2 | 60000 | 720000 |
| Инженер-электрик | 1 | 26000 | 331200 |
| Начальник отдела КИПиА | 1 | 35000 | 420000 |
| Оператор | 8 | 20000 | 1920000 |
| ИТОГО | 12 | 281000 | 3391200 |

Годовой фонд заработной платы ИТР с отчислениями составит: Фстз/пл = (3391200 - 0,1 3391200)*0,21 + 3391200 = 4361083 тг. Расходы на потребляемую электроэнергию были выше за счет того, что система потребляла больше мощности — 15 кВт (остальные показатели остались прежними):

Элст = N*Фвр*Цэл*Ки

N— мощность, потребляемая старой системой, кВт;

Фвр — годовой фонд времени работы системы, ч;

Цэл — стоимостъ 1 кВтч электроэнергии, тг;

Ки — коэффициент использования оборудования по мощности.

Фвр = 24 365 ч;

Цэл = 4,83 тг/кВт ч;

Ки = 0,93.

Элст = 15* (24 * 365) *4,83* 0,93 = 610010 тг.

Те же показатели для новой системы (амортизационные отчисления, затраты на ремонт системы, заработная плата ИТР и расходы на электроэнергию) были рассчитаны в пункте 3.2 выше и равны:

АОНОВ = 286718 тг.

Ремнов = (0,025 + 0, 02)*1559200 = 70164 тг.

Фз/плнов = (2220000 – 2220000 * 0,1) * 0,21 + 2220000 = 2961480 тг.

Элнов= 15* (24* 365)*4,83* 0,93 = 196745 тг.

Подсчитаем экономию от внедрения новой системы автоматизации.

Экономия на ремонте оборудования, тг:

Эрем = Ремст-Ремнов.

Эрем= 95680 - 70164 = 25516 тг.

Экономия на фонде заработной платы ИТР, тг:

Эз/пл= 3/плст — З/плнов

Эз/пл= 4361083 - 2961480 = 1399603 тг.

Экономия на амортизационных отчислениях, тг:

ЭАО = АОст-АОнов.

ЭАО = 286718 - 239200 = 47518 тг.

Экономия на электроэнергии, тг:

Ээл = 610010 - 196745 = 413265 тг.

Общая экономия от внедрения САР составит, тг:

Эобщ  =ЭАО +Эрем +Эз/пл+Ээл

Эобщ = 25516 +1399603 + 47518 + 413265 = 1885902 тг.

Годовой экономический эффект:

Эфг=Эобщ-ЕН*К

ЕН — нормативный коэффициент эффективности;

К — капитальные вложения, тг

Эфг = 1885902 - 0,32*  2 198 908 = 118225 тг

Срок окупаемости системы:

Ток = К/Эобщ =  2 198 908 /1885902= 1,17 года.

Новая система окупается за 1,17 года. Экономический эффект составляет 118225  тенге в год. Себестоимость услуг снижается на 12%. Из этого можно сделать вывод, что внедрение данной системы эффективно и рационально.

4 ОХРАНА ТРУДА

4.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов

Работа в резервуарном парке нефтеперекачивающей станции постоянно связана с нефтью. Все операции по перекачке нефти через резервуарный парк, обслуживанию резервуаров, очистке нефти от воды связаны с постоянной опасностью возникновения пожаров, а также загрязнения окружающего воздуха нефтяными испарениями, которые вредны для здоровья человека.

Для того чтобы снизить вероятность возникновения несчастных случаев, а также повреждение и гибель людей, необходимо провести анализ опасных и вредных производственных факторов.

В резервуарном парке хранения нефти вредными и опасными факторами являются:

1) возгорание нефти, возникающее в следующих случаях:

-  при накоплении статического электрического заряда на поверхности нефти или резервуаров и попадании искры на такую поверхность;

-  при контакте резервуаров с нагретыми поверхностями приборов или вспомогательных приспособлений и техники;

-  при попадании молнии в резервуар во время грозы;

2) взрыв паровоздушной смеси, находящейся:

-  в газовом пространстве резервуара;

-  в окружающем воздухе вблизи резервуара;

3) загрязнение окружающего воздуха парами нефти.

Для обеспечения наиболее безопасных условий труда на данном объекте необходимо использовать современную высокопроизводительную технику, контролировать исправность приборов и вспомогательных приспособлений, проводить постоянный осмотр резервуаров.

4.2 Организационные мероприятия.

Обеспечение и организация охраны труда в резервуарном парке осуществляется в соответствии с правилами техники безопасности и Законом об охране труда РК.

Ответственность за обеспечение охраны труда осуществляет главный инженер.

За своевременный инструктаж рабочих, выполнение предупредительных работ, за строгое выполнение норм и инструкций по технике безопасности и производственной санитарии и требование их выполнения от своих подчиненных, за исправность ограждений и предохранительных устройств, сохранность и безопасность сооружений несут ответственность инженерно-технические работники (ИТР).

Все лица, принимаемые на работу по обслуживанию резервуарного парка, должны иметь соответствующее профессионально-техническое образование. В противном случае проектом предусматривается профессионально-техническая подготовка на производстве.

В соответствии с данным проектом все лица, поступающие на работу, проходят медицинское освидетельствование и, если нет медицинских противопоказаний, допускаются к работе. Перед допуском к работе вновь принимаемые на обслуживание резервуаров и резервуарного оборудования проходят вводный инструктаж по технике безопасности, который проводит инженер по технике безопасности (ТБ).

Инструктаж на рабочем месте проводится непосредственным руководителем работ на соответствующем участке для каждого вновь поступающего.

Текущий инструктаж, который необходим для наблюдения за применением работающих безопасных приемов в работе, проводится также непосредственным руководителем на данном участке.

Повторный инструктаж проводится ежеквартально со всеми рабочими, независимо от стажа работы и квалификации. Также предусмотрен внеплановый инструктаж, который проводится при вводе в действие новых правил по ТБ (после происшедших нарушений и несчастных случаев, при изменении технологии).

4.3 Технические мероприятия

На основании анализа опасных и вредных производственных факторов, предусмотрены необходимые технические мероприятия, которые обеспечивают безопасные условия проводимых работ. Главным требованием, обеспечивающим безопасные условия труда, является строгое соблюдение нижеследующих правил и норм обслуживания резервуарного парка нефтеперекачивающей станции.

Обеспечение электробезопасности

В резервуарном парке, предназначенном для хранения нефти, реальной причиной возникновения несчастных случаев может служить статическое электричество, т.е. электрический заряд, накашиваемый на поверхности оборудования, нефтепродуктов и на теле человека.

Статический заряд может служить причиной возгорания нефти и взрыва нефтяных паров в газовоздушном пространстве резервуаров и вокруг них.

Для предотвращения данного явления необходимо принимать меры, обеспечивающие «стекание» заряда статического электричества. Для этого резервуары и коммуникации оборудуются заземляющими устройствами, а также ведется постоянный контроль над тем, чтобы работники резервуарного парка имели постоянный контакт с заземлением.

Для снижения интенсивности образования (генерации) заряда статического электричества используют радиоизотопные и индукционные нейтрализаторы.

Сопротивление заземляющего устройства, предназначенного исключительно для защиты от статического электричества, допускается не выше 100 Ом.

Все металлические и электропроводящие неметаллические части оборудования резервуаров заземляются, независимо от того, применяются ли другие меры защиты от статического электричества.

Лакокрасочное покрытие, нанесенное на заземленное металлическое оборудование, внутренние и наружные стены резервуаров, считаются электростатическим заземлением, если сопротивление наружной поверхности покрытия относительно заземленного оборудования не превышает 10 Ом. Нефтепродукты должны закачиваться в резервуары без разбрызгивания, распыления или бурного перемешивания.

При заполнении пустого резервуара нефть должна подаваться в него со скоростью не более 1 м/сек до момента затопления конца приемно-раздаточного патрубка.

Ручной отбор проб нефти из резервуаров допускается не ранее, чем через 10 мин после прекращения движения нефти.

Пробоотборник должен иметь токопроводящий медный тросик, один конец которого припаян к корпусу пробоотборника, а на другом имеется наконечник под болт М10, который приваривается к ограждению заземленного резервуара. Перед отбором проб пробоотборник проверяется на предмет целостности медного токопроводящего тросика. После проверки пробоотборник заземляется.

Проектом также предусмотрены индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током для каждого работника. К ним относятся: обувь с кожаной подошвой, укрепленной металлическими шпильками из неискрящихся материалов или подошвой из электронепроводящей резины и спецодежда из натуральных несинтетических тканей.

Расчет устройства для отвода заряда из жидкого продукта

Устройство  для  отвода  заряда  из  жидкого  продукта  (нефти)  в резервуаре используется для снижения плотности заряда в потоке жидкости. При заполнении резервуара нефть из трубопровода идет заряженной.

Для отвода возникающего заряда предусматривается специальное устройство, устанавливаемое внутри резервуара.

В качестве такого устройства в рамках данного проекта рассматривается клетка из заземленной металлической сетки, охватывающим пространство у конца загрузочного патрубка. Таким образом, заряженный поток из патрубка поступает внутрь клетки.

Необходимо рассчитать объем клетки по формуле:

Vкл=Q⋅τ3600

Исходными данными служат следующие параметры:

Q — скорость перекачки нефти, м3/ч;

 — постоянная времени релаксации заряда в нефти, сек.

Расчеты ведутся для нефти с удельным объемным электрическим сопротивлением 109 Ом·м. Скорость истечения (перекачки) нефти такой нефти составляет:

Q = 3 м3/сек,

а постоянная времени релаксации заряда:

 = 50 мин = 3000 сек.

Тогда объем клетки будет равен:

Vкл=3⋅30003600=2,5 м3

Объем устройства отвода заряда из потока нефти определяется в соответствии с РТМ 6.28-008-78 и должен занимать не больше 20% объема части резервуара, находящейся ниже разгрузочного патрубка.

Параметры резервуара следующие:

Высота резервуара                                     14900 мм

Внутренний диаметр резервуара              20920 мм

Расстояние   от   конца   загрузочного     200 мм

патрубка до дна резервуара

Тогда вышеуказанный объем будет равен:

Vкл=π⋅r2⋅H=π⋅d2⋅H4=3,14⋅20,922⋅0,24=68,7 м3

Расчет защитного заземления

Корпуса приборов и аппаратов КИП и другие металлические нетоковедущие части могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции и контакте их с токоведущими частями. Если корпус при этом не заземлен, то прикосновение к нему также опасно как к фазе. Если в тех же условиях корпус заземлен, то прикосновение к нему менее опасно, так как его потенциал понизится до потенциала заземлителя, благодаря чему напряжение прикосновения может быть уменьшено до безопасной величины.

На щите расположены следующие приборы:

1) сигнальные лампы;

2) вторичные приборы;

3) кнопки включения выключения;

4) световые табло;

5) блоки питания и т.п.

Определяем требуемое сопротивление заземляющего устройства. Для установок напряжения до 1000В RH < 4 Ом. Выбираем RH = 3 Ом.

В соответствии с климатическими признаками определяем II климатическую зону. Затем определяем расчетное значение удельного сопротивления грунта:

RB = RГР ·ψB,

где RB - расчетное удельное сопротивление грунта для вертикального электрода.

ψB  - коэффициент сезонности;

RГР - измерение сопротивления грунта.

В качестве естественных заземлений можно выбрать металлическую конструкцию в виде 60-ти параллельно соединенных стоек (уголок с шириной полки равной 10 см) длиной L = 5 м, d = 0,1 м.

RB = 1,2 · 1000 = 1200 Ом·м

Определяем сопротивление параллельное току заземлителя:

RCT = (RB / 2·π·L) · (2 · L/d)

RCT = (0,16 · 1200 / 5) ·Ln(100) = 176,8 Ом

Сопротивление растеканию тока всей группы заземлителей:

RCT,ГР = 176,8/60=2,95 Ом

Выбранное заземление удовлетворяет условию RCT<RH, следовательно, заземление выбрано правильно.

Мероприятия по предотвращению взрывов

Нефть, хранимая в резервуарах, непрерывно испаряется, особенно в летнее время. Нефтяные испарения образуют взрывоопасную смесь. Такая газовоздушная смесь в безветренную погоду представляет собой серьезную опасность, т.к. достаточно небольшой искры или нагретой поверхности, чтобы произошел взрыв, способный привести к крупному пожару и стать причиной гибели людей, работающих на нефтехранилище.

Поэтому необходим постоянный контроль над содержанием нефтяных испарений в окружающем резервуар пространстве, который осуществляется посредством специальных устройств, монтируемых непосредственно на резервуарах.

Если нефть в резервуары закачивается в безветренную погоду при температуре воздуха выше 20°С, необходимо провести проверку загазованности резервуарного парка. Если содержание взрывоопасных примесей вблизи какого-либо резервуара превышает ПДВК (предельно допустимой взрывчатой концентрации), выделяют опасную зону, в которую входят данные резервуары.

ПДВК представляет собой процент содержания паров нефти, при котором может произойти врыв от искры.

ПДВК = (пары нефти)/(воздух) = 1/8.

Т.е. содержание нефтяных паров в воздухе не должно превышать 11,1%. Опасную зону в резервуарном парке определяют по показаниям приборов на каждом резервуаре. После выделения опасной зоны режим работы резервуарного парка меняется таким образом, чтобы работы с «опасными» резервуарами не велись до тех пор, пока концентрация взрывчатых веществ не станет меньше 11,1%.

Снижение концентрации паров нефти вблизи «опасных» резервуаров осуществляется естественным путем, т.е. при помощи ветра. Поэтому вблизи резервуаров не строятся высокие сооружения и громоздкие конструкции, чтобы не загораживать резервуары от ветра.

Мероприятия по обеспечению молниезащиты

Данный проект разработки резервуарного парка нефтеперекачивающей станции предусматривает молниезащиту для резервуаров, удовлетворяющую необходимым требованиям техники безопасности.

Исходя из опыта действующих резервуарных парков, резервуары вместимостью менее 200 м3, независимо от толщины металла крыши, присоединяют к заземлителям. Предусматривается также защита резервуаров и групп резервуаров от прямых ударов молний отдельно стоящими молниеотводами. С точки зрения экономичности целесообразно устанавливать молниеотводы на самих резервуарах.

Молниеприемники устанавливают из различного металла любого профиля длиной не менее 200 мм, площадью сечения не менее 100 мм , а также из оцинкованного троса площадью сечения не менее 35 мм2 (т.е. диаметром не менее 7 мм).

Во время грозы приближаться к молниеотводам ближе, чем на 4 м опасно, поэтому об этом должны быть вывешены предупредительные надписи вблизи резервуаров или отдельно стоящего молниеотвода.

Ежегодно, перед наступлением грозового сезона (в марте, апреле), необходимо осматривать состояние наземных элементов молниезащиты.

Кроме того, после каждой грозы или сильного ветра все устройства молниезащиты подвергаются осмотру на предмет наличия повреждений. Следует отметить, что текущие ремонты молниезащитных устройств могут

быть выполнены во время грозового периода, а капитальный ремонт — только в негрозовой период года.

Молниезащита резервуарного парка — важная часть системы обеспечения безопасной работы людей на данном предприятии. Поэтому инженерам, а в особенности руководству резервуарного парка, следует внимательно следить за состоянием всех частей и элементов системы молниезащиты.

4.4 Санитарно-гигиенические мероприятия

При сооружении резервуарного парка основное внимание уделяется созданию нормальных санитарно-гигиенических условий для обслуживающего персонала.

Для этого проводятся санитарно-гигиенические мероприятия, к которым относятся:

- устранение вредных условий труда в парке;

- обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, предохранительными приспособлениями;

- улучшение использования систем освещения, санитарно-бытовых устройств;

- организация искусственного освещения.

Как уже отмечалось, перед приемом на работу вновь прибывший проходит медицинский осмотр на предмет пригодности к работе в резервуарном парке.

На предприятии, в соответствии с проектом, создается медико-санитарная часть, которая осуществляет лечебно-профилактическое обслуживание работников, проведение профилактических работ.

Профилактические работы важны для контроля над чистотой и санитарной культурой, проведения противоэпидемиологических мероприятий. По данным профилактических работ ведется статистика и учет профессиональных заболеваний для улучшения в целом условий труда на нефтехранилище.

Обеспечение спецодеждой, спецобувью, защитными приспособлениями

Средства индивидуальной защиты, как то спецобувь, спецодежда и защитные приспособления, являются неотъемлемой частью системы охраны труда на данном предприятии.

Спецодежда, спецобувь и защитные приспособления служат для защиты работников от неблагоприятных воздействий производственной среды и опасностей производства, не нарушая при этом нормального функционирования организма.

Спецодежда и спецобувь, выдаваемом работникам на предприятии, хранится в специальных шкафах в санитарно-бытовом помещении. Для защитных средств и приспособлений предусматриваются отдельные кладовые.

Хранение, дегазация, дезактивация, стирка и ремонт спецодежды осуществляются в соответствии с инструкциями и указаниями органов санитарного надзора предприятия. Для спецодежды, выдаваемой работникам, применяются специальные несинтетические ткани с асбестовой пропиткой, обладающие невоспламеняемостью. Перед применением средств индивидуальной защиты все работники проходят тренировку по применению, методам контроля и испытания СИЗ.

Обеспечение метеорологических условий

В резервуарном парке хранения нефти основные работы по обслуживанию резервуаров ведутся на открытом воздухе.

Для обеспечения метеорологических условий труда резервуары в парке располагаются таким образом, чтобы могло осуществляться естественное проветривание парка с учетом розы ветров. Для этого резервуары, располагаемые в одном ряду, размещают на расстоянии не менее 30 м друг от друга. В промежутках между резервуарами не строятся и не сооружаются конструкции, превышающие высоту резервуаров (в данном случае превышающие 14,9 м). Контроль и управление технологическими параметрами резервуарного парка ведется из операторского помещения.

Метеорологические условия в данном помещении нормируются по СН 245-63 и отвечают нижеследующим нормам:

В холодный и переходный период года, когда температура наружного воздуха ниже - ЮОС:

- Температура воздуха в операторской             17 - 21°С

- Относительная влажность воздуха                  60 - 40%

- Скорость движения воздуха не более              0,2 м/сек

В теплый период года, когда температура наружного воздуха 10°С и выше:

- Температура воздуха в операторской              22 - 25°С

- Относительная влажность воздуха                   60 - 40%

- Скорость движения воздуха не более              0,3 м/сек

Для поддержания микроклимата в операторском помещении также предусмотрены обогревательные приборы, кондиционеры и вентиляционные установки.

Расчет вентиляции (кондиционирования) в помещении оператора

Кондиционированием называют процесс создания и автоматического поддержания в помещении постоянных или изменяющихся по определенной программе параметров воздуха, и является основным мероприятием, обеспечивающим нормализацию воздушной среды ВЦ.

Уточненный тепловой баланс в помещении ВЦ позволяет рассчитать производительность установок кондиционирования воздуха. Избыток тепла вычисляется для зимнего и летнего периода.

Поступление тепла летом в машинный зал ЭВМ складывается из следующих составляющих:

QMЗ = Qoб + QП + QOCB + QОГР (Дж/ч)

где: QMЗ -поступление тепла в машинный зал;

Qoб - выделение тепла от оборудования и вспомогательной аппаратуры;

QП - выделение тепла людей;

QOCB - выделение тепла от электроосвещения;

QОГР - поступление тепла извне через ограждение от солнечного излучения.

Избыток тепла зимой в машинном зале ЭВМ определяется по формуле:

QMЗ = Qoб + QП + QOCB + QОХЛ (Дж/ч)

где: QОХЛ - потери тепла через охлаждающие конструкции.

Выделение тепла от стоек вычислительной машины, устройств ввода-вывода информации и вспомогательного оборудования по данным каталогов:

Qoб = 3600·N·J1·J2 (Дж/ч)

где: N - суммарная установочная мощность;

J1 - коэффициент использования установочной мощности, равной 0,95;

J2- коэффициент одновременности работы оборудования, равный 1.

Qoб = 3600·12,8·0,95·1 = 43776 кДж/ч;

QП = n·q

где: n - количество рабочих в машинном зале в смену;

QП = 2·541,2 = 1082,4 кДж/ч;

QOCB = 3600·N·K1·K2 (Дж/ч)

где: N - суммарная установочная мощность приборов электроосвещения ;

K1 - коэффициент способа установки приборов электроосвещения (K1 = 0,7);

К2 - коэффициент, учитывающий особенности приборов электроосвещения (К2=1,2);

QOCB = 3600·0,4·0,7·1,2= 1210 (кДж/ч);

QОГР = F·K(tH-tB) (кДж/ч)

где: F - площадь ограждающей конструкции (м );

К - коэффициент теплопередачи (кДж/м);

tH, tB - температура наружного и внутреннего воздуха(°С);

tH - 36°С, tB - 20°С, К = 120833 Дж/м, F = 40 м.

QОГР = 100·120833(34 - 20) = 67667 (кДж/ч);

Таким образом, тепла в машинном зале:

QMЗ = 43776 + 1082,4 + 1200 + 67667 = 113725 кДж/ч

Для помещения ВЦ можно взять кондиционер фирмы «York» MHC-18, производительность по холоду - 19520 кДж/ч, производительность по воздуху - 850 м3/ч.

Расчет искусственного освещения в операторской

Для создания благоприятных условий труда большое значение имеет рациональное освещение. В этих целях необходимо провести расчет искусственного освещения в операторском помещении, задачей которого является определение потребной мощности электрической осветительной установки.

В качестве источника света в помещении будут использованы люминесцентные лампы ЛДЦ.

Проектом предусмотрена комбинированная система освещения, включающая в себя светильники, расположенные непосредственно у рабочих мест,   а  также   светильники   общего   освещения,   предназначенные   для выравнивания распределения яркости в поле зрения.

Местное освещение (светильники у рабочих мест) может использоваться по мере необходимости, что обеспечивает большую гибкость и экономичность в эксплуатации освещения.

Выбор типа светильников производится с учетом характеристик светораспределения. Для освещения участка помещения, стены и потолки которого обладают высокими отражающими свойствами, целесообразно применять светильники прямого света, которые направляют от 20 до 40% светового потока на потолок помещения (ШОД, ОДО).

Расчет производится для участка со следующими параметрами:

Длина                              10 м

Ширина                           10м

Высота                             3 м

Потолок                           побеленный

Стены                               светлые

Разряд зрительной работы принимаем равный III, нормируемая освещенность Е = 1000 лк.

Световой поток Фл в помещении:

Фл=Ен⋅S⋅Z⋅KN⋅η

Ен — нормируемая минимальная величина, Е н = 200 лк;

S  — площадь освещаемого помещения, S = 10·10 = 100 м3;

Z — коэффициент минимальной освещенности для люминесцентных ламп, Z = 1,82;

K — коэффициент запаса, K = 1,5;

N — число светильников в помещении;

η — коэффициент использования светового потока ламп, η = 0,64.

Принята система освещения люминесцентными лампами ЛДЦ-80 мощностью 40 Вт. Световой поток для ламп ЛДЦ-80 Фл = 3740 лм.

Тогда число светильников:

N=200⋅100⋅1,82⋅1,53740⋅0,64=22 шт.

Примем N =20 шт.

Коэффициенты отражения света:

- от потолка             Рпт = 70 %

- от стен                   Рст = 50 %

- от пола                   Рп  = 30 %

Рассчитаем высоту подвеса светильников:

Hпод=H-(hрабоч+hсвеса),

Н — высота стен помещения, Н = 3 м;

hрабоч — высота рабочей поверхности в операторском помещении не превышает 1,2 м;

hсвеса — высота свеса ламп, hсвеса = 0,5 м.

Hпод = 3-(1,2 + 0,5) = 1,3м.

Оптимальное расстояние между светильниками:

L = λ·Hпод,  (λ = 1,21,4).

L = 1,2·1,3 = 1,56 м.

Принимаем L = 1,5 м.

Итак, для освещения операторского помещения применяются 20 люминесцентных светильников длиной 0,6 м, расположенных в 4 ряда по 5 ламп. Расстояние между лампами 1,5 м. Расстояние от стены до ламп не менее 0,5 м.

4.5 Противопожарные мероприятия

Поскольку нефть, как известно, горючий материал, опасность возникновения пожара возникает буквально каждую минуту.

Достаточно небольшой искры или заряда, чтобы вспыхнула поверхность нефти. Поэтому все меры пожарной безопасности направлены на то, чтобы этого не допустить.

При возникновении пожара резервуары необходимо охлаждать. Для этого строят кольцевой противопожарный водопровод вокруг резервуарного парка. Замер всех показателей в резервуарах (уровень, температура, состав нефти) должен производиться дистанционно. Однако же, могут возникнуть такие ситуации, когда нужно вручную измерить уровень нефти и взять ее пробу из резервуара. Такие ситуации связаны, к примеру, с неполадкой или выходом из строя замерных датчиков. При ручном замере через замерный люк для исключения разрядов статического электричества и искр, возникающих от удара, используют гибкие тросики из металлов, не дающих искр.

Замеры и отбор проб необходимо выполнять, по возможности, в светлое время суток. При отборе проб или измерениях в ночное время для освещения применяются взрывобезопасные аккумуляторные фонари, включать и выключать которые разрешается только за пределами взрывоопасной зоны. Применение карманных фонарей запрещается.

Люки, служащие для отбора проб и измерения уровня, должны иметь герметичные крышки, а замерное отверстие с внутренней стороны - кольцо или колодку из материала, исключающего искрообразование. Запрещается отбирать пробы и измерять вручную уровень во время грозы или откачки/закачки нефти.

При появлении трещин в швах, в основном металле стенок или днища, действующий резервуар должен быть немедленно освобожден и подготовлен к ремонту. Не допускается заварка трещин и чеканка на резервуарах, заполненных нефтепродуктом.

Отдельно стоящие резервуары оборудуются первичными средствами пожаротушения, расположенными на противопожарном щите для каждого резервуара в отдельности:

химическими огнетушителями СП-5 (не меньше 2 шт.);

емкость воды, объемом не менее 200 л;

ящик с песком, объемом не менее 1 м3;

лопаты, ведра.

Кроме первичных средств обязательно наличие основных средств противопожарной защиты - это автоматическое пенное пожаротушение с применением высокократной, воздушно-механической пены. Для образования пены используют пенообразователи ПО-1, ПО-6, ПО-11.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном дипломном проекте были рассмотрены вопросы создания системы, автоматизации резервуарного парка нефтеперекачивающей станции, освещены аспекты общих физико-химических основ и технологии процесса перекачки нефти через резервуарный парк, произведены технологические расчеты.

В специальной части проекта был приведен анализ резервуарного парка как объекта управления, рассмотрен современный опыт управления резервуарными парками. На основании постановки задачи исследования разработано математическое описание распределения нефти по отдельным резервуарам, а также осуществлен выбор технических средств системы управления.

В экономической части проекта был произведен расчет экономической эффективности от внедрения системы и определен срок ее окупаемости.

В данном дипломном проекте также были рассмотрены вопросы безопасного труда при обслуживании резервуарного парка.

Необходимо отметить, что автоматизация резервуарного парка нефтеперекачивающей станции позволяет увеличить пропускную способность парка, а также повысить качество управления процессом перекачки нефти.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Автоматизация и телемеханика магистральных нефтепроводов / Под ред. А. И. Владимирского. - М: Недра. 1976.

2.    Болтянский    В.    Г.    Математические    методы    оптимального управления. -М: Наука, 1969.

3. Байков Н. М., Колесников Б. В., Челканов П. И. Сбор, транспорт и подготовка нефти. - М: Недра. 1975.

4. Злобинский Б. М. Охрана труда в металлургии. - М: Металлургия. 1968.

5. Исакович Р. Я., Логинов В. И. Автоматизация производственных процессов нефтяной и газово промышленности. - М: Недра. 1983

6. Ицкович Э. Л. Контроль производства с помощью вычислительных машин. - М: Недра. 1975.

7. Каспарьянц К. С, Кузин В. И. Григорян Л. Г. Процессы и аппараты для объектов промысловой подготовки нефти и газа. - М: Недра. 1977.

8.   Комягин   А.   Ф.   Автоматизация   производственных   процессов газонефтепроводов. - М: Недра, 1979.

9. Лернер А. Я Оптимальное управление. - М: Энергия. 1976.

10. Ли Э. Б., Маркус П. Основы теории оптимального управления. -М: Наука, 1972.

11. Лутошкин Г. С. Сбор и подготовка нефти, газа и воды. - М: Недра. 1983.

12. Меркулова В. П., Нуркеев С. С., Сейсембиев М. Ж. Охрана труда и окружающей среды в дипломном проекте. - Апматы: КазНТУ. 1997

13.  Олейников В. А.  Оптимальное управление технологическими процессами в нефтяной и газовой промышленности. - М: Недра. 1982.

14. Сапожников П. С., Крашенинников С. Н., Филановский В. Ю. Экономико-математическое моделирование капитальных вложений в нефтяной промышленности. - М: Недра. 1978.