АҢДАТПА

Дипломның технологиялық бөлімінде Оңтүстік Қазақстан облысындағы аудан орталығын ауыз сумен жабдықтау  жобасы қарастырылған. Елді мекенді ауыз сумен қамтуға жер үсті суы алынған. Сорғыш бекеттері мен су қабылдау ғимараттарын,  су тазалау ғимараттарын типтік элементтерді қолдана отырып жобаланған.

Құрылыс өндіріс бөлімінде құбырды төсеуге құрылыс бас жоспары, техналогиялық карта және жұмыс өндірсінің күнтізбелік графигі орындалды.

Экономикалық бөлімде жобаның барлық техника-эканомикалық көрсеткіштері есептелді.

Еңбекті қорғау және өндіріс қауыпсіздігі бөлімінде адам өміріне зиян келтіретін факторлары анықталып және оларды қақпайлау шаралары қарастырылған.

АННОТАЦИЯ

В технологической части дипломного проекта рассмотрены вопросы проектирования систем приема, очистки и подачи воды населенному пункту в Южной Казахстанской области.

В качестве источника водоснабжения принят поверхностный источник, качество которого в основном позволяет  путем использования систем очистки обеспечить население питьевой водой. Насосные станции, водозаборные сооружения и очистные сооружения запроектированы с использованием типовых элементов.

В разделе ТОСМР выполнен  стройгенплан на разработку грунта под водопровод, технологическая карта и календарный план производства работ.

В разделе экономики рассчитаны все основные технико-экономические показатели.

В разделе охрана труда и техники безопасности определены вредные факторы, воздействующие на здоровье человека и методы и предотвращения. Произведены инженерные расчеты освещения.

SUMMARY

N a technological part of the degree project questions of designing of systems of reception, clearing and water delivery to settlement in Southern Kazakhstan area are considered. As a source of water supply the superficial source which quality basically allows to provide by use of systems of clearing the population with potable water is accepted. 	Pump stations, water-intaking constructions and clearing constructions with use of typical elements.

In section ТОСМР it is executed стройгенплан on development of a ground under a waterpipe, a technological card and the planned schedule of manufacture of works.

In section of economy the basic technical and economic parameters are calculated all.

In section a labour safety and the safety precautions the harmful factors influencing health of the person and methods and prevention are certain. Engineering calculations of illumination are made.

МАЗМҰНЫ

|  | КІРІСПЕ |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бастапқы мәліметтер | 11 |
| 1.1 | Климаттық жағдайы | 11 |
| 1.2 | Гидрогеологиялық жағдайлары | 11 |
| 2 | негізгі технологиялық шешімдер | 12 |
| 2.1 | Су тұтынушылардың барлық категориясына арналған судың есептік шығынын анықтау | 12 |
| 2.1.1 | Су шығындалулардың түрі | 12 |
| 2.2 | Сумен жабдықтау көздері мен жүйесін таңдау | 17 |
| 2.3 | Су тұтыну режимі | 18 |
| 2.4 | Реттегіш сыйымдылықтарды анықтау | 21 |
| 2.5 | Магистралды торапты трассалау | 23 |
| 2.6 | Меншікті, жолай және түйіндік шығындарды анықтау | 24 |
| 2.7 | Айналма тораптың гидравликалық есебі | 25 |
| 2.7.1 | Максималды сағаттық су тұтыну жағдайына арналған гидравликалық есеп | 25 |
| 2.8 | Еркін және пьезометрлік арынды анықтау | 29 |
| 2.9 | Бас су құбырын жобалау мен есептеу | 29 |
| 2.10 | Құбырлардың материалдарын таңдау | 31 |
| 2.11 | Тораптағы ғимараттар мен арматуралар | 31 |
| 2.12 | Сумен жабдықтау жүйесіндегі су қабылдау ғимараттары | 34 |
| 2.13 | Бірінші көтеру бекетіне сорғыш таңдау | 42 |
| 2.14 | Су тазалау станциясы | 42 |
| 2.14.1 | Тазалау станциясының есептік өнімділігін анықтау | 42 |
| 2.14.2 | Тазарту ғимаратының құрамы | 43 |
| 2.14.3 | Табиғи суды өңдеудің техналогиялық сүлбесін таңдау | 44 |
| 2.14.4 | Биіктік сүлбесін құрастыру | 45 |
| 2.14.5 | Тазалау стансиясының негізгі үймереттерін есептеу және жобалау | 46 |
| 2.14.6 | Араластырғыштардың есебі мен жобасы | 52 |
| 2.14.7 | Қалқыма тұнбалы мөлдіреткіштер | 54 |
| 2.14.8 | Жедел сүзгілердің есебі мен жобасы | 59 |
| 2.14.9 | Суды хлорлаудағы жабдықтың есебі мен жобасы | 65 |
| 2.14.10 | Су тазалау ғимараты құбырының гидравликалық есебі | 67 |
| 2.14.11 | Қосымша ғимараттарды таңдау және су тазалау ғимаратын жинақтау | 67 |
| 2.15 | Екінші көтеру сорғыш бекеті | 68 |
| 2.16 | Сорғыш бекетін автоматтандыру | 69 |
| 3 | ҚҰРЫЛЫС ӨНДІРІСІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ | 70 |
| 3.1 | Жер жұмыстарын жүргізу | 71 |
| 3.2 | Жұмыс өндірісінің ведомосі | 76 |
| 3.3 | Жер қазу, тасымалдау және жинақтау механизмдерін таңдау | 78 |
| 3.4 | Ұзын орда топырақты керi күректi эксковатормен өндеу кезiндегi қазымның параметрлерiн анықтау | 85 |
| 3.5 | Құрылыс бас жоспарын ұйымдастыру | 85 |
| 3.5.1 | Құрылыс алаңын электр қуатымен жабдықтауды және жарықтандыруды жобалау | 86 |
| 3.5.2 | Құрылыс алаңына қажетті суды анықтау | 87 |
| 3.5.3 | Құрылыс алаңында автомобиль көлігінің қозғалысын ұйымдастыру | 90 |
| 3.5.4 | Құрылыс алаңында уақытша үймереттер мен ғимараттардың қажеттілігін анықтау | 91 |
| 3.5.5 | Құрылыс алаңын қысымды ауамен жабдықтау | 91 |
| 3.6 | Жинақтау үшiн қажеттi аспаптар таңдау | 91 |
| 3.7 | Құбырларды жинақтау технологиясы | 92 |
| 3.8 | Жұмыс өндiрiсi және қауiпсiздiк техникасы | 96 |
| 3.9 | Техника кауiпсiздiгiне және еңбектi қорғауға нұсқау | 97 |
| 4 | НЕГІЗІГІ ЭКОНОМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ ТЕХНИКА-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЕСЕПТЕМЕСІ | 99 |
| 4.1 | Құрылыстың сметалық құны | 99 |
| 4.2 | Келісім шарттың құнын анықтау | 100 |
| 4.3 | Жылдық эксплуатациондық шығындар | 103 |
| 4.4 | Негізгі технико-экономикалық көрсеткіштердің есебі | 108 |
| 4.5 | Зиянсыздық анализі | 111 |
| 5 | ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ | 114 |
| 5.1 | Өндірістік қатерлі және зиянды өндірістік факторларды талдау | 114 |
| 5.2 | Қорғаныс шаралары | 116 |
| 6 | ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ | 126 |
|  | ҚОРЫТЫНДЫ | 127 |
|  | ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР | 128 |

КІРІСПЕ

Адам ғұмырының бәрі сумен тікелей байланысты, «Су – тіршілік көзі» -  демекші, қазір су пайдалану дәрежесі күннен-күнге өсіп барады. Сумен жабдықтау жүйесінің ең басты мақсаты – тұтынушыларды сумен қамтамасыз етіп, сол судың санитарлы-гигиеналық талаптарына толығымен жауап беру  болып табылады.

Жалпы халықты сумен қамтамасыздандыру кезінде  санитарлы – эпидемиологиялық жағдайларын естен шығармау басты шарт болып табылады. Тұтынушыларды қауіпсіз, таза және су тұтыну талаптарын толығымен қанағаттандыратын сумен қамыту мәселсін ел басы ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаев және ҚР Үкіметінің   тұрақты   бақылауына  алды. Сонымен қатар «2004-2015 жылдарға ҚР экологиялық қауіпсіздігінің концепциясы», «ҚР 2010 жылға дейін  су секторларының дамуындағы экономика және сушаруашылығының саясаты концепциясы»,    «ҚР су кодексінің негізі», 2002 – 2010 жылдарға бағытталған ҚР «Ауыз су»  салалық бағдарламасы құрылды.

Елді-мекеннің сумен жабдықтау тораптары жобасы дипломдық жобаға берілген тапсырмаға байланысты орындалды. Сумен жабдықтау объектісі болып Оңтүстік Қазақстан облысы алынды. Сумен жабдықтау көзі өзен болып саналады.

Жобалауға арналған материалдар: елді мекеннің құрылыс бас жобасы, өнеркәсіп орындарының сипаттамасы.

Суды табиғи су көздерінен алу, тұтынушыларға су тораптары немесе жүйесі арқылы беру және сумен жабдықтау мәселелерін шешетін ғимараттар кешені сумен жабдықтау жүйесі деп аталады.

Өнеркәсіп орындарының жылдан жылға өсуі су көздерінңң ластануы мен әр-түрлі ауруларды жұқтыруына әкеледі. Сондықтан тұрғындарды таза сумен қамтамасыз етудің үлкен мәні бар. Осы айтылғандарға қорытынды шығарсақ судың талабы СанЕмН 30.01.067 - 97 – талаптарына жауап беру қажет. Сумен жабдықтау көздері мен су алатын орындарды тиімді де үнемді пайдалану қажет. Осыған байланысты су қорларын орынды пайдалану, судың сапасы, ғимараттар құрамы, су құбырларының суды үнемі және сенімді беруін қамтамасыз етеді.

Суды алу кезінде сарқынды суларды ластамау үшін қойылатын санитарлы-талаптарды орындау қажет.

Халықты сапалы ауыз  суымен қамтамасыз ету  қазіргі кезңдегі ең басты мәселелердің біріне айналған. Бұл жағдайдың басты себебі табиғи ортамыздың ластануы, су көздерінің ластануы, санитарлы-эпидемиологиялық жағдайлардың нашарлануы, сумен жабдықтау жүйелерінің техникалық жарақтарының қанағаттандырмауы болып табылады. Тұтынушыларды тұщы сумен қамыту  тек біздің елімізде ғана емес, сонымен қатар  Орта Азия  аймағының және бүкіл дүние жүзінің басты проблемасына айналуда.

Қазақстан үкіметінің қолдауымен 2002-2010 ж.ж  аралығына  «Ауыз су»  салалық бағдарламасы құрылды. Бұл бағдарламаның нагізгі мақсаты - тұрғындарды және тұтынушыларды  сапасы кепілдендірілген яғни адам ағзасына  пайдалы, зиянсыз және  жеткілікті мөлшерде сумен қамыту.

Бұл бағдарлама,  қайтадан жаңа  сумен жабдықтау  жүйесін  салуға, бар сумен жабдықтау жүйелерін қайта құру және жұмыс істеуін қайта ұйымдастыруға,  ресурстық және қалыпты жағдайдағы салалық заңды бақылауға,  тұтынушыларға  ауыз  суды жеткізу салдарындағы рынокты қалыпқа келтіру және тағы сол сияқты шаралардың жолдарын іздеп,  іске асыруға мүмкіндік береді, және:

- тұрғылықты халықты таза әрі сапалы сумен қамыту дәрежесін көтереді және су пайдалану мүмкіндігін 65%-ға өсіреді;

- бүкіл ел бойынша  халықтың 20% - 25%-ы суды орталықтанған су көздерінен пайдалану жағдайларын жасау  және  тұрғындар санын өсіру,  ал жекеленген аудандарда 40%-ға өсіру;

- су қабылдау көздерінің қолайлылығын және сумен жабдықтау жүйелерін толығымен санитарлық талаптармен нормаларына сай стандартты сапалы талаптарына жауап береті сумен қамыту;

- жергілікті жер асты суын, ауыз су ретінде максималды, жоғары дәрежеде пайдалану;

- суды  ішу мақсатына пайдалану кезінде жер бетінің су көздерінен орталықтанған су қабылдау жүйелерін болдырмау, себебі бұл жағдайда негізі бактериялық ластану  жағдайы байқалады;

- тұрғылықты  халықтың  су беру  факторларымен байланысты ішек инфекциясы, вирусты гепатиті  және тағы басқа  сол сияқты  ауыру – сырқауларын төмендету. Халықтың санитарлы-эпидемиологиялық  жағдайын 70-80%-ға көтеру;

- қосымша 200 мың жұмыс орнын тағайындау;

- су қабылдау көздеріне    қоршаған ортаның экологиялық теріс жағдайларының әсерін тигізбеу;

- жекеленген аудандарда және өзен бассейіндеріне  ауыз су сапасына тездетілген мониторинг құру;

- ауыз суын дайындауда, тазалауға, және жаңа технологиялық құрылыс жұмыстарына жүргізу жолдарына   кететін  бір метр куб судың бағасын арзандату, сонымен қатар  сумен жабдықтау көздерінің  басқада кері жағдайларына кететін су мөлшерлерінде естен шығармаған жөн;

Бұл бағдарламаның тапсырмаларының бірі, жобада көрсетілген бағдарламалық іс-шараларды іске асыру  яғни бұл – ескірген қалалық және ауылдық жерлердегі сумен жабдықтау жүйелерін толығымен қайта құру,  жөндеу    қажет болған жағдайда жаңадан салу.  Бұл тапсырмаларды орындау, жергілікті және мемлекеттік органдар жұмылдырылды.

1 Бастапқы мәліметтер

1.1 Климаттық жағдайы

Климатында тым континенттік құбылыстар басым байқалады. Жер бетіне түскен ылғал мөлшері ауға булану және топыраққа сіңу мөлшерінен кем. Әсіресе солтүстік жағында қуаңшылық жиі сезіледі. Қаңтар айының орташа температурасы солтүстігінде – 9о С, ал оң түстігінде – 2о С. Қысы қысқа, қар жамылғысы жұқа және тұрақсыз болып келеді. Жылымық құбылысы көбірек байқалады. Шілдеде ауаның орташа температурасы 22 – 24о С. Жазы ыстық, қуаң келеді. Жауын – шашынның жылдық орташа мөлшері 150 – 650 мм; солтүстігне ойысқан сайын бұл мөлшер кеми  (100 – 120 мм-ге дейін) түседі, тауда 1000 мм-ге көбейеді. Өніп - өсу кезеңі 215 – 265 күндей.

1.2 Гидрогеологиялық жағдайлары

Жер бедері жөнінен негізінен жазық келген. Көпшілік жерін Тұран ойпатының шығыс жағы алып жатыр.  Оңтүстік шығысын және орталық бөлігін Талас Алатауының батыс сілімдері қамтиды. Геологиялық құрылысы жөнінен көпшілік жері Тұран плитасының ққұрамына кіреді. Жазық өңірі негізінен кембрийлік, девондық, карбондық жыныстардан (құм, тса, тақта тас, әк тас), таулы бөлігі төменгі полеозойлық жыныстардан ( құм тас, гранит, кангломерат, жоталар аралық ойыстар девонның қызыл түсті шөгінділеріне толған) түзілген. Өңірдің қойнауы пайдалы қазындыларға бай. Мұнда полиметалл рудалары, қоңыр көмір қабаттары, мәрмәр, отқа төзімді және кварцты құмдар шоғыры, жер асты және грунт суларының қорлары, әр түрлі құрылыс материалдары кездеседі.

2 НЕГІЗГІ ТЕХНАЛОГИЯЛЫҚ ШЕШІМДЕР

2.1 Су тұтынушылардың барлық категориясына арналған судың

есептік шығынын анықтау

2.1.1  Су шығындалулардың түрі

Сумен жабдықтау объектісін жобалағанда, ең алдымен объектіге берілетін судың саны мен сапасы анықталу қажет. Бұл мәселерді шешу үшін тұтынушылардың категориясын, қойылатын талаптарын жәнесуға қойылатын талаптарын білу қажет.

Су әр-түрлі тұтынушылармен, әр-түрлі мақсаттарда қолданылады. Бірақ су қоданудың үлкен түрі халық шаруашылығында келесі негізгі категорияларында пайдалануы мүмкін:

1. Адамдардың шаруашылық-ауыз су мұқтаждықтары (елді мекенде және өнеркәсіптерде жұмысшылар келген уақытта);

2. Әр-түрлі өнеркәсіп орындарының технологиялық процесс қажеттілктеріне жұмсалатын өнеркәсіптік қажеттілктер;

3. Елді мекен мен өнеркәсіп орындарының абаттандыру жағдайына кететін су шығындары: көшелер мен алаңдарға су себу мен суару, жасыл алқаптарды суару және т.б.

4. Өрт сөндіруге кететін су шығындары.

Ауыл-шаруашылығында суды пайдаланудың негізгі түрі суару. Бұл су шаруашылығының «сумен жабдықтау» түсінігіне кірмейтін бөлек бір саласы.

Тұтынушылардың жекелеген категорияларының су пайдалану сапасы мен талабына қойлатын талаптар әр-түрлі. Шаруашылық – ауыз су мақсаттарына санитарлы және физикалық түріне қойылатын талаптары жоғары болады. Өнеркәсіп орындарының әр-түрлі салаларына қажетті су шығындары технологиялық процестердің сипаттамаларына байланысты және әр-түрлі. Көшелер мен жасыл алқаптарды суару мен өрт сөндіру сулары сапасына арнайы талаптар қойылмайды.

Қала тұрғындарының шаруашылық-ауыз су       мұқтаждықтарына  кететін судың шығынын анықтау.

Тұрғындардың шаруашылық ауыз су мұқтаждықтарына кететін су шығындарын анықтау үшін елді-мекенде тұратын тұрғындардың санын бір тұтынушыға кететін су тұтыну мөлшері бойынга саналады (меншікті су тұтыну).

Тұрғындардың шаруашылық-ауыз су мұқтаждықтарына орташа тәуліктік шығынды келесі формуламен анықтаймыз:

# Qтәуор=Nж⋅qж1000,м3	                                                            			        (2.1)

мұндағы N ж – тұрғындардың есептік саны, адам;

q- меншікті су тұтыну, абаттандыру дәрежесіне байланысты 2.04.04-84 ҚЕмН сәйкес алынады, 1 кесте, л;

Qтәуор=27060⋅1901000=5141м3/тәу

Тұрғындардың санын келесі формуламен анықтаймыз:

Nж=F*P,адам                        					                            (2.2)

мұндағы  F- аудан, га;

P- жобаның бастапқы мәліметі бойынша тұрғындардың тығыздығын, адам/га.

Nж=357*76=27060 чел

Тәуліктің ең жоғарғы және төменгі су тұтыну шығындарын келесі формуламен анықтаймыз:

Qмактау=Qортау⋅Kмактау м3 /тәу,                    						                         (2.3)

Qминтау=Qортау⋅Kминтау  м3тәу,

Qмаксут=5141⋅1,25=6426.25 м3/тәу,

Qминсут=5141⋅0,8=4112.8 м3тәу,

мұндағы  Кmax.тәу , Кmин.тәу - су тұтынудың тәуліктік біркелкісіздік коэффициенті 2.04.02-84 ҚЕмН сәйкес қабылданды.

Кmax.тәу=1,25; 0,85.

Кmин.тәу=1,23; 0,8.

Сағаттық  су тұтыну шығынын келесі формуламен анықтаймыз:

Qмаксаг=Qмактау⋅Kмаксаг24 м3 /сағ,                   				                            (2.4)

Qминсаг=Qминтау⋅Kминсаг24  м3/сағ,

мұндағы  Ксағ.макс, Ксағ.мин- су қолданудың сағаттық біркелкісіздік коэффициенті, оны формуламен табамыз:

Kмаксаг=LмакВмак=1,3∗1,2=1,56              		                                      (2.5)   Kминсаг=LминВмин=0,5∗05=0,25

мұндағы L - коэффициент, абаттандыру дәрежесіне байланысты

қабылдаймыз Lмакс.=1.2-1.4,  Lмин=0.4-0.6

В – тұрғындардың санына байланысты алынатын коэффициент,

СНиП 2.04.02-84. 2-ші кесте.

Qмаксаг=6426.25⋅1.5624=417.70 м3 /сағ,

Qминсаг=4112.8⋅0.2524=42.84  м3/сағ,

Кесте 2.1- Шаруашылық-ауыз су шығындары

| Қала ауданы | F(Га) | Тұрғындардың тығыздығы Р(Га) | Тұрғындар саны, N(адам) | 1 тұр. мөлшері q(л/тәу) | Тәу. біркелкісіздік коэф-ті |  | Тәуліктік шығындар М3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | max | min | Орташа тәу шығын | max тәу шығын | min тәу шығын |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 357 | 76 | 27060 | 190 | 1,25 | 0,85 | 5141 | 6426,5 | 4112,8 |
| жалпы | 357 |  | 27060 |  |  |  | 5141 | 6426,5 | 4112,8 |

Жұмысшылардың жұмыс уақытындағы шаруашылық-ауыз су            мұқтаждықтары мен су себерге кететін судың шығынын анықтау.

Елді мекнде екі өнеркәсіп орны орналасқан, текстилді өнеркәсіп және ет комбинаты. Өнеркәсіптердің қажеттіліктеріне кететін су шығындары технологиялық процестердің қабылданған көлеміне байланысты жұмсалады. Әр-түрлі өнеркәсіптік тұтынушылар су сапасына әр-түрлі сапа қояды.

Өнеркәсіп орындарының технологиялық қажеттіліктеріне кететін су шығындары өндірістің тәуліктік шығаратын өнімінің мөлшеріне байланысты болады. Әр өнімге кететін шығынды қажетті нұсқаулардан қабылдаймыз.

Жұмысшыларға кететін шаруашылық-ауыз су шығындары, олардың өндірісте болу уақытына қарай анықтаймыз: әр жұмысшыға ауысымда ыстық цехта 45л, суық цехта 25л. Жұмысшылардың денесінің санитарлы талапқа сай таза болу үшін су себерге кететін шығын бір сусебер торына 500л/тәу анықтап, әр ауыссымнан кейін 45 мин сәйкес қабылдаймыз.

Ауысымдағы жұмысшылардың шаруашылық-ауыз су мұқтаждықтарына кетеін су шығындары келесі формуламен анықталады.

Qсуық =qсуық*nсуық/1000; м3/см	                 					        (2.6)

Qыст=qыст*nыст/1000; м3/см

мұндағы qсуық=25 л/см, qыст=45л/см ауысымдағы суық және ыстық цехта жұмыс імтейтін жұмысшының су тұтыну мөлшері

Nсуық, nыст – жұмысшылар саны;

Су себерге кететін су шығындары ауысым аяқталғаннан кейін  45 мин есептеледі:

Qсу себер =0,375*Nд/а=0,375*181/7=9,6	          			                  (2.7)

мұндағы Nсб – су себер қолданатын жұмысшылар саны;

а – 1 сусебер торына кететін адам саны.

Кесте 2.2 - Өнеркәсіп орындарының шаруашылық-ауыз су және су себер шығындары

| Өнеркәсіп орны | ауысым № | жұсышылар саны | ауысым сағаттары | Qы.ц. Ыстық цехтағы су шығыны |  |  | Qс.ц. Суық цехтағы су шығыны. |  |  | Су себер шығындары |  |  |  | Qжал, Жалпы шығындар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ы.ц. жұмысшы саны | ы.ц. Мөлшері | су шығындары | С.ц. жұмысшы саны | с.ц. мөлшері | су шығындары | Су себер қаб.саны (адам) | су бер торы саны | 1 су себерге мөлшер | Qсб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| №1 | 1 | 210 | 8--16 | 63 | 45 | 2,8 | 147 | 25 | 3,7 | 42 | 6 | 375 | 2,25 | 8,75 |
|  | 2 | 90 | 16--24 | 41 | 45 | 1,8 | 49 | 25 | 1,2 | 27 | 4 | 375 | 1,5 | 4,5 |
| жалпы |  | 300 |  | 104 |  | 4,7 | 196 |  | 4,9 |  |  |  |  |  |
| №2 | 1 | 195 | 8--16 | 83 | 45 | 3,7 | 112 | 25 | 2,8 | 59 | 9 | 375 | 3,38 | 9,875 |
|  | 2 | 105 | 16--24 | 59 | 45 | 2,7 | 46 | 25 | 1,2 | 53 | 8 | 375 | 3 | 6,9 |
| итого |  | 300 |  | 142 |  | 6,4 | 158 |  | 4 |  |  |  |  | 30,025 |

Суаруға қажетті су шығындары

Көшелерді, алаңдарды, газондарды, гүл алқаптарын және басқа да жасыл алқаптарды суару үшін шығынды келесі формуламен анықтайды:

Qпол.= Fпол*q.пол*10, м3/сут        		                 	                            (2.8)

мұндағы Fсуару – суару ауданы, құрылыс алаңынан  5 % алынады, га;

qсуару – машинамен суару мөлшері

Есептеудің нәтижелері 3 кестеге толтырылады.

Кесте 2.3 - Суаруға кететін шығындарды анықтау

| Қала ауданы | Суару ауданы | Жасыл алқаптар |  |  | Көше ауданы |  |  | Qжал. М3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fж.а. Га | qж.а. л/м | Qж.а. М3 | Fкөш. Га | qкөш. л/м | Qкөш. М3 |  |
| 1 | 17,5 | 10,71 | 4 | 428,4 | 6,79 | 0,4 | 27,16 | 455,56 |
| итого | 17,5 | 10,71 |  | 428,4 | 6,79 |  | 27,16 | 455,56 |

Өрт сөндіруге қажетті су шығындары

Су өртке қарсы негізгі құралдардың бірі болып саналады. Қалада өрт сөндіруге қажетті суды беру, қарапайым шаруашылық-ауыз су жүйесінен жүргізіледі.

Қалада өрт сөндіруге қажетті судың есептік шығындары елді-мекеннің өлшемі, адамдардың есептік саны, құрылыстың өртке қарсылығы, құрылыс сипаттамалары мен тығыздығы және де біруақытта болатын өрттің санына байланысты болады (ҚЕмН 2.04.02-84).

Qөрт= Qсыр+ Qіш								                           (2.9)

мұндағы Qіш – ішкі өрт сөндіруге су шығыны;

Qсыр – сыртқы өрт сөндіруге қажет су шығыны.

Qсыр=n*qөрт					 					      (2.10)

мұндағы n – біруақыттағы өрт саны.

Qөрт – бір өртті сөндіруге кететін су шығыны

Qсыр=2*35=70 л/с

Qіш=2,5л/с

Qөрт=70+2,5=72,5 л/с

2.2 Сумен жабдықтау көздері мен жүйесін таңдау

Сумен жабдықтау жүйесін таңдау кезінде, оның тұрғындарға қажетті су шығындарымен қамтамысыз етуін, сенімді де үнемді болуын, қажетті сапада және қажетті арында берілуін қамтамасыз ету қажет. Жүйе ғимараттары мен қабылданған элементтер құрамы, оның жұмысының режимін анықтайды.

Сумен жабдықтау жүйесін таңдаған уақытта су тұтыну көлемін, су көзінің типі мен ондағы судың сапасы, жергілікті жерлің рельефі, тұтынушылардың сумен қамтамасыз ету сенімділігін, құрылыстың кезектілігін және т.б. көптеген факторларды ескеру қажет.

Дипломдық жобаның берілген тапсырмасына сәйкес сумен жабдықтау схемасының келесі түрі қабылданды:

1. Су қабылдау ғимараттары;

2. 1-ші сатылы сорғыш бекеті;

3. Су тазарту бекеті;

4. Таза су резервуары;

5. 2-ші сатылы сорғы бекеті;

6. Бас су құбыры, су мұнарасы.

7. Айналмалы су торабы;

2.3 Су тұтыну режимі

Су қабылдау ғимараттары, 1-ші сатылы сорғыш бекеті және тазарту ғимараттарының жұмыс режимі тәулік бойы бірқалыпты қылып қабылдаймыз.

Техникалық және технологиялық ой-жүгірту арқылы 2-ші сатылы сорғы бекетінің үш сатылы режимін қабылдаймыз.Айтылған су тұтыну режимі мен 2-ші сатылы сорғы бекетінің таңдалған жұмыс режимінде арынды су мұнарасының минималды көлемі қамтамасыз етіледі.

Ғимараттарды ары қарай есептеу үшін тораптағы барлық шығын түрлерін білу жетпейді. Сондықтан қаланың сағаттық су тұтынуын анықтау қажет.Тәуліктің сағаты бойынша қаланың су тұтынуы біркелкісіз және тұтынушылардың әр-түрлі категориясына қажетті шығынымен анықталады.

Қала тұрғындарының су тұтыну режимі

Қала тұрғындарының шаруашылық-ауыз су тұтыну режимдері, су тұтынудың максималды сағаттық біркелкісіздік коэффициентімен сипатталады.

- max сағ max  max							     	      (2.11)

мұндағы max – ғимараттың абаттандыру дәрежесі, өнеркәсіп жұмыстарының режимін ескеретін коэффициент;

max – елді мекендегі тұрғындардың санын ескеретін, ҚЕмН    2.04.02-84 кесте 2.

- max ч=1,35*1,2=1,6

табылған maxсағ мәніне су тұтынудың тәулік сағаты бойынша графигі тұрғызылады.

Көшелерді суару режимі

Көшелерді суару режимін 6 тең суару санына сәйкес суарудың барлық ұзақтығына тең етіп қабылдаймыз (таңертең және кешке 3-4 сағаттан). Максималды сағаттық су тұтыну кезінде көшелерді суару рұқсат етілмейді.

Өнеркәсіп орындары жұмысшыларының су тұтыну режимдері.

Өнеркәсіп орындары жұмысшыларының шаруашылық – ауыз су  тұтыну режимдері әр ауысым сайын цехтардғы «салқын» және «ыстық» графигіне сәйкес ауысым ұзақтығына байланысты беріледі (ауысым ұзақтығы 8 сағат).

Су себер қолданатын жұмысшылардың су шығындары, әр ауысымның соңғы сағаттарында жүргізіледі.

Технологиялық қажеттілікке кететін су тұтыну режимдері

Өнеркәсіп орындарының технологиялық қажеттіліктеріне су тұтыну режимі тәулік бойы К=1 тең.

Қаладағы су тұтынудың жалпы режимі тұтынушылардың барлық категориясы су шығындарын біріктіріп анықталады.

Кестнің берілгендері бойынша қаланың су тұтыну графигін тұрғызып, максималды сағаттық су тұтыну графигін анықтаймыз. Бірінші сатылы сорғы бекеттерінің тәуліктегі біркелкілі жұмысын қабылдап (сағаттағы тәулік шығынының 4,17% берілуін), және екінші сатылы сорғы бекеттерінің үш сатылы жұмысын (тәуліктік шығынының берілуі) және кестенің берілгендері негізінде (тәуліктегі сағат бойынша қаланың су тұтынуы) су тұтынудың сатылы графигін және бірінші мен екінші сатылы сорғы бекеттерінің сорғылармен беруін тұрғызамыз.

| Кесте 2.4 - Қаланың есептік шығыны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сағат | Ауыз-су шығыны |  |  |  |  |  | тех.шығын |  | Керекті шығын |  |  |  | тех.шығын |  | Керекті шығын |  |  |  | Суаруға кететін шығын |  |  |  | Сусебер шығыны |  | Жалпы шығын |
|  | % | М3 | кіріс |  |  |  | №1 |  |  |  |  |  | №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мектеп |  | аурухана |  |  |  | Ы.Ц. |  | С.Ц. |  |  |  | Г.Ц. |  | Х.Ц. |  | Көше |  | Жасыл алқап |  |  |  |  |
|  |  |  | % | М3 | % | М3 | % | М3 | % | М3 | % | М3 | % | М3 | % | М3 | % | М3 | % | М3 | % | М3 | % | М3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 0--1 | 3,2 | 164,51 |  |  | 0,2 | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,3 | 9,1 |  |  |  |  | 176,962 |
| 1--2 | 3,3 | 167,08 |  |  | 0,2 | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,3 | 9,1 |  |  |  |  | 179,5325 |
| 2--3 | 2,9 | 149,09 |  |  | 0,2 | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,3 | 9,1 |  |  |  |  | 161,539 |
| 3--4 | 2,9 | 149,09 |  |  | 0,2 | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,489 |
| 4--5 | 3,4 | 172,22 |  |  | 0,5 | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,7235 |
| 5--6 | 3,8 | 192,79 |  |  | 0,5 | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 107 |  |  | 308,3875 |
| 6--7 | 4,2 | 213,35 |  |  | 3 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 107 |  |  | 371,4515 |
| 7--8 | 4,7 | 239,06 |  |  | 5 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324,0565 |
| 8--9 | 5,1 | 259,62 | 8,3 | 83,33 | 8 | 136 | 12,5 | 109,38 | 12,05 | 0,337 | 12,05 | 0,45 | 12,5 | 56,9 | 12,1 | 0,45 | 12,1 | 0,34 |  |  |  |  | 60 | 6,06 | 652,822 |
| 9--10 | 5,4 | 277,61 | 8,3 | 83,33 | 10 | 170 | 12,5 | 109,38 | 12,05 | 0,337 | 12,05 | 0,45 | 12,5 | 56,9 | 12,1 | 0,45 | 12,1 | 0,34 |  |  |  |  |  |  | 698,7555 |
| 10--11 | 4,9 | 249,34 | 8,3 | 83,33 | 6 | 102 | 12,5 | 109,38 | 12,05 | 0,337 | 12,05 | 0,45 | 12,5 | 56,9 | 12,1 | 0,45 | 12,1 | 0,34 |  |  |  |  |  |  | 602,48 |
| 11--12 | 4,6 | 236,49 | 8,3 | 83,33 | 10 | 170 | 12,5 | 109,38 | 12,05 | 0,337 | 12,05 | 0,45 | 12,5 | 56,9 | 12,1 | 0,45 | 12,1 | 0,34 |  |  |  |  |  |  | 657,6275 |
| 12--13 | 4,5 | 231,35 | 8,3 | 83,33 | 10 | 170 | 12,5 | 109,38 | 12,05 | 0,337 | 12,05 | 0,45 | 12,5 | 56,9 | 12,1 | 0,45 | 12,1 | 0,34 |  |  |  |  |  |  | 652,4865 |
| 13--14 | 4,3 | 221,06 | 8,3 | 83,33 | 6 | 102 | 12,5 | 109,38 | 12,05 | 0,337 | 12,05 | 0,45 | 12,5 | 56,9 | 12,1 | 0,45 | 12,1 | 0,34 |  |  |  |  |  |  | 574,2045 |
| 14--15 | 4,4 | 226,2 | 8,3 | 83,33 | 5 | 85 | 12,5 | 109,38 | 12,05 | 0,337 | 12,05 | 0,45 | 12,5 | 56,9 | 12,1 | 0,45 | 12,1 | 0,34 |  |  |  |  |  |  | 562,3455 |
| 15--16 | 4,6 | 233,92 | 8,3 | 83,33 | 8,5 | 144,5 | 12,5 | 109,38 | 15,65 | 0,438 | 15,65 | 0,58 | 12,5 | 56,9 | 15,7 | 0,58 | 15,7 | 0,44 |  |  |  |  |  |  | 630,025 |
| 16--17 | 4,5 | 231,35 | 8,3 | 83,33 | 5,5 | 93,5 | 12,5 | 46,875 | 12,05 | 0,217 | 12,05 | 0,14 | 12,5 | 30,6 | 12,1 | 0,33 | 12,1 | 0,14 |  |  |  |  |  |  | 486,50645 |
| 17--18 | 4,3 | 218,49 | 8,3 | 83,33 | 5 | 85 | 12,5 | 46,875 | 12,05 | 0,217 | 12,05 | 0,14 | 12,5 | 30,6 | 12,1 | 0,33 | 12,1 | 0,14 |  |  | 25 | 107 | 40 | 4,04 | 576,29395 |
| 18--19 | 4,5 | 228,77 | 8,3 | 83,33 | 5 | 85 | 12,5 | 46,875 | 12,05 | 0,217 | 12,05 | 0,14 | 12,5 | 30,6 | 12,1 | 0,33 | 12,1 | 0,14 |  |  |  |  |  |  | 475,43595 |
| 19--20 | 4,4 | 226,2 | 8,3 | 83,33 | 5 | 85 | 12,5 | 46,875 | 12,05 | 0,217 | 12,05 | 0,14 | 12,5 | 30,6 | 12,1 | 0,33 | 12,1 | 0,14 |  |  | 25 | 107 |  |  | 579,96545 |
| 20--21 | 4,4 | 226,2 |  |  | 2 | 34 | 12,5 | 46,875 | 12,05 | 0,217 | 12,05 | 0,14 | 12,5 | 30,6 | 12,1 | 0,33 | 12,1 | 0,14 |  |  |  |  |  |  | 338,53545 |
| 21--22 | 4,5 | 231,35 |  |  | 0,7 | 11,9 | 12,5 | 46,875 | 12,05 | 0,217 | 12,05 | 0,14 | 12,5 | 30,6 | 12,1 | 0,33 | 12,1 | 0,14 |  |  |  |  |  |  | 321,57645 |
| 22--23 | 4,2 | 215,92 |  |  | 3 | 51 | 12,5 | 46,875 | 12,05 | 0,217 | 12,05 | 0,14 | 12,5 | 30,6 | 12,1 | 0,33 | 12,1 | 0,14 |  |  |  |  |  |  | 345,25345 |
| 23--24 | 3,5 | 179,94 |  |  | 0,5 | 8,5 | 12,5 | 46,875 | 15,65 | 0,282 | 15,65 | 0,19 | 12,5 | 30,6 | 15,7 | 0,42 | 15,7 | 0,19 |  |  |  |  |  |  | 267,01485 |
| жалпы | 100,00 | 5141,00 | 100,00 | 1000,00 | 100,00 | 1700,00 | 200,00 | 1250,00 | 200,00 | 4,60 | 200,00 | 4,90 | 200,00 | 699,96 | 200,00 | 6,40 | 200,00 | 4,00 | 100,00 | 27,15 | 100,00 | 428,40 |  | 10,10 | 10276,47 |

2.4  Реттегіш сыйымдылықтарды анықтау

2.4.1 ТСР қажетті көлемін анықтау

Резервуарларды конструктивті жабдықтау әр-түрлі болып келеді. Сумен жабдықтаудың ескі жүйелерінде немесе қазірігі кезге дейін кірпіштен жасалған резервуарлар, сонымен қатар тастан жасалған резервуарлар қолднады. Қазіргі уақыттың талабына сай әр-түрлі формадағы, конструкциялы және дайындау әдістеріне байланысты темірбетон резервуарлар қолданады.

ТСР-дің толық сыйымдылығын реттеуші сыйымдылықтың қосындысы ретінде анықтаймыз. Бұл сыйымдылық тазарту ғимарттарының өзіндік мұқтаждықтарына кететін суды, су тұтынудың 3 сағаттық максималды тұтынуы кезінде 1-ші сатылы сорғыш бекеттің осы суды беру кезеңін есептегенде өртке қарсы судың қажетті қорын сақтап қалатын болуы қажет.

Fа1=7*(4,17-3,53)=4,48

Fа2=4*(4,17-3,54)=2,52

Fб1=13*(4,8-4,17)=8,19

# Таза су резервуарының толық көлемін анықтаймыз:

Vтср= Vрет+ Vөрт+Vф			            				                (2.12)

мұндағы Vрет- су тұтыну графигі мен сорғыш бекеті жұмысының бірге істеген жұмысы бойынша анықтайды.

Vрет=7,6% * Q тәу				         					      (2.13)

Vрет=7,6 * 10338.37=785.71

Vөрт- үш сағаттық өрт қоры мынаған тең

Vөрт=(3*60*60/1000)*Q пож			       				      (2.14)

Vөрт=(3*60*60/1000) * 72,5=783

Vф- өз мұқтаждықтарына кететін шығындар, тәуліктік шығыннан 5-10% алынады

Vф= 5% * 10338.37=516.91

Vтср=785.71+783+516.91=2085.62м3

Есептеу нәтижелері бойынша көлемі 2085.62м3болатын темірбетон резервуар қабылдаймыз.

2.4.2 Арынды мұнараның қажетті көлемін анықтау

Арынды мұнара объекті территориясының жоспарына және жергілікті жердің рельефіне байланысты кез-келген нүктеде тұруы мүмкін.

Арынды мұнара багының толық сыйымдылығы реттегіш сыйымдылық және өрт сөндіруге қажетті 10 минуттық су қорының қосындысынан тұрады (1 ішкі, 1 сыртқы).

Судың шығындары мен екінші сатылы сорғыштың су беру шартына байланысты реттегіш көлемін анықтаймыз.

Бактағы максималды қалдыққа байланысты (2.5 кесте) тәулік шығыны 3,04%  құрайды, онда

Vрет=12,58%*10338.37=1300.56м3

Vөрт=(10*60/1000)*72,5=43,5 м3

Vбак=1300.56+43,5=1344.06 м3

Есептелген нәтижелер бойынша арынды мұнараның көлемі үлкен болып шықты, сондықтан  көлемі 1344.06 м3. болатын арынды резрвуар қабылдаймыз.

| Кесте 2.5 - Арынды мұнараның көлемін анықтау |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тәуліктік сағаттар | Қаланың су шығыны % | Сорғыштан беру% | Бакқа келу % | Бактан шығын % | Бакте қалғаны % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0--1 | 1,72 | 3,54 | 1,82 |  | 3,60 |
| 1--2 | 1,75 | 3,54 | 1,79 |  | 5,39 |
| 2--3 | 1,57 | 3,54 | 1,97 |  | 7,36 |
| 3--4 | 1,48 | 3,54 | 2,06 |  | 9,41 |
| 4--5 | 1,76 | 3,54 | 1,78 |  | 11,20 |
| 5--6 | 3,00 | 3,54 | 0,54 |  | 11,73 |
| 6--7 | 3,61 | 3,54 |  | 0,07 | 11,73 |
| 7--8 | 3,15 | 3,54 | 0,39 |  | 12,12 |
| 8--9 | 6,35 | 5,42 |  | 0,93 | 11,19 |
| 9--10 | 6,80 | 5,42 |  | 1,38 | 9,81 |
| 10--11 | 5,86 | 5,42 |  | 0,44 | 9,37 |
| 11--12 | 6,40 | 5,42 |  | 0,98 | 8,39 |
| 12--13 | 6,35 | 5,42 |  | 0,93 | 7,46 |
| 13--14 | 5,59 | 5,42 |  | 0,17 | 7,29 |
| 14--15 | 5,47 | 5,42 |  | 0,05 | 7,24 |
| Кесте 2.5 - жалғасы |  |  |  |  |  |
| 15--16 | 6,13 | 5,42 |  | 0,71 | 6,53 |
| 16--17 | 4,73 | 3,54 |  | 1,19 | 5,33 |
| 17--18 | 5,61 | 3,54 |  | 2,07 | 3,26 |
| 18--19 | 4,63 | 3,54 |  | 1,09 | 2,18 |
| 19--20 | 5,64 | 3,54 |  | 2,10 | 0,00 |
| 20--21 | 3,29 | 3,54 | 0,25 |  | 0,25 |
| 21--22 | 3,13 | 3,54 | 0,41 |  | 0,66 |
| 22--23 | 3,36 | 3,54 | 0,18 |  | 0,84 |
| 23--24 | 2,60 | 3,54 | 0,94 |  | 1,78 |
| жалпы | 100,00 | 100,00 |  |  |  |

2.5  Магистралды торапты трассалау

Сумен жабдықтау жүйесін жобалау кезеңінде бұл процесс ерекше бір міндетті де қиын амалдардың бірі болып саналады.

Су тарату мен беру жүйесінің талаптарын қанағаттандыру үшін, магистралды тораптарды трассалау келесі ұсыныстардан тұру керек:

1. Торап қаланың аумағы бойынша біркелкі орналасуы, мүмкіндігінше тиімді және ірі тұтынушылардың қосылуына сенімді болу керек. Тораптың аймақтары көшелер бойынша тартылып, екі жақты таратқыш жүйелермен және үймереттерге қосылуын қамтамасыз етуі қажет. Транзитті магистрал мен бір жақты су алу аймақтарының ұзақтығы аз болуы қажет.

2. Су көзінен тұтыныушыларға дейін су ең қысқа жолмен жолдағы табиғи және жасанды кедергілерді ескеріп, қажет болған жағдайда техникалармен механизмдерді пайдаланып жеткізілуі керек.

3. Сенімділікке қойылатын талаптар: бас су құбырларын құрылғылармен тарту, егер айналма аймақтарында жөндеу жұмыстары болған кезде, судың берілуін тоқтатпау.

4. Арынды мұнараны жергілікті жер бедерінің ең биік нүктесіне орналастыру.

Тораптар мен бас су құбырларын трассалау кезінде негізінен бастапқы су тазарту ғимарттарынан қалаға дейінгі судың ағу бағытының өлшемдері және оның территория бойынша тұтынушыларға берілуін ескеру. Осыдан кейін бас су құбыры мен магистралды тораптар жүргізіледі. Магистралдар арасында қосылысты ескеру қажет.

2.6 Меншікті, жолай және түйіндік шығындарды анықтау

Тораптан суды алу үлкен көлемде және қарқыныдылығы әрдайым өзгергендіктен, біз су алу схемасының қарапайым схемасын таңдаймыз. Бұл торапқа берілген су торап ұзындығы бойынша бірдей беріледі, және осыған сәйкес су саны тораптың ұзындығы бойынша біркелкі бөлінеді. Бұл жағдайды меншікті шығын деп, келесі формуламен анықтаймыз:

Qмен=Q/L, л/сек									      (2.15)

мұндағы Q =698,7555м3/сағ=194,09л/с қаланың сағаттық максималды шығыны минус бағытталған шығындар, л/сек;

L – су беретін торап ұзындығының қосындысы, м.

Qмен =194,09-116,996/10675=0,0072 л/сек

Аймақтың кез-келген бөлігінде суды алу жолай деп аталады, оны келесі формуламен анықтайды:

Qжол= qмен*l, л/сек							                (2.16)

мұндағы l – аймақ ұзындығы.

| Кесте 2.6 - Жолай шығынды анықтау |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Участкенің № | Участкенің ұзындығы м | Меншікті шығын л/с | Жолай шығын л/с |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1--2 | 648,3 | 0,0072 | 4,67 |
| 2 | 2--3 | 718,55 | 0,0072 | 5,17 |
| 3 | 3--4 | 1046,5 | 0,0072 | 7,53 |
| 4 | 4--5 | 720,75 | 0,0072 | 5,19 |
| 5 | 5--6 | 1117,1 | 0,0072 | 8,04 |
| 6 | 6--7 | 762,05 | 0,0072 | 5,49 |
| 7 | 7--8 | 884,1 | 0,0072 | 6,37 |
| 8 | 8--1 | 1090,1 | 0,0072 | 7,85 |
| 9 | 1--9 | 850 | 0,0072 | 6,12 |
| 10 | 9--3 | 715,55 | 0,0072 | 5,15 |
| 11 | 9--5 | 1070 | 0,0072 | 7,70 |
| 12 | 9--7 | 1052 | 0,0072 | 7,57 |
| жалпы |  | 10675 |  | 42,46 |

Кез-келген түйінде суды алу келесі формуламен анықталады:

Qтүй= 0,5Qжол, л/сек								      (2.17)

| Кесте 2.7 - Түйіндік шығынды анықтау |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Түйін № | Түйінге қйылысатын участкелер № | Участкенің жолай шығыны л/с | соср. шығын л/с | Түйіндік шығын л/с |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | (1--2), (1--9), (1--8) | 18,64 |  | 9,3182 |
| 2 | (1--2), (2--3) | 9,84 |  | 4,9207 |
| 3 | (2--3), (3--9), (3--4) | 17,86 | 23,14 | 8,9302 |
| 4 | (3--4), (4--5) | 12,72 | 30,6 | 6,3621 |
| 5 | (4--5), (5--6), (5--9) | 20,94 | 16,01 | 10,468 |
| 6 | (5--6), (6--7) | 13,53 |  | 6,7649 |
| 7 | (6--7), (8--7), (9--7) | 19,43 |  | 9,7133 |
| 8 | (8--7), (8--1) | 14,21 | 47,2 | 7,1071 |
| 9 | (9--1), (9--3), (9--5), (9--7) | 26,55 |  | 13,275 |
| жалпы |  | 153,72 | 116,95 | 76,86 |

Барлық есептеу біткеннен кейін келесі шарт орындалуы қажет:

Qжал= Qбағ+Qтүй, л/с								      (2.18)

2.7 Айналма тораптың гидравликалық есебі

2.7.1 Максималды сағаттық су тұтыну жағдайына арналған гидравликалық есеп

2.7.1.1 Алдын-ала ағын тарату

Шығындарды торап бойынша тарату вариантында ерекше тиімді критерий болып саналатын сенімділік талаптарын орындау. Айналманы салу осы сенімділікті қамтамасыз ету шараларының негізі болады.

Бірақ тұтынушыларға суды беру кезінде мүмкін болатын авариялар аз болу қажет. Торап тек қана айналма түрінде ғана емес, сонымен қатар апат болған жағдайда паралельді түрде келесі тармақ іске қосылуды қамтамасыз ету керек.

Су тораптарының гидравликалық есебі негізінде постулат қабылданған. Бұл Киргхоф заңына сәйкес тораптың кез-келген таратылуында ағын таратуда орындалуы керек.

Киргхофтың бірінші заңына сәйкес түйінде ағын бірқалыпты приниципін қайтаратын материалды баланс сақталу қажет. Бұған сәйкес су тораптарында кез-келген түйіндегі торап шығынының алгебралық қосындысы нөлге тең болу қажет:

(+q)+(-q)=0									                (2.19)

## Киргхофтың екінші заңы бойынша жүйенің кез-келген контурында жоғалудың қосындысы нөлдік өзгеруді талап етеді. Су тарату айналмасында, кез-келген айналмада арын жоғалудың алгебралық қосындысы 0-ге тең болу керек.

## (+h+h)+(-h-h)=0									      (2.20)

2.7.1.2  Айналма торапты гидравликалық түйіндеу

Тораптарды түйіндеу теңдеуінің ерекшелігі болып олардың арасында сызықты теңдеу - түйіндегі шығын балансының теңдеуіне сәйкес (Киргхофтың 1-ші заңы), сонымен қатар айналмадағы арын жоғалудың теңдігін нөлге теңейтін сызықсыз теңдеу (Киргхофтың екінгі заңы).

Осы теңдеулерді шешу торап аймақтарында су шығындарын анықтауды және оларға қажетті арынды анықтауға көмектеседі. Белгілі мән ретінде аймақ ұзындығы, құбыр диаметрі (алдын ала анықталған шығын және оларға сәйкес қарсылық бойынша) кіреді.

Диаметр, тармақ ұзындығы және жылдамдықты біле тұра, әр аймаққа кететін қарсылықты анықтауға болады:

S=S0*δ*l*10-6	          								      (2.21)

мұндағы S0- меншікті қарсылық, диаметрге байланысты Шевелев кестесінен қабылдаймыз;

δ – түзетуші коэффициент, жылдамдыққа байланысты Шевелев кестесінен қабылдаймыз;

l – аймақ ұзындығы, м;

10-6 – ауыспалы коэффициент.

Әрі қарай Sq мәні, арын жоғалу h=Sq2, айналма түйіссіздігі  Δh, ΣSq мәні және айналма түйінделген шығындары келесі формуламен анықталады:

Δq=Δh2Sq			             					      (2.22)

Жекелеген торап торап айналмаларының белгіленген шығындарының түйінделмегенін сараптасақ, жүктелген немесе жай ғана жүктелген тармақтардың бар екенін көреміз. Жүктелген аймақтан, жүктелмеген аймаққа шығғының едәуір бөлігін лақтыруды түйін шығындарының айналмалы жекелеген контуры бойынша жүргіземіз. Әдетте жекелеген айналма түйінделемеген шамасы 0,5м артық кетпеу керек.

Осыдан кейін максималды өрт кезіндегі су тұтыну шығынына есеп жүргіземіз.

| Кесте 2.8 - Максималды су тұтыну кезіндегі түйістіру мен гидравликалық есеп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Айналма№ | Аймақ №. | q л/сек | L м | d мм | V м/сек | $ | So | So*L | S=So*L*$ | S*q | h=S*q2 м | 1 жөндеу |  |  | жөнделген q л/сек | S*q | h=S*q2 м | 2 жөндеу |  |  | жөнделген q л/сек | S*q | h=S*q2 м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | меншікті | қатарлас | жалпы |  |  |  | меншікті | смежн. | общ. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | 1--2 | 96,27 | 648 | 300 | 1,32 | 0,951 | 0,949 | 0,0006149 | 0,0005848 | 0,0563 | 5,4195 | -12,02 |  | -12,02 | 84,25 | 0,0493 | 4,15068 | -0,64 |  | -0,64 | 83,61 | 0,0489 | 4,0879 |
|  | 2--3 | 48,37 | 719 | 200 | 1,5 | 0,927 | 8,092 | 0,0058145 | 0,0053900 | 0,2607 | 12,6133 | -12,02 |  | -12,02 | 36,35 | 0,196 | 7,12381 | -0,64 |  | -0,64 | 35,71 | 0,1925 | 6,8752 |
|  | 3--9 | 147,9 | 716 | 400 | 1,17 | 0,967 | 0,219 | 0,000157 | 0,0001515 | 0,0224 | -3,3115 | 12,02 | -9,3 | 2,72 | 150,58 | 0,0228 | -3,4345 | 0,64 | -2,4 | -1,76 | 148,82 | 0,0225 | -3,3546 |
|  | 9--1 | 124,4 | 850 | 350 | 1,27 | 0,958 | 0,437 | 0,0003710 | 0,0003554 | 0,0442 | -5,4965 | 12,02 | 8,23 | 20,25 | 144,60 | 0,0514 | -7,4324 | 0,64 | -3,28 | -2,64 | 141,96 | 0,0505 | -7,1635 |
|  |  |  |  |  |  | 12,02 |  |  |  | 0,3836 | 9,2248 |  |  |  | 0,64 | 0,3194 | 0,40765 |  |  |  |  |  | 0,44 |
| 2 | 3--4 | 70,92 | 1047 | 250 | 1,4 | 0,938 | 2,299 | 0,0024059 | 0,0022567 | 0,1600 | 11,3497 | -9,30 |  | -9,30 | 61,62 | 0,1391 | 8,56808 | -2,40 |  | -2,40 | 59,22 | 0,1336 | 7,9136 |
|  | 5--4 | 131,8 | 721 | 350 | 1,34 | 0,945 | 0,415 | 0,0002992 | 0,0002827 | 0,0373 | -4,9122 | 9,30 |  | 9,30 | 141,11 | 0,0399 | -5,6298 | 2,40 |  | 2,40 | 143,51 | 0,0406 | -5,8229 |
|  | 5--9 | 151,4 | 1070 | 400 | 1,19 | 0,967 | 0,209 | 0,0002231 | 0,0002157 | 0,0327 | -4,9453 | 9,30 | -6,68 | 2,62 | 154,02 | 0,0332 | -5,118 | 2,40 | -0,82 | 1,58 | 155,60 | 0,0336 | -5,2235 |
|  | 9--3 | 147,9 | 716 | 400 | 1,16 | 0,976 | 0,209 | 0,000149 | 0,0001457 | 0,0215 | 3,1855 | -9,30 | 12 | 2,72 | 150,58 | 0,0219 | 3,30381 | -2,40 | 0,64 | -1,76 | 148,82 | 0,0217 | 3,227 |
|  |  |  |  |  |  | 9,30 |  |  |  | 0,2515 | 4,6777 |  |  |  | 2,40 | 0,2341 | 1,12415 |  |  |  |  |  | 0,09 |
| 3 | 1--9 | 124,4 | 850 | 350 | 1,27 | 0,96 | 0,415 | 0,0003528 | 0,0003387 | 0,0421 | 5,2379 | 8,23 | 12 | 20,25 | 144,60 | 0,049 | 7,08275 | -3,28 | 0,64 | -2,64 | 141,96 | 0,0481 | 6,8265 |
|  | 7--9 | 249,5 | 1052 | 500 | 1,27 | 0,96 | 0,065 | 0,0000682 | 0,0000654 | 0,0163 | 4,0737 | 8,23 | 6,68 | 14,91 | 264,42 | 0,0173 | 4,57507 | -3,28 | 0,82 | -2,46 | 261,96 | 0,0171 | 4,4903 |
|  | 7--8 | 61,05 | 884 | 250 | 1,21 | 0,986 | 2,299 | 0,0020325 | 0,0020041 | 0,1223 | -7,4694 | -8,23 |  | -8,23 | 52,82 | 0,1059 | -5,5913 | 3,28 |  | 3,28 | 56,10 | 0,1124 | -6,3072 |
|  | 8--1 | 278 | 1090 | 500 | 1,41 | 0,938 | 0,065 | 0,0000706 | 0,0000662 | 0,0184 | -5,1195 | -8,23 |  | -8,23 | 269,76 | 0,0179 | -4,8208 | 3,28 |  | 3,28 | 273,04 | 0,0181 | -4,9388 |
|  |  |  |  |  |  | -8,23 |  |  |  | 0,1992 | -3,2772 |  |  |  | 3,28 | 0,19 | 1,24575 |  |  |  |  |  | 0,07 |
| 4 | 5--9 | 151,4 | 1070 | 400 | 1,19 | 0,968 | 0,209 | 0,0002231 | 0,0002160 | 0,0327 | 4,9504 | -6,68 | 9,3 | 2,62 | 154,02 | 0,0333 | 5,12325 | -0,82 | 2,40 | 1,58 | 155,60 | 0,0336 | 5,2289 |
|  | 9--7 | 249,5 | 1052 | 500 | 1,27 | 0,958 | 0,065 | 0,0000682 | 0,0000653 | 0,0163 | -4,0652 | 6,68 | 8,23 | 14,91 | 264,42 | 0,0173 | -4,5655 | 0,82 | -3,28 | -2,46 | 261,96 | 0,0171 | -4,481 |
|  | 6--7 | 56,28 | 762 | 250 | 1,11 | 0,983 | 2,299 | 0,0017520 | 0,0017222 | 0,0969 | -5,4542 | 6,68 |  | 6,68 | 62,96 | 0,1084 | -6,8259 | 0,82 |  | 0,82 | 63,78 | 0,1098 | -7,0048 |
|  | 6--5 | 129,3 | 1117 | 350 | 1,32 | 0,949 | 0,415 | 0,0004637 | 0,0004401 | 0,0569 | 7,3590 | -6,68 |  | -6,68 | 122,64 | 0,054 | 6,61839 | -0,82 |  | -0,82 | 121,82 | 0,0536 | 6,5302 |
|  |  |  |  |  |  | 6,88 |  |  |  | 0,2028 | 2,7901 |  |  |  | 0,82 | 0,2129 | 0,35024 |  |  |  |  |  | 0,3 |

| Кесте 2.9 - Өрт кезіндегі түйістіру мен гидравликалық есеп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Айналма№ | Аймақ №. | q л/сек | L м | d мм | V м/сек | $ | So | So*L | S=So*L*$ | S*q | h=S*q2 м | 1 жөндеу |  |  | жөнделген q л/сек | S*q | h=S*q2 м | 2 жөндеу |  |  | жөнделген q л/сек | S*q | h=S*q2 м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | меншікті | қатарлас | меншікті |  |  |  | меншікті | смежн. | общ. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | 1--2 | 105 | 648,3 | 300 | 1,44 | 0,932 | 0,949 | 0,0006149 | 0,0005731 | 0,0602 | 6,3146 | -3,77 |  | -3,77 | 101,20 | 0,058 | 5,86919 | 0,82 |  | 0,82 | 102,02 | 0,0585 | 5,965 |
|  | 2--3 | 51,27 | 718,6 | 250 | 1,01 | 1 | 2,299 | 0,0016519 | 0,0016519 | 0,0847 | 4,3431 | -3,77 |  | -3,77 | 47,50 | 0,07848 | 3,72793 | 0,82 |  | 0,82 | 48,32 | 0,0798 | 3,858 |
|  | 3--9 | 153,7 | 715,6 | 400 | 1,21 | 0,965 | 0,209 | 0,000149 | 0,0001440 | 0,0221 | -3,3994 | 3,77 | -10 | -6,23 | 147,43 | 0,02123 | -3,1294 | -0,82 | -1,68 | -2,50 | 144,93 | 0,0209 | -3,02 |
|  | 9--1 | 130,2 | 850 | 350 | 1,33 | 0,949 | 0,415 | 0,0003528 | 0,0003348 | 0,0436 | -5,6722 | 3,77 | 8,64 | 12,41 | 142,56 | 0,04774 | -6,8054 | -0,82 | -1,22 | -2,04 | 140,52 | 0,0471 | -6,61 |
|  |  |  |  |  |  | 3,77 |  |  |  | 0,2106 | 1,5861 |  |  |  | -0,82 | 0,20543 | -0,3377 |  |  |  |  |  | 0,19 |
| 2 | 3--4 | 73,82 | 1047 | 250 | 1,46 | 0,933 | 2,299 | 0,0024059 | 0,0022447 | 0,1657 | 12,2313 | -10,00 |  | -10,00 | 63,82 | 0,14325 | 9,14184 | -1,68 |  | -1,68 | 62,14 | 0,1395 | 8,667 |
|  | 5--4 | 134,7 | 720,8 | 350 | 1,38 | 0,95 | 0,415 | 0,0002992 | 0,0002842 | 0,0383 | -5,1578 | 10,00 |  | 10,00 | 144,71 | 0,04113 | -5,952 | 1,68 |  | 1,68 | 146,39 | 0,0416 | -6,09 |
|  | 5--9 | 157,2 | 1070 | 400 | 1,24 | 0,958 | 0,209 | 0,0002231 | 0,0002137 | 0,0336 | -5,2819 | 10,00 | -6,6 | 3,40 | 160,60 | 0,03433 | -5,5128 | 1,68 | -0,7 | 0,98 | 161,58 | 0,0345 | -5,58 |
|  | 9--3 | 153,7 | 716 | 400 | 1,21 | 0,965 | 0,209 | 0,000149 | 0,0001441 | 0,0221 | 3,4016 | -10,00 | 3,77 | -6,23 | 147,43 | 0,02124 | 3,13134 | -1,68 | -0,82 | -2,50 | 144,93 | 0,0209 | 3,026 |
|  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  | 0,2597 | 5,1932 |  |  |  | 1,68 | 0,23995 | 0,80837 |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 3 | 1--9 | 130,2 | 850 | 350 | 1,33 | 0,949 | 0,415 | 0,0003528 | 0,0003348 | 0,0436 | 5,6722 | 8,64 | 3,77 | 12,41 | 142,56 | 0,04774 | 6,80544 | -1,22 | -0,82 | -2,04 | 140,52 | 0,0471 | 6,612 |
|  | 7--9 | 261,1 | 1052 | 500 | 1,32 | 0,951 | 0,065 | 0,0000682 | 0,0000648 | 0,0169 | 4,4194 | 8,64 | 6,6 | 15,24 | 276,35 | 0,01791 | 4,95036 | -1,22 | 0,7 | -0,52 | 275,83 | 0,0179 | 4,932 |
|  | 7--8 | 63,95 | 884,1 | 250 | 1,21 | 0,965 | 2,299 | 0,0020325 | 0,0019614 | 0,1254 | -8,0213 | -8,64 |  | -8,64 | 55,31 | 0,10848 | -6,0003 | 1,22 |  | 1,22 | 56,53 | 0,1109 | -6,27 |
|  | 8--1 | 292,5 | 1090 | 500 | 1,48 | 0,929 | 0,065 | 0,0000706 | 0,0000656 | 0,0192 | -5,6131 | -8,64 |  | -8,64 | 283,85 | 0,01862 | -5,2863 | 1,22 |  | 1,22 | 285,07 | 0,0187 | -5,33 |
|  |  |  |  |  |  | -8,64 |  |  |  | 0,2051 | -3,5428 |  |  |  | 1,22 | 0,19276 | 0,46918 |  |  |  |  |  | -0,06 |
| 4 | 5--9 | 157,2 | 1070 | 400 | 1,24 | 0,958 | 0,209 | 0,0002231 | 0,0002137 | 0,0336 | 5,2819 | -6,6 | 10 | 3,40 | 160,60 | 0,03433 | 5,51279 | -0,7 | 1,68 | 0,98 | 161,58 | 0,0345 | 5,58 |
|  | 9--7 | 261,1 | 1052 | 500 | 1,32 | 0,951 | 0,065 | 0,0000682 | 0,0000648 | 0,0169 | -4,4194 | 6,6 | 8,64 | 15,24 | 276,35 | 0,01791 | -4,9504 | 0,7 | -1,22 | -0,52 | 275,83 | 0,0179 | -4,93 |
|  | 6--7 | 59,18 | 762,1 | 250 | 1,17 | 0,983 | 2,299 | 0,0017520 | 0,0017222 | 0,1019 | -6,0308 | 6,6 |  | 6,60 | 65,78 | 0,11328 | -7,4511 | 0,7 |  | 0,70 | 66,48 | 0,1145 | -7,61 |
|  | 6--5 | 135,1 | 1117 | 350 | 1,38 | 0,94 | 0,415 | 0,0004637 | 0,0004359 | 0,0589 | 7,9578 | -6,6 |  | -6,60 | 128,52 | 0,05602 | 7,19933 | -0,7 |  | -0,70 | 127,82 | 0,0557 | 7,121 |
|  |  |  |  |  |  | 6,60 |  |  |  | 0,2113 | 2,7894 |  |  |  | 0,70 | 0,22154 | 0,31071 |  |  |  |  |  | 0,2 |

2.8  Еркін және пьезометрлік арынды анықтау

Елді-мекеннің су тораптарында шаруашылық-ауыз суды пайдаланудың максималды кезіндегі минималды еркін арын жер бетіндегі бір қабатты құрылыс болған кезде 10м қабылдаймыз, ал қабат саны көп болған жағдайда әр қабатқа 4м қосамыз.

Hер=10+4(n-1), м				        					  (2.23)

мұндағы, n – қабат саны

Төрт қабаттық құрылыста еркін арын мынаған тең болады:

Hер=10+4(4-1)=22 м

Сыртқы тораптың шаруашылық-ауыз су құбырының еркін арыны 60м аспау керек. Егер жекелеген ғимараттарда торап арыны 60м асқан жағдайда қысым реттегіш қондырғы немесе сумен жабдықтау жүйесінің аймақтық түрін қолданады.

Өртке қарсы құбырды төмен қысымды қылып қабылдаймыз. Жоғары қысымды өрт құбырларын белгілі бір негізге сәйкес қабылдаймыз.

Төмен қысымды өрт құбырының тораптағы еркін арыны өрт өшіру кезінде 10м кем болмау керек (жер бетінің деңгейінде).

Пьезометрлік арынды жер бетінің белгісіне еркін арынды қосу арқылы анықтаймыз.

2.9  Бас су құбырын жобалау мен есептеу

Бас су құбырлары сумен жабдықтау көздерінен суды объектіге тасымалдауға арналған.

Бас су құбырларын трассаның ұзындығы бойынша жергілікті жердің ең биік жерлерімен, жасанды ғимараттарды аз пайдаланып, пайдалану мен жөндеу жұмыстарының ыңғайлы болатын жерлерімен жүргізген дұрыс. Олар бір, екі немесе одан да көп қатарлармен жатқызылып аралары бір-бірімен жалғастырылып тұрғындардың сумен қамтамасыздандыруын қанағаттандыру керек.

Бас су құбыры тасымалдау әдісі бойынша арынды және арынсыз болады.

Сумен жабдықтау тәжірибесінде арынды су құбырлары кеңінен қолданылады. Арынды су құбырларында ең жоғарғы қысымда қолданылатын құбырлар мен материалдарын анықтайды. Арынды құбырларда суды тасымалдау сорғылармен жүргізіледі (айдағыш құбыр), сонымен қатар су көзіндегі су деңгейінің пьезометрлік белгісі мен су алатын жердегі есептік пьезометрлік белгісінің айырмашылығы ретінде жүргізілуі мүмкін. Бұл су құбырларын гравитациялық арынды немесе еркін-арынды деп атауға болады.

Толық емес қимада жұмыс істейтін арынсыз бас су құбырлары (гравитациялық еркін) су қозғалысының арынсыз түрінің жүргізілу жағдайын қарастырады (су бетінің еркін қозғалысы). Мұндай бас су құбырларын арындыға қарағанда өте сирек қолданады. Бұларды қолдану су жолының бастапқы және соңғы судың берілу нүктелері, жергілікті жердің рельефі, су беру ара-қашықтығына байланысты. Мұндай бас су құбырларының құны арындыға қарғанда төмен, бірақ трассаның ұзаруы олардың жалпы құнына сәйкес келеді. Гравитациялық бас су құбырлары сорғыларға кететін электр энергиясына қосымша қаражатты қажет етпейді.

Мен дипломдық жобамда екі қатардан тұратын бас су құбырын қабылдаймын. Құбыр материалы ГОСТ 10704-76 болаттан  жасалған.

Бас су құбырларын Qсағ.макс50% -дық өткізуге есептейміз

QВ=50%* 489,65 /100%= 244,825 м3/сағ

d=250 мм; V=1,28 м/с

h=S0*l*Q2*10-6= 0,980*310*59939*10-6=2,3 м

Су құбырының 70% Qсағ.макс болғанда өткізуі

QВ=70%* 489,65 /100%= 342,75 м3/сағ

d=250 мм; V=1,79 м/с

h=S0*l*Q2*10-6= 0,958*310*117477*10-6= 4,4 м

2.10 Құбырлардың материалдарын таңдау

Тиімді және қолайлы құбырлардцң типін таңдау үшін оның пайдалану шартында құбырға түсетін жүктемелерді есептеп таңдайды. Сумен жабдықтау жүйесі тораптарының су құбырлары құрылысын жүргізгенде, олардың жұмыстарының үздіксіздігін, санитарлық талаптарын, тиімді жақтарын және халық шаруашылығындағы мақматтарын ескеру қажет.

Құрылыс қағидалары мен нұсқаулары металл емес құбырларға үлкен мән береді, алдымен темірбетон және асбестценментті. Арынды бас су құбырларының ғимараттарында ең көп қолданатын алдын-ала қуатталған темірбетон құбырлар қолданады. Су тораптарында асбестцемент құбырлар қолдануы мүмкін.

Қазіргі кездегі су тораптарының құрылысында металл емес шойын құбырлар кеңінен орын алуда. Өнеркәсіпте бұл құбырлардың үлкен диаметрлері және әр-түрлі класты беріктігі қолданылады. Бұл құбырларға үлкен көлемде бөлшектер өндіріледі. Осыған байланысты торапт түйіндерінің монтаждық жұмыстары жеңілдейді.

Кейінгі кездері полиэтилен құбырлары да кеңінен орын алуда. Біз дің дипломдық жобаның су тораптарында болат құбырды және бас су құбырына диаметрі 350мм болатын шойын құбырда таңдадық.

2.11 Тораптағы ғимараттар мен арматуралар

Жапқыш және реттегіш арматуралар

Жапқыш және реттегіш арматураларға ысырма, жаппалар және басқа жапқыштар жатады. Ысырма көмегімен су құбырларында ашып жабу арқылы су шығынын өзгертуге, судың ағысын тоқтатуға және жекелеген аймақтардың жөндеу жұмыстары кезінде тоқтатуға болады.

Құбырлардағы гидравликалық соққыны азайту үшін тораптағы қолданатын жапқыш арматуралар құрылғыларығ соның ішінде ысырмалар, ақырын жабу арқылы жүргізіледі.

Ысырмалар конструкциялары бойынша қатар-клинды-бір дискілі болйып бөлінеді. Қозғалатын және қозғалмайтын шпинделді ысырмалар да қолданады.

Ірі диаметрлі ысырмалардың қасына бір қатарда кіші диаметрлі  ысырмалар орналасады. Бұл ысырмаларды ірі ысырмалар ашар алдында ашып дискі арқылы екі жақтың қысымын реттейді. Бұлардың механикаландырылған және электрленгендері қолданылады.

Сақтандырғыш арматуралар

Су құбырларында және су тораптарында  қойылатын сақтандырғаш арматураларға қысымның жоғарылауын жібермейтін кері қалқандар және ауаны шығару үшін ауалық вантуздар қолданылады.

Кері қалқандар құбырларда кері аққан судың соққысыз өшірілуі және автоматтандырылған сорғы бекеттерінде агрегаттардың қосу мен өшіруі кезінде қарастырылады. Ауалы вантуздарды магистрал тораптардың биік нүктелерінде  жиналған ауаны шығару үшін қолданылады.

Су таратқыш арматуралар

Сутаратқыш арматураларға көше колонкалары, крандар және өрт гидранттары жатады. Тұрғын және қоғамдық ғимараттарда шаруашылық-ауыз суды кран арқылы алады. Кейбір жағдайларда бұл мақсатқа көше колонкаларын пайдаланады. Колонканың түбі санитарлық талапқа сай толық герметизацияланған болу керек.Су таратқыш арматураларға сонымен қатар бақтар мен парктердегі фонтандарды жатқызуға болады.

Көшелер мен жасыл алқаптарды суару үшін ереже бойынша автоцистерналарды өрт гидранттары арқылы толтырады. Өрт сөндіруге арналған игдранттар жер бетінде немесе жер астында орналасқан болйп бөлінеді.

Жер асты өрт сөндіру гидранттарынан суды алу үшін өрт колонкаларын қолданады. Өрт гидранттарының блокты құрылғылары болады. Оларды құдықтарда орналастырады. Жер үсті өрт гидранттары құдықсыз типті қала сыртында немесе ауылдарда қолданады. Гидранттардың су таратқыш колонкалармен қосылған түрлері де болады.

Құдықтар, тірегіштер және компенсаторлар

Тораптарда қондырылатын су құбырларының арматуралары арнайы қойылған құдықтарда орналастырылады. Жоспардағы құдықтардың өлшемдеріқұбыр диаметріне, фасонды бөлшектерге және арматура типіне байланысты болады. Құдықтардың тереңдігін құбырдың жатқызу тереңдігіне байланысты етіп қабылдаймыз. Құдықтар темірбетон немесе кірпіштен жасалады.

Арынды су құбырларындағы судың қысымы құбырлардың қабырғасына күш түсіріп материалдың созылуына әкеледі. Құбырлардың тік учаскелерінде ешқандай күш түспейді. Олар аймақтың соңында немесе қосылыстарда болады.

Судың ішкі күші колена, отвод, үштік және жапқыштарға құбыр өсі бойынша беріліп қосылыс болған жерлерге беріледі.Осы үшін құбырлардың қосылған жерлерінде қарсылықты көбейту үшін осы күшті қабылдайтын тірегіштер қояды. Әсірісе тірегіштерді үлкен диамтерлі құбырларда қолданған дұрыс.

Тірегіштер конструкциясына байланысты бетонды, кірпішті және бутты массивтерден жасалады. Оларды құдықтарға немесе жерге орналастыруға болады.

Компенсатор құрылғыларын металл құбырларда температуралық созылу болған кезде қолданады. Бұларды құбыр қосылған жерлері белгілі бір қозғалысты игермеген жағдайда қолданады. Компенсаторларды туннельдер мен эстакадалардан өтетін, жер астында жатқызылатын дәнекерленген қосылыстары болатын болат құбырларда қолданады.

Торап түйіндерін бөлшектеу

Сыртқы су тораптарын жобалағанда құбырдың түрі мен диаметрін анықтап болғаннан кейін торап түйіндерін бөлшектеу жүргізіледі. Бөлшектеуді жұмысшы сызуларда көрсетеді. Онда шартты белгілермен арматуралар мен фасонды бөлшектерді көрсетеді. Түйіндерді дұрыс конструкциялау және фасонды бөліктерді тиімді пайдалану тораптың құнын және құдықтың өлшемін кішірейтеді. Торапты бөлшектеу кезінде ең алдымен ысырмалар мен өрт крандарының орналасатын жерін анықтайды. Осыдан кейін фасонды бөлшектерді таңдап жекелеген бөлшектерді монтаждауға кіріседі. Бөлшектеу негізінде фасноды бөлшектер, арматуралар және торапқа қажетті құрылғылардың спецификациясы толтырылады.

2.12 Сумен жабдықтау жүйесіндегі су қабылдау ғимараттары

Су қабылдау ғимараттары – су көздерінен су алатын және оны керекті арынмен жерге немесе тазарту ғимараттарына беретін гидротехникалық ғимараттар комплексін айтады.

Жобаның мақсаты.

- Су қабылдау ғимараттарының орнын және типін таңдау;

- Су қабылдау ғимараттаының негізгі элементтерінің гидравликалық есебі;

- Су қабылдау ғимараттарының техникалық жобасын және сорғыштар

таңдау,  көтергіш транспорттар таңдау;

- Өзеннің түбі мен жағасының бкеріктігін жобалау;

- Су қабылдау ғимараттарының санитарлы зонасы;

2.12.1 Су қабылдау ғимараттарының классификациясы

Су қабылдау ғимараттарының тиімді жұмыс істеу дәрежесі оның мынадай жағдайларына байланысты, яғни су көзінің табиғи деңгейі және жобасы мен құрылысын сонымен қатар ол Су қабылдау ғимараттарының типіне және инжинерлік келісімдерге байланысты.

Олар мынадай белгілер бойынша классификацияланады:

- су көзіне байланысты - өзен, көл, теңіз т.б.

- пайдалануына байланысты –ауыз су, өнекәсіптік су

- өнімділігіне байланысты – аз, орташа, үлкен

- су қабылдағыштың орналасуына байланысты- жағалаулық, арналық, комбинирлік

- эксплуатация мерзіміне байланысты- уақытша, тұрақты

- реттеу және тежегіш ғимараттар құрамына байланысты- плотиналы және плотинасыз

# 2.12.2 Су қабылдау ғимараттарының типін және орнын таңдау

Су қабылдау ғимараттарының ашық су көзінен алынатын суларды оларды қалдықтар мен лас тастандылардан сақтау үшін  мұз бен су балдырлары және балықтардан қорғау үшін арналады. Осы аталған функцялардың бәрі су қабылдау ғимараттарының типін , орнын және құрылғыларын таңдаған кезде

ескеріледі. Сонымен қатар су қабылдау ғимараттары төмендегідей типтерге бөлінеді: жағалаулық, арналық, қкалқымалы, инфильт рациялық т.б.

Өзен жағасында орналасқан су қабылдау ғимараттары өзен ағысы бойынша   сумен жабдықталған елді мекеннің жоғарғы жағында р\орналасуы керек. Су қабылдау ғимараттарының орнын таңдаған кезде  су мен қамтылған объектінің територясының ұлғаюын да ескеру керек. Су көзінен елді мекенге дейінгі ара –қашықтық су тартқыштардың құрылысын және су беруге кеткен энергияны да ескеру керек.

Өзен жағасындағы су қабылдау ғимараттарын өзен арнасының қолайлы аймақтарында орналастыру керек, себебі сорғыштың жерге шөгу екпінділігі және өзен жағасының сырғуына байланысты. Сорғыштың жерге шөгу екпінділігі артық жерлер, ол өзен жағасы дөңес аймақтан, сондықтан мұндай жерлерге су қабылдағыштар салынбайды.Тегіс учаскелерде өте қолайлы болып келе бермейді, бұл учаскелерде қайраңдар пайда болуы ықтимал.

Ең қолайлы аймақ өзеннің сығылған жағасы, ол жерлерде срғыштың шөгуі болмайды. Бірақ сығылған жағаларды су шайып кету қаупі бар, сондықтан бұл жерлерде жағажайды бекіту жұмыстары жүргізіледі. Сонымен қатар  су қабылдау ғимараттарының орнын таңдау кезінде өзеннің мұздық жағдайын ескеру керек: су қабылдау ғимараттарын мұздың көп болатын жерінде және мұздақтар бар жерге салуға болмайды.

Кеме қатынасы және тал ағызу өзендерінде су қабылдау ғимараттарын кеме қозғалысының  немесе сал орындарынан алыс жерлерде орналастыру. Егер су қабылдау ғимараттары кеме қатынасы бар өзендерде орналасқан болса, онда оның конструкцясы кеме жүргізуші ұжымдардың талаптарына сай болу керек.

Су қабылдау ғимараттары  мынадай жолдармен жобалануы керек: орналасуы мен формасы толық аққыштықты қамтамасыз етуі және өзен аз мөлшерде сығылуын, қайта құруды болдырмау.

Су өткізу мүмкіндігіне байланысты су қабылдау ғимараттары 3 топқа бөлінеді:

- Аз           – 1м3/сек дейін

- Орташа   –1-6  м3/сек дейін

- Көп          - 6м3/сек дейін

Су қабылдау ғимараттарының ж ұмыс істеу қарқындылығы тек қана оның жақсы техникалық жабдықталуынан емес, сонымен қатар судың табиғи көздерден  алынуына да байланысты. Сондықтан су қабылдау ғимараттары типін таңдау барысында көптеген зерттеулер нәтижесіне сүйеніп қабылдау керек.

2.12.3 Су қабылдау ғимаратының есебі

# Су қабылдау ғимаратының өнімділігі

Qтәу = 11751 м3/тәу; qсек=0.136 м3/сек

Қалыпты жағдайда судың есптік шығыны:

Qр=qсекn      					                             	            (2.24)

мұндағы n – жылдамдатылған жағдайдағы су қабылдау секциясының саны:

Qр=K∗qсек(n−1)                          						  (2.25)

К=0.7-1.0 - коэффициент

Qр=0.1361=0,136м3секQр=0.136∗1(2−1)=0.136м3сек

Кіру тесігінің өлшемдерін анықтау:

Ωбр=ℜ1∗ℜ2∗QрVр,м2                  					  (2.26)

мұндағы Vр – 0.1-0.3 м/с ;

R1 – ұлғаю коэффициенті;

ℜ1=a+da;                     						  (2.27)

мұндағы а –стержндардың арар қашықтығы;

d – стержн қалыңдығы;

R2 – сым торлардың қоқыс арқылы қысым коэф, 1.25

ℜ1=50+1050=1.2

Ωбр=1.25∗1.2∗0.1360.2=1.02,м2

Су қабылдау тесіктерінің өлшемдері:

ені – 400 мм

биіктігі – 600 мм

тордың ауданы:

Брутто –1.02 м2

Нетто – 1.08 м2

Тор өлшемдері:

В = 1120 мм – ені

Н = 1330 мм – биіктігі

Н1 = 1580 – тордың жалпы биіктігі

H = 80 – тордың қаңқасының бұрышының биіктігі

δ  * b = 10*50 қалыңдығы * стержннің ені

Масса = 94 кг

Vф=ℜ1∗ℜ2∗QΩ,мс						   	  (2.28)

Vф=1.25∗1.2∗0.1361.02=0.2мс

Жалпақ сым торлардың ауданын анықтау.

Ωс=ℜст∗ℜз∗QрVс,м2               					  (2.29)

ℜст=(a+da)2                        				  		  (2.30)

мұндағы Rз=0.9

ℜст=(0.02+0.010.02)2=2.25

Ωс=2.25∗0.9∗0.1360.2=1.37м2

Тесіктердің өлшемі:

ені 1000 мм

биіктігі 1500 мм

Торлардың олшемі:

Ені 1130 мм

Биіктігі 1630 мм

Сым торлардың салмағы, кг

d=1.2 мм

2x2 ұяшық

m=98.8 кг

Vф=0.9∗2.25∗0.1361.37=0.2мс

2 секциялы темірбетон баулықтың размерлері:

Qр=0.136 м3/с ≈ 136 л/с

Ұзындығы  13.3 м

Ені  3.5 м

Биіктігі 1.8-2.0 м

Су құбырларының диаметірін табу:

D=Qр0.78∗V,м                        						  (2.31)

мұндағы V=0.7-1.5 м/с

D=0.1360.785∗1=0,29≈300мм

Жылдамдығын тексереміз

а) тұнба шөгуіне

V≥Vкр=3δ∗ω∗D0.11∗(1−ωu)4.3,мс				  (2.32)

Мұндағы δ – сорғыштың тығыздығы, 3 кг/м2

ω – гидравликалық ірілік, 20.4 мм/с

u = 0.07V=0.07*1=0.07м/с

Vкр=33∗20.4∗10−3∗0.300.11∗(1−20.4∗10−30.07)4..3=0.36мс

V≥Vкр,1мс≥0.36мс

б) шөгінділердің жылжымалылығына

V≥A4D∗d                       						  (2.33)

мұндағы d – сорғыштың диаметірі

А – параметр, 7-10

V≥104300∗0.2=16,55ммс

1мс≥0.016мс

Су қабылдау құдықтары мен сорғыштың өстерінің есептік  деңгейін анықтау:

а) қалыпты жағдайда

h=hp+ho+hдм                                  					                     (2.34)

мұндағы hp – тордағы арын жоғалу, 0.1 м;

∑hp–баулықтың элементтерінде арынның жоғалуы,0.1-0.15 м

∑hд.м – ұзындыққа жалпы арынның жоғалуы және жергілікті                                                                           кедергі:

hд.м=i∗l+ξ∗v22g,м                					   (2.35)

hд.м=0.001∗3.2+(122∗9.8∗0.06)=0.0082мh=0.1+0.15+0.0082=0.2582м=0.3м

б) апаттық жағдайда қалыпты жағдайдағы секілді болады

Арынның және қайта жуудың есебі.

H=(δ+δн)Qр2,м             						                     (2.36)

δ=SoLQр- ұзындыққа салыстырмалы кедергі;

δн=ξ12.1D2              							                     (2.37)

δ=0.26∗42∗0.136=1.48,δн=0.0612.1∗0.3002=0.05,

H=(1.48+0.05)∗0.1362=0.028м

Қайта жуудың керекті уақыты:

Т=γ∗Wп(δ∗δo)∗Qp,сағ                							    (2.38)

Мұндағы γ=1700 кг/м3 – құмның салыстырмалы салмағы;

(δ- δо)=1.4 – судағы сорғыштың саны;

Wп=0.785* α*D2*L – жойатын құмның көлемі

α=ƒ/Wт=0.44

Wп=0.17 м3

Т=1700∗0.171.4∗0.136=1521сек=0.42саг

Жағаны бекіту

Жағаны бекіту- жағалаулық ғимараттарды су шайып кетуден, өзен арнасынң мөлшерінің өзгеруінен және  су қабылдау ғимараттарының қажетті тереңдікттерін сақтап қалу үшін қолданылады.

Жаға бекіту шекарасы:

- Ойыс жағада орналасқан су қабылдау ғимараттарының  жаға ұстағыштар барлық учаскеде жүргізіледі. Ойыс жағдайда дөңес учаскеде ағысқа байланысты аралығы   50-100 м.

-Орнықты жағаларда бекіткіштер тосқаулар өсінен жоғары төмен 50-100 м.

Жаға бекіту фильтірді дайындаудан және жабу мен тіректерден тұрады.

2.12.4 Санитарлық қорғау аймағы

Санитарлық қорғау аймағы, ол су көздерінің су қабылдау ғимараттары териториясын ластаудан, су сапасын өзгеруден сақтау үшін және тағы басқа жағдайлардың алдын алу үшін арнайы белгіленген аймақ.

Санитарлық қорғау аймағы 3 бөліктен тұрады:

1.Қатаң режим-бұл територияда су көздері және су қабылдау ғимараттары орналасқан.  Бұл бөлікте елді мекен болуға және басқа адамдардың болуына болмайды. Тек қана су қабылдау ғимараттарының   жұмысшылары болады.

2.Шектелген – су көзінің  бүкіл териториясы.

3.Бақылау -  Бұл територяда арнайы органдардың бақылауы жүргізіледі, яғни құбырларды  бақылау, олардың бойымен жұқпалы аурулардың тарамауын қамтамасыз ету үшін керек.

2.13  Бірінші көтеру  бекетіне сорғыш таңдау

Сағаттық шығыны  Q=250 м3/сағ және арыны Н=30 м – 5НДв маркалы 2 сорғыш  және 1 резервтегі сорғыш қабылдаймыз. Сорғыштың айналу жиілігі 1450 об/мин, ПӘК=68℅, электр қозғалыс қуаты 28-40 кВт.

## Бірінші көтеру бекетінің пландағы өлшемі 11 400 х 6 400. 	Сорғыш бекетінен тазалу ғимаратына дейінгі құбырдың диаметірі  d= 300 мм.

2.14 Су тазалау станциясы

2.14.1  Тазалау станциясының есептік өнімділігін анықтау

Тазалау станциясының өнімділігі - қаланың су қолдану шығынына, станцияның өзіне керекті шығнға (сүзгілерді жууға және т.б. ) және өртке қарсы шығынға байлынысты.

Тазалау станциясының есептік өнімділік шығынын келесі формуламен анықтаймыз:

Qесеп= αQтәу+ Qөрт, м ³/тәу               						                      (2.39)

мұндағы α – өзіне керекті шығынға байланысты алынатын коэффициент-1,04

Qтәу – жергілікті жердің тәуліктік шығыны, м³/тәу;

Qөрт- өртке кететін шығын, м³/тәу.

Qөрт=3.6∗24∗to(mqo+m1q1)To, м3/тәу               				                      (2.40)

мұндағы: tө - өрт өшірудің ұзындығы

m және m1 – қаладағы және өнеркәсіп орнындағы бір уақыттағы  өрт саны;

qөрт және qөрт1 – қалада және өнеркәсіп кәсіпорнының бір өрттіне кеткен су шығыны, л/с;

Tө - қала өндірістік категориясына байланысты өрт өшіруге арналған қорды толтыратын уақыт, сағ;

Qөрт=3.6∗24∗2∗35∗324=756 м ³/тәу

Qесеп= 1,04*10276,47+756 = 11751,82 м ³/тәу

2.14.2  Тазарту ғимаратының құрамы

Су тазарту ғимараттар құрамын табиғи судың сапасына және тұтынушылардың тазаланған судың сапасына қойған талабына байланысты белгілейді. Шаруашылық ауыз су жүйелерінде суды тазалауға арналған ғимараттар мемлекеттің 2874-82 стандартына сәйкес судың сапасын қамтамасыз ету қажет.

Су тазарту станция бір-бірімен байланысты ғимараттардың жүйесі деп саналады.

Су тазарту станциясы тәулік бойынша біркелкі жұмыс істеуіне есептеледі.

Су тазарту станциясының су тазарту ғимараттары оның өнімділігі мен шығатын судың сапасына байланысты. Сумен жабдықтауға арналған сапалық көрсеткіштері мен мемлекеттік стандарттың көрсеткіштерінің салыстырылуы 2.10-кестеде көрсетілген.

| Кесте 2.10 – Табиғи су көрсеткіштері мен мемлекттік стандарттың көрсеткіштері |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Су сапасының көрсеткіштері | Өлшемі | Тапсырма бойынша | Талаптар ГОСТ 2874-82 | Қабылданған әдістер |
| Лайлығы | Мг/л | 440 | 1,5 | Мөлдірлету |
| Түстілігі | град | 65 | 20 | Түссіздендіру |
| Иісі | Балл | 2 | 2 | Нормаға сәйкес |
| Дәмі | Балл | 2 | 2 | Нормаға сәйкес |
| рH |  | 6,8 | 6,5-6,75 | Нормаға сәйкес |
| Фтордың мөлшері | Мг/л | 0,4 | 0,7-1,5 | Фторлау |
| Жалпы темір мөлшері | Мг/л | 0,3 | 0,3 дейін | Нормаға сәйкес |
| Коли-титр |  | 0,5 | 300 | Зарарсыздандыру |
| Құрғақ қалдық |  | 560 | 1000 | Нормаға сәйкес |

Осы ерекшеліктерді ескере отырып,  2.10 кестесінен келесі тазарту ғимарттары: арластырғыш, қалқымалы тұнбалы мөлдіреткіш, жедел сүзгі, таза су резервуарлары қабылданған.

2.14.3  Табиғи суды өңдеудің техналогиялық сүлбесін таңдау

Су өңдеу әдісі және су тазалау ғимаратының құрамы су алу көздерінің сапасына, станцияның өнімділігіне,  жергілікті жағдайларға және тағы басқаларға байланысты болады.

Жер үсті су  көздерінен ауыз су алуының негізгі әдістері зарарсыздандыру, түсіздендіру,  мөлдірету болып табылады.

Суды және ғимараттарды өңдеу прцестерін үйлестіру үшін техналогиялық сүлбе қарастырылады.

Тәжирбелік  су өңдеу техналогиялық сүлбесін келесі негізгі белгілермен топтастыруға болады:

- реагенттерді қолдану шарттарымен, өңдеу сатыларының санымен, өңделетін судың қозғалу мінездемесімен.

Реагентерді қолдану шартарымен техналогиялық сүлбе мыналарға бөлінеді:

- коагулянтпен флокулянтты қолдану реагентті

- коагулянтпен флокулянтты қолдабау реагентсіз

Су өңдеудің бірінші жағдайында араластырғыштар, жапалақ пайда болу камералары, жедел сүзгілер, тұндырғыштар, мөлдіреткіштер және т.б. қолданылады.

Екіші жағдайында жағдайдада ірі түйірлі сүзгілер, тарамдалған тұнырғыш, баяу сүзгілер.

Суды өңдеу сатысына байланысты техналогиялық сүлбе бір сатылы және екі сатылы болып екіге бөлінеді.

Су ғимараттарда қозғалу мінезіне байланысты арынды және өз бетімен ағатын болып бөлінеді.

Техналогиялық сүлбені жобалағнда негізігі және қосалқы ғимараттардың үйлесімді құрамын таңдау негізгі мәселелердің бірі болып табылады.

Техналогиялық сүлбенің негізгі және қосалқы ғимараттарың үйлесімді құрамын технико-эканомикалық салыстырымға сүйеніп таңдаймыз.

Ашық су көздерінен су алып тазалау ғимараттарының негізгі комплекстерінің ішінде кең тараған мөлдірету мен түссіздендіру кіреді. Олар судан ауыр, коллоидты және жоғары молекулалы заттарды кетру арқылы судың физикалық жағдайын жақсартады.

Зарарсыздандыру судағы ауру тарататын бактериялар мен вирустарды және т.б. кетіреді. Микроорганизімдердің үлкен бөлігі суды мөлдіретіп түссіздірген кезде кетеді, ал қалған бөлігі дезинфекциялайтын реагенттердің әрекеті нәтижесінде тоқтатылады. Суды зарарсыздандыру ең көп тараған түрі, кей жағдайда су өңдеудегі жалғыз әдіс деп алсақта болады.

2.10 кестеде көрсетілген көрсеткіштерді ескере отырып бұл дипломдық жобада келесі техналогиялық сүлбені таңдаймыз: Су тазалау ғимаратында табиғи су араластырғышқа түседі, содан соң  қалқыма тұнбалы мөлдіреткішке, мөлдіретілген су  жедел сүзгілерге барып, одан таза су резервуарына кетеді.

2.14.4 Биіктік сүлбесін құрастыру

Тазарту станциясының биіктік сүлбесі деп – барлық ғимараттардың графикалық түрін айтамыз.

Тазартқыш ғимараттарды жобалауда алдын ала су тазарту станциясының биіктік схемасын құрады. Биіктік сүлбені ғимараттардың құрамын белгілегеннен кейін жасап, сосын олардың кейбір жерлері анықталады.

Биіктік сүлбену құру таза су резервуарынан басталады.Бұл резервуардағы судың деңгейінің белгісін соның жанындағы жердің белгісінен 0,3...0,5м-ден жоғарырақ қабылдаймыз. Ғимараттар мен оларды қосатын құбырлардағы арынның жоғалуына сүйене отырып, судың керекті денгйін табамыз.

2.14.5  Тазалау стансиясының негізгі үймереттерін есептеу және жобалау

2.14.5.1 Реагенттердің көлемін анықтау

2.14.5.1.1 Суды коагулиянттау

Cуды өңдеудегі реагенттік әдісте коагулянттау дисперсиялық жүйенің кішкентай бөлшектерін ірілендіру үшін қолданылады және тұнуын тездетуін, сонымен қатар т.б. қамтамасыз етеді.

Коагулянт ретінде күкірт қышқылды алюминийін Al2 (SO4)·18 H2O; темір купоросын FeSO4·7 H2O  және хлорлы темірді FeCl3·6 H2O қолданамыз.

Судың түстілігін төмендету үшін  коагулянттың мөлшерін мына формуламен анықтаймыз:

Мк= 4Т= 465= 32 мг/л                 						   (2.41)

мұндағ Т – өңделетін судың түстілігі, град..

Коагулянт дозасы: лай күйінде Мк =65 мг/л;

Суда қалқыма заттармен бірге түстілігі де жоғары болса екі мөлшердің үлкенін қабылдайды. Мк=65 мг/л.

Коагуляциялау процессіне келесі факторлар ықпал етеді: суда сутекті иондардың концентрациясы - рН; судың аниондық құрамы; коагулянт мөлшерінің дұрыс таңдалуы; судың сілтілігі; су температурасы; араластыру шарттары; сумен коагулянттың араласу тездігі; судағы табиғи заттардың құрамы;

Алюминий сульфатымен коагулянттау кезіндегі рН-тың көрсеткіштері:

- жұмсақ түрлі түсті суларға ( 50 град кем емес) сілтілігі 1,5 мг-экв/л дейін – 5-6;

- аз түсті суларға( 40 град дейін) орташа қаттылы (4-5 мг-экв/л) сілтілігі 3-4 мг-экв/л дейін –  6-7,8;

-  түстілігі аз, қатты (6-9 мг-экв/л) минералданған суларда 0,8-1,0 г/л, сілтілігі  5 мг-экв/л жоғары – 6,5-7,5.

Коагулянттау дәрежесі рН – 9-9,5 болған жағдайда суд жұмсартуға темір купоросы қолданылады.

Когулянтты суға енгізгеннен кейін  рН дәрежесі 5-5,5 тен төмен түспесе хлорлы темірді қолданамыз.

Негізгі судың сілтілігі төмен жағдайда оны когуляцалау үшін судың сілтілігін артырамыз, ол үшін сөндірілген әкті (Ca(OH)2) немесе кальциленген соданы(Na2SO4), немесе улы натриді (NaOH) енгіземіз. Олардың мөлшерін келесі формуламен анықтаймыз:

Мщ= К (Кке - Щ + 1),  мг/л;                 						    (2.42)

мұндағы  Мщ - Сілтілігін көтеретін реагенттің мөлшері, мг/л;

К  –  әкке тең коэффициент ( СаО) – 28;

Мк- Сілтілігін көтеру жағдайдағы сусыз когулянттың максималды мөлшері, мг/л;

е-сусыз когулянттың эквиваленттік салмағы мг/мг-экв, Аl2(SO4)357;

Щ – судың минималды сілтілігі , мг-экв/л,

1 – сілтіліктің резерві, мг-экв/л.

Мщ=28 (6557−1,8 + 1) =9,52 мг/л;

Коагуляндыру процесін қарқындату үшін флокулянт ретінде ПАА пайдалануға ұсынылады. Оның мөлшері 6.17./1/ анықталады:  	 Мф=0,4 мг/л. Флокулянт коагулянтан кейін  2-3 минуттан соң жіберіледі.

2.14.5.1.2  Суды фторлау

Ауыз суды фторлау халықтың тісінің кариесін сақтау үшін қолданылады. Сумен жабдықтау практикасында ұнтақ тәрізді кремнефтористі натрийді Na2SiF6 қолданады. Фторлы реагенттің дозасын мына формуламен анықтаймыз:

Мф=na−F−⋅100K⋅100Cф,гл							  (2.43)

мұндағы: n – су тазалау ғимаратынан кейін суға енгізілетін фтордың коэффициенті 1,ал жедел  сүзгілердің алдында 1,1;

а – өңделген судың құрамындағы фтордың құрамы қыста 1 мг/л және жазда 0,8 мг/л;

К – таза фтордың заттағы құрамы 	Na2SiF6 60%;

Сф – таза заттың техникалық өнімдегі құрамы  Na2SiF6 90-98% сортқа байланысты;

(F-) –шығатын судағы фтордың құрамы мг/л.

Мф=1,1⋅1−0,4⋅1,667⋅1,05=1,225мгл

2.14.5.1.3 Хлордың көлемі

Біз өзеннен су аламыз. Өзеннен су алу кезінде хлордың көлемін жер асты суына қарағанда жоғары қолданмыз.

Хлорлау екі этапта жүргізіледі: тазалау станциясына келерде 3-5 мг/л және суды сүзгеннен соң 1-2 мг/л.

Сағаттық шығынды алдын ала хлорлау мынаған тең:

Qcl=Qp⋅Мcl1000,кгсаг								  (2.44)

Qcl=11751.82⋅4,51000⋅24=2.2кгсаг

Сағаттық шығынды қайталап  хлорлау мынаған тең:

Qcl''
            =Qp⋅Мcl1000,кгсаг								  (2.45)

Qcl''
              =11751,82⋅1,71000⋅24=0,832кгсаг

Жалпы сағаттық шығын:            Qжалп=Qcl+Qcl''=2,2+0,832=3,032кгсаг

Хлордың тәуліктік шығыны:     Q=72,76кгтәу

2.14.5.2 Табиғи заттар мен дәмін және исін кетіру

Судыан табиғи заттармен исін және дәмін кетіру үшін қышқыл ретінде хлор, перманганат, калия, озон, және активный угольді қолданамыз. Қышқылдардың жобалық көлемін кестеден аламыз.

Мөлдірету сүзгілерінің немесе басқада су тазарту үймереттерінің алдында орналасқан сорбциондық сүзгілерге түйіршікті белсенді көмірді қолданамыз.

Ұнтақ тәрізді активті көмірді коагулянттың алдында 10 минут сайын енгізіп тұрады. Сүзгілердің алдында көмірді енгізу оның дозасы 50 мг/л, тұндырғыштың алдында 20 мг/л.

2.14.5.3 Реагенттерді дайындау

Үлкен және орташа су тазалау ғимараттарында арнайы регентті шаруашылық қолданылады, олар бөлек ғимараттарда орналасады.

Су тазалау ғимараттарын жобалғанда екі түрлі реагентті шаруашылық сүлбесі қолданылады.

Біріншісі – заводтардан дайын өнімдерді алып, оны дозатордың көмегімен өңделетін суға қосады.  Бұндай жағдайда дайын өнім мен дозаторлар тұратын қойма керек.

Екіншіде – заводтардан жартылай дайын өнімдерді алып оны толық керекті жағдайға жеткенше дайындау. Бұл жерде қоймадан бөлек қоспаларды дайындау үшін және өңделетін суға дозатордың көмегімен қосу үшін апаратуралр қоймасы керек.

2.14.5.3.1 Коагулянттың қоспаларын дайындау

Коагулянттың қоспаларын қоспалы бактарда дайындайды.Қоспалы бактар тік бұрышты немесе төрт бұрышты резервуарлар болып келеді.

Коагулянт ертіндісінің ерітінді бактегі концентрациясы 10-17%,   концентрацияға дейінгі қоспа 4-10%.  Коагулянт ертіндісі  дозатр арқылы өңделетін суды дозалайды.

Әктілі сүтті керекті концетрацияға дейін дайындайтын бактің және коагулянтқа керекті қоспаларды дайындайтын бактың көлемін келесі формуламен анықтаймыз:

Wр = Мк⋅n⋅Q1000⋅be⋅γ,м3; 								  (2.46)

мұндағы Мк - Сусыз коагулянттың немесе әктің максималды дозасы (считая на СаО) вг/м³;

n – қоспаның дайындалатын сағаты 10 – 12 сағ;

Q – станцияның жалпы өнімділігі, м³/сағ;

bе - коагулянттың қоспаларының концентрациясы %, коагулянттың қоспасына  10-17% (по безводному продукту), әктілі сүтке 5%;

γ- коагулянттың қоспасы мен әктілі сүттің тығыздығы, екі жағдайда да 1 т/м³ ге тең деп алсақ болады.

Wр =  65⋅10⋅489.6510000⋅10⋅1=3.18м3;

Шығын багінің көлемін мына формуламен анықтаймыз:

Wш = Wp⋅⋅bеbш, м3; 									  (2.47)

мұндағы  bш - шығын багіндегі коагулянттың қоспаларының концентрациясы, мынаған тең деп аламыз 4-10%.

Wш = 3.18∗105=6,36м3,

Қоспалардың багінің санын коагулянтты тасмалдауына және түсіріуіне, оның түріне және еру уқытына байланысты қабылдаймыз. Ол екуден кем болмау керек

Қоспаның бактарының қабырғаларын көлденең 45о еңіспен қабылдймыз. Бакты тазалау үшін және шөгіндіні тасатау үшін кемінде  диаметрі 150мм болатын су құбырын қабылдау керек. Коагулянтты еріту үшін және оны бакте араластыру үшіні қысым мен ауа беру:

- еріту үшін 8 - 10 л/с·м²;

- Бакте керекті концентрацияға дейін араласу үшін 3 - 5 л/с·м².

Ауаны тарату үшін тесіктері бар құбыр пайдаланамыз.

Құбырда ауаның қозғалу жылдамдығы 10…15 м/с; тесіктен шығу жылдамдығы 20 -30 м/с, тесіктің диаметрі 3 - 4 мм.

2.14.5.3.2 Реагенттердің ерітіндісін мөлшерлеу

Су тазарту станцияларында реагенттердің ерітінділері мен суспензияларын мөлшерлеу үшін көп құлданылатын мөлшерлеуіш сорғыштар. Басқа мөлшерлеу құрылғыларына қарағанда бұлардың артықшылығына жататын оңай автоматтандырылуы, көп орын алмайтындығы және арынды құбырларға реагенттерді мөлшерлеп енгізуге мөмкүншілік жасатылатыны.

2.14.5.3.3 Реагенттерді сақтау

Коагулянтпен әкті сақтау үшін қойма керек. Реагентерді максималды қолдану кезін есептеп 30 күнге артық есептейміз. Жергілікті жердің жағдайына байланысты 15 күнге беруге болады.

Реагенттер қоймасы оларды ерітетін ғимаратқа жақын орналасу керек(хлормен амиактан басқасы). Коагулянттың қоймасының ауданы мына формуламен анықталады:

Fқ= Qтау⋅Мк⋅Т⋅α10000⋅Рс⋅γ0⋅hк, м²					  			  (2.48)

мұндағы  Qсут- Су тазалау ғимаратының жалпы өнімділігі, м³/тәу.;

Мк-максималды жағдайдағы коагулянттың есептік дозасы, г/м³;

Т – коагулянттың қоймада сақталу мерзімі, тәу;

α- қоймадағы қосымша өтпелердің коэффициенті 1,15;

Рс – сусыз өнімнің коагулянтта ұсталуы, Рс = 20…45%;

γ0-қойманы үйіп тиегенде коагулянттың көлемдік салмағы 1,1 т/м³;

hк- Коагулянттың қоймадағы қабатының рұқсат етілетін биіктігі2м.

Fқ= 11751,82⋅65⋅21⋅1,1510000⋅33,5⋅1,1⋅2=25,03, м²

Әктің қоймасының ауданын мына формуламен табамыз:

Fскл= Qсут⋅Мк⋅Т⋅α10000⋅Рс⋅γ0⋅hк, м²							(2.49)

мұндағы  Мк- әктің есптік дозасы, г/м³;

Рс- сусыз өнімнің әкте ұсталуы 50 %;

γ0	- қойманы үйіп тиегенде әктің жалпы салмағы 1 т/м³;

hк - әктің қоймадағы қабатының рұқсат етілетін биіктігі 1,5 м.

Fскл= 11751,82⋅65⋅21⋅1,1510000⋅50⋅1⋅1,5=17,02, м²

2.14.6 Араластырғыштардың есебі мен жобасы

Араластырғыштар реагенттерді өңделетін суға тез және толық араластыруға арналған. Ол үшін араластырғыштардың гидравликалық (вихревые, перегородчатые) және механикалық типі (мешалки) қолданылады. Араластырғыштарды таңдау су тазалау ғимаратының жобасына (оның өнімділігі мен су тазалау методына байланысты). Араластырғыштардың санын екіден кем қабылдамау керек. Резервті араластырғыштар қарастырылуы керек.

Тесікті араластырғыштардың түрі тесігі бар қалқалар орнатылған науа сияқты болып келеді. Бұл қондырғылардың өнімділігі 24 мың м3/тәулікке дейінгі су тазарту станцияларында қолданады. Көбнесе мұндай араластырғыштарда тесігі бар үш қалқа орнатады, шығын қондырғыларды тесіктердің диаметірі 20-40 мм және үлкен қондырғыларда 100 мм-ге дейін.  Бұл дипломдық жобада өнімділігі 489,65 м³/сағ = 136,01 л/с су тазарту ғимаратын қарастырып отырмын.

Қалқалардың тесіктерінде судың жылдамдығы 1 м/с – тең етіп қабылдайды. Тесіктің белгілі диаметірі арқылы әр қалқадағы тесіктердің санын анықтауға болады:

n=4⋅qсекπ⋅V⋅do2,шт									  (2.50)

n=4⋅0,0683,14⋅1⋅0,062=24шт

Қалқалардағы тесіктердің араын жоғалуын мына формуламен анықтаймыз:

h=m⋅VТ22⋅g⋅μ2, м									  (2.51)

мұндағы m – қалқалардың саны;

µ - су мөлшерінің коэффиценті;

g – салмақ күшінің үдеуі, 9,81 м/с2

h=2⋅122⋅9,81⋅0,752=0,18 м

Әр қалқадан кейінгі су деңгейінің құлауы:

h=hm, м									          	  (2.52)

h=0,182=0,09 м

Араластырғыштың соңында науаның қимасы:

fн=qсекVн=,м2 ; 									  (2.53)

fн=0,0680,6=0,11м2 ;

Араластырғыштың соңында су қабатының биіктігі Н=0,65 м-ге тең қабылдаймыз, сонда науаның ені в1 = 0,11//0,65= 0,16 м.

Қалқалардың алдында су  қабатының биіктігі:

1 Н+h = 0,65+0,09 = 0,74 м,

2 Н+2h = 0,65+0,18 = 0,83 м,

Әр қалқадағы тесіктің ауданы:

fт = n * 0,785 dт2, м2								   (2.54)

fт = n * 0,785 dт2 =24*0,785*0,062 =0,068 м2

Тесіктердің жиынтық ауданы қалқаның жұмыс ауданына 30%-тен аспауына байланысты қалқаның енінің қажетті ауданы:

fқ = 0,068/0,3=0,22 м2

Тесіктердің жоғарғы қатарын суға батуын есепке алғанда бірінші қалқаның биіктігі:

hқ=0,22-0,1 = 0,12 м.

Сол үшін араластырғыштың ені:

bа=fкhк, м										  (2.55)

bа=0,220,12=1,88 м

Бірінші қалқаның ең аз жұмыс ауданы:

hқ*ва=0,12*1,88=0,22 м2

Онда тік бойынша алты қатар әр көлденең қатарда төрт тесік, ал барлығы 24 тесіктерді орналастырамыз.

Тік бойынша тесіктердің өс бөлігінің қадамы:

1 l1=740−1006=106 мм

2 l2=830−1006=121 мм

Көлденең бойынша тесіктердің өс біліктердің ара қашықтығы барлық қалқаларға бірдей болып мынаған тең болады:

bа4=18804=470 мм

Қалқалардың ара қашықтығы:

l = bа = 1,88 м

2.14.7 Қалқыма тұнбалы мөлдіреткіштер

Бапталатын судың алдымен шөккен тұнбамен түйісуі арқасында судан қалқыма заттардың бөлініп шығу принципіне негізделген ғимараттарды мөлдіреткіш деп атайды.

Үлен өнімділікті станцияларда кең тараған тік  тұнбатығыздағышы бар коридорлы мөлдіреткіштер. Олар жоғары лайлы табиғи суларды мөлдірету мен түссіздендіруге арналады.

Коридорлардың ұзындығы бойынша суды таратуға, тұнбатығыздағышта мөлдірленген суды жинауға және тұнбаны ағызуға тесігі бар құбырларды қолданады.Су мөлдіретуінің жоғары нәтижесіне жету үшін судың коридордың ұзына бойы таралуы біркелкі болып қалқыма тұнбаның қабатының қалыңдығы жеткілікті болғаны дұрыс.

2.14.7.1 Тік тұнбатығыздағышы бар коридорлы мөлдіреткіштің есебі

Тік тұнбатығыздағышы бар коридорлы мөлдіреткішті есптеп оның мөлшерін анықтау.

Мөлдіреткішке келетін судағы қалқыма заттардың максималды концентациясын мына формуламен анықтаймыз:

Сор= Л+КМк+0,25Т+Ә, мг/л; 							   (2.56)

мұндағы Л – бастапқы судағы қалқыма заттардың мөлшері, 2/м3;

К – ауыстыру коэффиценті,

Мк – сусыз өнімге есептегендегі когулянттың мөлшері, 2/м3;

Т – судың түстілігі,

Ә - судың сілтілігін жоғарылатуға керек әкпен бірге енетін ерімейтін заттардың мөлшері, 2/м3;   Ә=(1-0,4)Мә

Сор= 440+0,55*65+0,25*65+(1-0,4)20=500, мг/л;

Тұнбатығыздағыштан  тұнбаны шығарғанда онымен бірге кететін судың мөлшерін мына формуламен анықтаймыз:

qтұн=КТ(C−т)δор∗100,℅ 							   (2.57)

мұндағы  Кт–тұнбаның шығарда сулану коэффиценті 1,2...1,5 – ке тең.

m – мөлдіреткіштен шықан судағы қалқыма заттардың мөлшері, 8...12 мг/л-ге тең.

qтұн=1.2(500−10)25000∗100=2.35℅

Тұнбаны шығарғанда судың шығыны:

1000∗2.35100=23.5м3/сағ

Мөлдіреткіштердің ауданын мына формуламен анықтаймыз:

Fм=Fм.а+FТ.а=k⋅Qесп3,6⋅νм.а+(1−k)Qесп3,6α⋅νм.а,м2 						   (2.58)

мұндағы Fм.а- мөлдірету аймағының ауданы, м2;

FТ.а - тұнбатығыздау аймағының ауданы, м2;

К    - мөлдірету аймағымен тұнбатығыздағышқа суды қарату коэффиценті;

Qесеп-судың есептік шығыны м3/сағ;

α  - тік тұнбатығыздағыштағы тұнбаның бөліну аймағында өрлеп келе жатқан ағынның жылдамдығымен салыстырғанда төмендеу коэффицент, 09-ға тең.

Fм=0.72∗489.653,6⋅0.95+(1−0.72)489.653,6∗0.9∗0.95=147.62м2

Бір мөлдіреткіштің ауданы планда 100....150 м2 артық болмауына байланысты екі мөлдіреткіш қабылдаймыз. Мөлдіреткіштің екі коридорының әр қайсысының ауданы сонда:

fкор = 210,5/2/2 = 52,62 м2

ал  тұнбатығыздағыштың ауданы:

fтт = 90,9/2 = 45,45 м2

Коридордың енін құрылыс конструкциясының мөлшеріне байланысты вкор = 2,6 м-ге тең қабылдаймыз, сонда коридордың ұзындығы

L=52,62/2,6=20,23 м.

Тұнбаны қабылдайтын саңылаулардың жоғарыдан тұнбтығыздағыштан ені вт.т=45,45/20,23=2,24 м.

Мөлдіреткіштің коридорларының төменгі жағында орналасқан су тарататын тесік коллектордегі шығын:

qкол = 489.65 / 2 / 2 = 122,41 м3/сағ = 34 л/сек.

Су тарататын коллекторлардың тесіктерінің ауданы мына формуламен табамыз:

fтес = qкол /Vтес, см2								   (2.59)

fтес =  0,022/1,8 = 0,012 м2 = 120 см2,

nтес= 120/3,14 = 38 дана

Тарату коллекторде барлық тесіктердің ауданының қосындысы оның көлденең қимасына тең:

nтес=πd2тес4÷πd2кол4=nтесd2тесd2тес;						  (2.60)

nтес=380,00030,03=0,4

Су жинайтын батқан тесіктері бар науалар мөлдірету аймағында, мөлдіреткіштің жоғарғы жағында, коридорлардың бүйірлі қабырғалардың бойында орналасады.

Әр науаға келетін судың шығынын мына формуламен анықтаймыз:

qн=k(Qсағ÷2)2∗2, м3/сағ,								  (2.61)

qн=0.72(489.65÷2)2∗2=44.06 м3/сағ = 0,012 м3/сек.

Тік бұрышты науаның ені:

вн = 0,9*q0.4н, см.									  (2.62)

вн = 0,9*0,0120,4 = 17 см.

Тұнбаны қабылдайтын саңылаулардың  ауданын  тұнбатығыздағышқа артық  тұнбамен бірге келетін судың жалпы шығыны бойынша анықтайды.

Qсаң=(1−k)Qесеп, м3/сағ 								  (2.63)

мұндағы Qесеп – бір мөлдіреткіштің өнімділігі, м3/сағ

Qсаң=(1−0.72)163.2=45.7, м3/сағ,

Тұнбатығыздағышқа су артық тұнбамен бірге , екі жақтан келеді, сонда

Q1сағ=45,72=22.84, м3/сағ,

Тұнбатығыздағыштың әр жағындағы тұнбаны қабылдайтын саңылаулардың ауданы:

fсаң=Q1саңνсаң, м2									   (2.64)

мұндағы Vсаң – тұнбамен судың саңылауда қозғалыс жылдамдылығы 36....54 м/сағ – қа тең.

fсаң=22.8436=0.63, м2

Тік тұнбатығыздағыштағы тұнба бөлінетін аймақтан суды жинауға және әкетуге арналған тесік құбырлардың орналасуында олардың жоғарғы жағы мөлдіреткіштегі судың денгейінен 0,3 м төмен, ал тұнба қабылдайтын саңылаулардың төбесінен 1,5 м-ден жоғары тұру керек.

Әр жиынтық тесік құбырдан су шығыны мынаған тең болады:

Qж=(1−k)Qесеп−Qтұн2, м3/сағ							  (2.65)

мұндағы Qтұн – тұнбаны шығарғанда судың шығыны, м3/сағ;

Qтұн=163,2∗2,35100=3,8 м3/сағ,

Qж=(1−0,72)163,2−3,82=22,3 м3/сағ,

qж=6,1лсек=0,0061 м3/сағ.

Мөлдіреткіштің биіктігін, су тарататын коллектордың орталығынан су жинайтын су жинайтын науалардың жоғарғы жиегіне дейін, мына формуламен анықтаймыз:

Нм=вкор−2вн2tgα2, м								            (2.66)

мұндағы вкор – мөлдіреткіш коридорының ені;

вн – бір науаның ені;

α – су тарататын коллектордың өсінен су жинайтын науалардың жиегінің жоғарғы нүктелеріне жүргізген сызықтар мен құрылатын  орталық бұрыш; ол 30о тан артық болмау керек.

Нм=2,6−2∗0,162tg3002=4,2 м

Мөлдіреткіштің пирамидалық бөлгінің биіктігі

hпир=вкор−а2tgα12, м 									  (2.67)

мұндағы а –коридорының төменгі жағының ені, оны 0,4 м-ге тең қабылдайды;

α1 – коридордың қабырғаларының еңкею орталық бұрышы, 70о – қа тең.

hпир=2,6−0,42tg7002=1,55 м

Тұнбатығыздағыштың көлемі:

W=lкорвт.т∗hтік+2hпир∗0,5∗вт.т2, м3					   (2.68)

W=13.52.24∗1,7+21,55∗0,5∗2,242=53.14 м3

Тұнбатығыздағышқа келетін тұнбаның мөлшері:

Qтұн=сQесеп=0,50∗163,2=81,6 кг/сағ,

Тұнбатығыздағышта тұнбаның болу ұзақтығы:

Т=W∗δорQтұн, сағ									  (2.69)

Т=53,14∗2981,6=19,02, сағ

Тұнбатығыздағыштың көлемі W=53,14 м-ге тең болса, оны тұнбадан 15мин босататын жағдайда әр тұнба өткізгіш құбырдан мынадай шығын өту керек

Qтұн=W2t, м3/сағ									  (2.70)

Qтұн=53.142∗0.25=106.28 м3/сағ

2.14.8 Жедел сүзгілердің есебі мен жобасы

Сүзгілеу арнайы ғимараттарда жасалады, ол сүзгі деп аталады. Сүзгі қаңқадан, сүзгі қабатынан, таға басқадан тұрады.

Сүзу қабатына байланысты сүзгілер мына түрлерге бөлінеді:

Түйіршікті – сүзу қабаты құмнан, майдаланған кварцтан, майдаланған керамзиттен, мрамордың түйіршіктерінен және тағы басқалардан тұрады.;

- Торлы – сүзу қабаты тесіктері кішкентай тролардан;

- Маталы – сүзу қабаты матадан тұрады;

- Қаңқалы – сүзу қабаты суға енгізілетін ұнтақтардан тұрады.

Түйіршікті сүзгілер мына түрлерге бөлінеді:

- Сүзу жылдамдығы баяу  0,1 – 0,3 м/сағ;

- жылдам – 5 – 13 м/сағ;

- өте жылдам – 35 – 100 м/сағ.

Дипломдық жобада түйіршікті жылдам сүзгі қабылданды.

2.14.8.1Сүзгінің өлшемін анықтау

Жедел сүзгінің қосынды ауданын мына формуламен анықтаймыз:

F =QтауТ⋅vр.н−3,6⋅n⋅w⋅t1−n⋅t2⋅vр.н.,м2						   (2.71)

мұндаға Т – ғимараттың бір тәулікте жұмыс істеу уақыты 24 сағ;

vр.н. - қалыпты жағдайдағы сүзу жылдамдығы 8 м/сағ;

n – бір тәулікте сүзгіні жу саны 2;

w – жуудың қарқындығы 13 л/с;

t1- жуу уақыты 0,12;

t2- сүзгінің жууға байланысты тоқтау уақыты 0,33 сағ;

t- жуудан соң қалдықты конализацияға тастау 0,17 сағ.

F =11751.8224⋅8−3,6⋅2⋅13⋅0.12−2⋅0,33⋅8=67.19м2

Сүзгінің саны:

N =F2;									    	  (2.72)

N =67.192 = 4,095

Станцияадағы сүзгілердің саны 4-ке тең қабылдаймыз.Осы жолмен бір сүзгінің ауданы: 67,19 : 4 = 16,8  м2

Тездетілген режимде судың сүзу жылдамдығын мына формуламен анықтайды:

vТ=Vб∗NNс−N1,мсаг								  (2.73)

мұндағы N1-  жөндеуде тұрған сүзгінің саны 1.

vТ=8∗44−1=10,66мсаг

2.14.8.2 Сүзгінің жабдықтарын таңдау

Сүзгінің жабдықтары кестеге байланысты қабылданды:

а) антрацитпен, түйіршіктердің ірілігі 08 .....1,8 мм, қабаттың қалыңдығы 0,6 мм

б) кварцты құммен түйіршіктердің ірілігі 0,5.1,2 мм, қабаттың қалыңдығы 0,6 м;

в) қиыршық таспен түйіршіктердің ірілігі 2...32 мм, қабаттың қалыңдығы 0,6 м. Сонда сүзгі жүктемесінің жалпы қалыңдығы Н = 1,6 м-ге тең болады.

Сүзгіні жуу үшін кететін судың шығыны:

qж=fc⋅w,лс.									  (2.74)

qж=6.8⋅13=218.4лс.

Шевелевтің кестесі бойынша:

d = 450 мм,    v = 1,28 м/с,   i = 0,002.

Бір тармақтың ұзындығы  Дкол= 480 мм

Lтар=4,5−0,482=2,01м2

Тармақтың саны

Nтар = 4/z*2=4/0,25*2=32 дана

әр бетіне  12 данадан орналастырамыз,  dтар = 80 мм сонда жуатын судың шығыны 218,4/32=6,82 л/с болса тарамға кіретін жылдамдығы V=1,47 м/с

Тармақтың төменгі жағында тікке 60° бұрышында тесіктер болады, олардың диаметрі 10 – 14 мм.

Тесіктердің ауданының қосындысы:

fтес=0,25⋅16,8100=0,042м2=420см2

Әр сүзгідегі тарату жүйесінің тесіктердің жалпы саны:

nтес=fтесfтес, дана								  (2.75)

nтес=4201,54=273 дана

Бір тармаққа келетін тесіктердің саны:

2Nотв=n0nотв=27332=8.5 дана, сонда әр тарамға 8-9 данадан

Тесіктердің өс адымы:

lтес=2,019=0,22м=220мм

Тесіктер құбырдың өсінде шахматтық жүйеде 60° еңіспен екі қатарда орналасады.

2.14.8.3 Сүзгіні жуғандағы суды жинап алып кететін құрылғылардың есебі

Бір науаға кететін судың шығыны:

qн=qжnн,л/с 									  (2.76)

qн=218,43=72,8л/с = 0,0728 м3/с

Науаның өстерінің ара қашықтығы:

lн = 4,2/3 = 1,4 м

Үш бұрышты табаны бар науаның ені:

В =К⋅5q2b3, м									  (2.77)

мұндағы К – үшбұрышты түбі бар науаның коэффициенті 2,1;

а – тік бұрышты науаның биіктігінің соның жартысына қатынасы 1;

b3 – наунаның барлық түріне арналатын көлем.

В =2,1⋅50,072216,97=0,42м,

Науның тік бұрышты жағының биіктігі:

hтік= 0,5*В = 0,5*0,42 = 0,210 м

Науаның пайдалы биіктігі:

hн.п=1,0*В = 1,0*0,42 = 0,42 м.

Науаның толық конструктивті биіктігі:

hн= hн.п +0,08 = 0,42+0,08 = 0,5м /с.

В = 0,42 м, V = 0,52 м/с, hк = 0,5 м

Жүктеменің бетінен науаның жиегінің биіктігі мына формуламаен анықталады:

Δhн=Н⋅l100+0,3,м									  (2.78)

Δhн=0,8⋅50100+0,3=0,7м

Сүзгіні жууға кететін судың шығыны мына формуламен анықталады:

Р = w⋅f⋅t1⋅60⋅NсQсаг⋅Тж⋅1000⋅100%,  							  (2.79)

мұндағы  Тж- екі рет жуғанның арасындағ сүзгінің жұмыс істеу уақыты:

Тж=То−(t1+t2+t3),сағ; 							  (2.80)

мұндағы Т0 – сүзгінің жұмыс цикілінің уақыты;

t3 – сүзгінің қалдықты тастау уақыты 0,17.

Тж=12−(0,12+0,33+0,17)=11,4сағ;

Р = 13⋅16,8⋅6⋅60⋅4,095489,65⋅11,4⋅1000⋅100%=5,76%

2.14.8.4 Жинау каналының есебі

Жедел сүзгінің науаларынан ластанған су еркін ағып, жиынтық каналға келіп құйылады, одан канализацияға барады.

Науаның түбінен бүйірлі жиынтық каналға дейінгі қашықтық мына формуламен анықталады:

Нкан=1,73⋅3qкан2g⋅B2кан+0,2,м;							  (2.81)

мұндағы qкан- каналдағы судың шығыны 0,218 м3/с;

Вкан- каналдың минималды ені 0,7 м;

g = 9,8 м/с2.

Нкан=1,73⋅30,21829,81⋅0,72+0,2=0,5м;

2.14.8.5 Сүзгіні жуудағы арынның жоғалуы

Сүзгіні жуардағы арынның шығыны мынадай мөлшерлерден құралады:

а)сүзгінің тарату жүйесінің құбырларының тесіктеріндегі арынның шығыны:

hр.с.=2,2α2+1⋅vкол22⋅g+vр.т.22⋅g, м; 							  (2.82)

мұндағы vкол- құбырдағы судың жылдамдығы, м/с;

vр.т.- бөлетін құбырдағы судың жылдамдығы, м/с;

α=fo0.196=0,0420,196=0,21

hр.с.=2,20,212+1⋅1,1222⋅9,81+1,4722⋅9,81=3,3 м;

б) А.И. Егоровтың формуласы бойынша сүзу қабаттағы арынның жоғалуы:

hс=(а+в⋅w)⋅Hс, м								  (2.83)

hс=(0,76+0,017⋅13)⋅0,6+(0,85+0,004∗13)0,4=0,95 м

в) В.Т. Турчиновичтың формуласы бойынша сүзу қабатындағы арынның жоғалуы:

hт.к.=0,022⋅Hт.к.⋅w, м								  (2.84)

hт.к.=0,022⋅0,6⋅13=0,17 м

г) жуатын суды тарату жүйенің коллекторына әкелетін құбырда арын шығыны былай анықталады:

hп.т.=i⋅l, м; 									  (2.85)

hп.т.=0,0023⋅100=0,230 м;

мұндағы i - Шевелевтің кестесі бойынша бөлетін құбырдың еңісі.

д) Жуатын су беретін сорғыштың құбырларындағы арынның жоғалуы:	hж.к.=v22⋅g, м									  (2.86)

hж.к.=2,5622⋅9,81=0,33 м

е) арматура мен фасонды бөліктердегі арынның жоғалуы мен жергілікті кедергі:

hж.к.=ξ⋅v22⋅g, м									  (2.87)

hж.к.=(2⋅0,984+0,26+0,5+0,92)⋅1,2822⋅9,81=0,3 м

Жедел сүзгіні жуғандағы жалпы арынның жоғалуы:

h= 3,3+0,95+0,17+0,230+0,33+0,3 = 5,28 м

Таза су резервуарының түбінен науға дейін суды көтерудің геометриялық биіктігі:

hг = 0,8+1,6+4,5 = 6,9 м

мұндағы 0,8 – науаның биіктігі;

1,6 м – сүзгінің биіктігі;

4,5 м – резервуардағы судың тереңдігі.

Сүзгіні жуғанға сорғыштың керекті арыны:

H=hг+h+hа.к., м; 								  (2.88)

мұндағы hз.н.= 1,5 м – арын қоры.

H=6,9+5,28+1,5=13,68 м;

2.14.9 Суды хлорлаудағы жабдықтың есебі мен жобасы

Суды зарарасыздандыруды судың шығыны мен сапасынажәне жеткізу талабына, реагенттерді сақтауына, технико-экономикалық көрсеткіштеріне  байланысты таңдайды.

Зарарсыздандырудың ең көп тараған түрі хлорлау. Бұл жағдайда суды сұйық хлормен өңдейді.

Суда хлорды еріткенде гидролиз реакциясы жүреді:

Cl2+H2O⇔HClO+HCl

Хлораторлы жабдықтың есебі

Судың су тазалау ғимаратына келіп сүзгіден соң суды хлорлайды

Д'хл = 1-2 мг/л стр. 39 п. 6.146 [1].

###### Суды хлорлаудағы хлордың сағаттық шығыны 

###### Qхл=Qтау⋅Мхл'100024, кг/сағ							  (2.89)

###### Qхл=11751,82⋅5100024=2,5 кг/сағ

Хлоратордың жабдықтарына арнайы бөлме қарастырылған, ол жерде бір жұмысшы және бір резервті вакумды хлоратор ЛОНИИ-100  болады.

Хлораторлы бөлмеге арнайы желдеткіш орнатылған және сыртқа шығатын артық есіск орнатылған.

Хлораторлы бөлменің қасында тамбур болады,  арнайы киімдермен мен противогаздарға арналған шкаф болады.

Хлораторлы бөлмеде шығын хлорлы бактар орнатылады, олардың шығынын байқап отыру үшін оларды арнайы тараздарға қояды.

Хлор балонның ішіне салынған кішкентай түтікше арқылы жіберіледі. Шығын хлорлы  балон мен хлоратордың арасына 3балон қойылады. Оларда сұйық хлор буланады да сонымен бірге тазаланады.

Шығынды хлорлы балондардың саны

nбал=QхлSбал,шт									  (2.90)

мұндағы   S = 0,5 - 0,7 кг/ч

nбал=2.50,5=5шт

Хлоратордың бөлмесінде тәуліктік шығынның 50% артық балондар орналасады.

Хлордың негізгі запасы су тазалау ғимаратының сыртнда шығын қоймасында бір айлық артық шығынмен орналасады.

2.14.10 Су тазалау ғимараты құбырының гидравликалық есебі

Су тазалау ғимараты құбырының гидравликалық есебінің мақсаты жеке тұрған ғимараттарды қосатын су құбырларының диаметірін табу және арын жоғалуын есептеу болып табылады.

2.14.10.1Су тазалау ғимараты құбарларындағы судың жылдамдығын таңдау.

Құбырлардың диаметірі мен каналдардың өлшемін дұрыс таңдау су тазалау ғимаратына үлкен әсері бар. Ол құбырлардағы және каналдардағы судың жылдамдығына байланысты табылады 0,05-2

Бірінші көтеру сорғыш бекетінен араластырғышқа дейін  	1 - 1,2 м/с;

Араластырғыштан мөлдіреткішке дейін       			 0,8 – 1 м/с;

Жуатын суды беретін құбырларда                                          	1,5 – 2 м/с;

Жуған суды әкететін құбырларда                                      	0,8 – 2 м/с;

Тарататын құбырлардың басында                                           	1 – 1,2 м/с;

Сүзгінің тарататын құбырлы тармақтарының басында       	1,8 – 2 м/с;

Лас суды әкететін науалардың аузында                                 	0,6 м/с.

Құбырдағы судың жылдамдығын 1,8-2 м/с, тек арынды құбырларда қолданады.

2.14.11 Қосымша ғимараттарды таңдау және су тазалау ғимаратын жинақтау

2.14.11.1 Қосымша ғимараттардың құрамы

Су тазалау ғимаратында зертханалар, өндірістік ұстахана және де тағы басқа қосымша ғимараттар болуы тиіс.

Қосымша ғимараттардың құрамы мен көлемін су тазалау ғимаратының өнімділігіне, су алу көзіне байланысты

Жер бетінен су алып тазалйтын ғимараттардың көлемін былай қабылдаймыз:

Зертхананың бастығының кабинеті - 8 м²;

Кезекші жұмысшының кабинеті  - 15 м²;

Бақылау зертханасы  - 10 м²;

Бастықтың  кабинеті - 15 м²;

Құралдарды жөндейтін ұстахана  - 15 м²;

Химиялық зертхана  - 40 м²;

Таразылық  - 6 м²;

Бактериологиялық зертхана  - 20 м²;

Ыдыстармен реактивтерді сақтайтын бөлме  - 10 м².

2.14.11.2. Су тазалау ғимаратын жинақтаудың принціптері

Су тазалау ғимаратын жинақтаудың принціптері

- Барлық үимереттер мен ғимараттардың компактты болуы.

- Су тазалау ғимараты құбырларындағы сулардың өз бетімен ағуын қамтамасыз ету. Жеке тұрған ғимараттардың арасындағы құбырлардың ұзындығын мейлінше қысқарту, болшақта кеңейтілген жағдайда олардың жұмысы тоқтамауы тиіс. Жабдықтар мен арматуралар жөндеу үшін оңай жерде тұруы тиіс, және де тағы басқалар.

#### 2.15 Екінші көтеру сорғыш бекеті

Қаланың есптік шығындары: Qтәу=10276,47 м3/тәу, Qсағ=428,18м3/сағ.

Керекті арынды табамыз

Hтр=Нст+h+hk,м

мұндағы ∑h – Сорғыш құбырлар мен арынды құбырлардағы арынның жоғалуының қосындысы, м.

hк – сорғыш бекетіндегі құбырлардағы арынның жоғалуы  1.5…2м

Нтр=32м

Сағаттық шығыны  Q=250 м3/сағ және арыны Н=30 м – 5НДв маркалы 2 сорғыш  және 1 резервтегі сорғыш қабылдаймыз. Сорғыштың айналу жиілігі 1450 об/мин, ПӘК=68℅, электр қозғалыс қуаты 28-40 кВт.  Ғимараттың өлшембірлігі	18815х6000

Жерге орналасу тереңдігі  2400

Және осыған қоса дренажды сорғышты НЦС-3 Q=8м3/сағ, Н=21.7м қабылдаймыз.

Ауыр көтергіштік салмағы 1т,  болатын кран қабылдаймыз Lпр=6м, Lкр=6.8м.

2.16 Сорғыш бекетін афтоматтандыру

Сорғыш бекеттері басқа станцияларға қарағанда оңай автоматтандырылады. Автоматтандырылған сорғыш бекеттерінде сорғыштардың қосылуы, өшірілуі және  сорғыштардың жағдайын арнайы қондырылған автоматтар адамның көмегісіз бақылап отырады.

Автоматпен басқару жүйесінде сорғыш құбырмен арынды құбырлардың қысымы, сальниктермен подшипниктардың температурасы, агрегаттарды қысқа тұйықталудан, шамадан тыс ауыр түсуінен сақтауы және тағы басқа жағдайларға бақылау жүргізіледі. Жоғарыда айтылған келеңсіздіктердің орын алған жағдайында қорғаныс релесі қосылып, агрегаттардың жұмысын тоқтатады. Агрегаттардың қосылуын тек келеңсіздіктерді жойған соң ғана жүзеге асады.

Автоматпен басқару жүйесінде сорғыш агрегаттарының өшіріліп, қосылу сигналы арынды мұнараларда және резервуарларда орнатылған деңгейлік релелердің немесе су тарату жүйесіндегі белгілі нүктелерде орнатылған қысым релелерімен жүзеге асады. Полученный от реле-датчика сигнал обеспечивает переключение промежуточных реле и исполнительных механизмов, обеспечивающих включение агрегата в определенной последовательности. Агрегаттардың күй-жағдайын апаттық жағдайға әсер ететін арнайы реленің көмегімен басқарады. Арнай режимнен аутқу жағдайында, апаттық реле қосылып, жұмысшы агрегат өшіріледі де резервті агрега болған жағдайда оны қосады. Автоматтандырылған жүйе жоғрыда айтылған процестерден басқада көп жағдайларды орындайды.

3 ҚҰРЫЛЫС ӨНДІРІСІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Сыртқы су әкету және сумен жабдықтау құбырларын төсеу жұмыстарын жүргізгенде жер жұмыстарын жүргізеді. Жұмыс жүргізу уақытын қысқарту мақсатында жұмыс өндірісінің тасқынды әдістері пайдаланылады. Бұл әдіс машина механизмдерін өнімді пайдалануға, жұмыс өнімділігін жоғарылатуға, сонымен қатар еңбек және құрылыс құнын азайтуға негіз бола алады. Құбыр төсеу құрылысы кезінде жұмыстар бірнеше алымдарға бөлу арқылы бірыңғайлы жұмыстарды бірінен соң бірін, ал әр түрлі жұмыстарды параллель жүргізуге болады. Құбыр төсеу құрылысын екі түрлі әдіспен жүргізуге болады. Біріншіден, ұзын ор қазып төсеу, екіншіден, ұзын орсыз төсеу. Ұзын орсыз құбыр төсеу тәсілдеріне: қада қағу, бұрғылау жатады. Ұшында істікті құбырды пневматикалық сығу арқылы ұзын орсыз табу т.б. әдістері бар. Менің жобамды жердің табиғи топырағына байланысты ұзын ор қазылып құбыр төсеу әдісі қабылданған. Ұзын орлы құбыр төсеу жұмыстарының құрамына төмендегі жұмыстар кіреді:

- Құбыр төселетін аймақта өсімдік қабатын алу – бұл қабатты басқа да көгалдандыру жұмыстарына пайдалануға болады;

- Таңданып алынған эксковатормен топырақта ор қазу және топырақтың артығын көлікке, кері көмілетінін жиекке төгу;

- Бұл аймақта уақытша қоршап құру қажет және ұзын орда жұмыс істеу оңай болу үшін уақытша көпірлер қойылуы тиіс;

- Ұзын ор түбіне қолмен өңдеулер жүргізу;

- Құбыр төсеу кезінде оған сапалық бақылаулар мастердің немесе прораб көмегімен жүргізу;

- Құбыр төселіп, түйістері бекітілген соң онда аудан оқшаулары жасалады және бақылау құдықтары, ысырмалар орнатылуы тиіс;

- Құрылыс жұмысшыларының келесі түрі құбырлар кері көмілгеннен кейін гидравликалық сынақтар жүргізілуі тиіс.

Құбыр төсеу кезінде бақылау жұмыстары СНиП-ке байланысты жүргізілуі тиіс.

Жұмыс барысында еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникалары міндетті түрде қарастырылуы керек.

Дипломдық жоба құрылымына, сонымен қатар еңбек шығыны, еңбек ақысы және машина уақыт калькуляциясы енгізілген.

3.1 Жер жұмыстарын жүргізу.

Жер жұмыстары дегеніміз – үймереттер мен ғимараттардың жер асты бөліктерін дайындау кезінде олардың іргетастарын қалағанда, метрофориттер, су, жылу электростанциялары, жер асты қоймалары, құбырлар төсеу және тағы сол сияқты құрылыстарды салу және құрылысқа арналған жерді жоспарлап жүйелеу кезінде атқарылатын жұмыстар жиынтығы.

Жер жұмыстарының технологиясына төменгі аталған процестер жатады:

- жер бетін тегістеу (планировка);

- жердің өсімдік қабатын алу 0,1-0,4 м;

- жерді эксковатормен қазып, оны көлікке тиеу;

- артық қайырма топырақты үйіндіге жинау;

- қайырма топырақты кері орнына төсеу;

Жер жұмыстарының түрлері екіге бөлінеді:

- тұрақты;

- тұрақсыз, яғни уақытша;

Уақытша құрылыстарға үймереттер мен ғимараттардың инженерлік коммуникациялардың жер асты бөліктерін орналастыру үшін қазылатын шұңқырлар мен орлар жатады.

Ал тұрақты құрылыстарға ұзақ мерзім пайдаланатын құрылыстар жатады. Жер жұмыстарын жүргізу тәсілдері негізінен үш топқа бөлінеді.

- механикалық тәсіл;

- гидромеханикалық тәсіл;

- қопару тәсілі;

Механикалық тәсіл – жерді тілу, бұзу, қопару және тағы басқа жұмыстар. Ол үшін жер қазғыш, қазып тасымалдағыш көліктер қолданылады. Жер қазғыш механизмдер, эксковатор, ал қазып тасымалдағыш механизмдерге – бульдозер, скрепер, грейдерлерді жатқызуға болады. Егер топырақ жақын жақта, яғни 150-200 м қашықтыққа жыртылатын болса, онда бульдозер қолданылады, ал 500 м дейін қашықтыққа тасымалдауға скепер, одан әрі қашық жерге тасымалдау үшін грейдерлер қолданылады.

3.1.1 Ұзын ордың геометриялық өлшемдерін және көлемдерін анықтау.

Ұзын ордың геометриялық өлшемдері мен көлемі төмендегідей теңдеумен есептеледі:

һ = Нқ.т. + d + 0,5 + 0,1 м                                 				  (3.1)

мұндағы Нқ.т. – географиялық орналасқан аймақта қабылданған топырақтың қату тереңдігі. 0.8 м.

d – құбырдың диаметрі. 0,35 м.

сонда һ = 0,8 + 0,35 + 0,5 + 0,1 = 1,75 м.

Ұзын ордың соңғы нүктесіндегі тереңдікті анықтаймыз.

3.1 сурет - Ұзын ор

3.2 сурет -  Ұзын ордың 1.1. кескіні

3.3 сурет -  Ұзын ордың көлденең қимасы

сонда НА = 507	НБ = 503

НГ – табу үшін   НГ = НА – һ1 = 507 – 1,75 = 505,25

НВ = НГ – і 		L = 505,25 -  0,003* 1100 = 501,95

енді һ2-ні  табамыз: һ2 = НА – НВ = 507-501,95 = 5,05.

а)                                                      б)

3.3 сурет -  Ұзын ордың көлденең қимасының аудандары

сонда:

втр = d + 0,5,  м.                    							    (3.2)

втр = 0,35 + 0,5 = 0,85 м.

мұндағы втр – ұзын ордың табанының ені, м

d – құбыр диаметрі, м.

В1 = втр + 2m ∙ һ1 , м		       					               (3.3)

В2 = втр + 2 m ∙ һ2 , м

мұндағы m – құлама коэффициенті, m=0,5; m=0,75

һ1 – ұзын ордың бастапқы нүктесіндегі тереңдік, м.

һ2–ұзын ордың соңғынүктесіндегі тереңдік, м.

В1 = 0,85+2∙0,5∙1,75 = 2,6 м

В2 = 0,85+2∙0,75∙5,05 = 8,42 м

Енді ұзын ордың қимасының ауданы:

F1 = втр+В1 ∙ һ1 , м2            					       		    (3.4)

2

F2 = втр+В2 ∙ һ2 , м2                							   (3.4/)

2

F1 = 0,85+2,6  ∙ 1,75 = 3,01 м2

2

F2 = 0,85+8,42  ∙ 5,05 = 23,40 м2

2

Ұзын ордың көлемін анықтаймыз. Ол төмендегідей формуламен анықталады.

Vор = F1+F2  ∙ Lорт ∙ М3,  								    (3.5)

2

Lорт = L + m ∙ һ1 + m ∙ һ2 ;							   (3.51)

2            2

Lорт = 1100 + 0,5 + 1,75 + 0,75 + 5,05 = 1104,025

2                  2

сонда, Vор = 3,01+ 23,40 ∙ 1104,025 = 14578,65 м3

2

мұндағы L – ұзын ордың ұзындығы, м

F1, F2 – ұзын ордың бастапқы және соңғы нүктелеріндегі            қимасының ауданы, м2.

Ұзын орды кейін қайта көмген соң пайда болатын және құрылыс алаңы маңынан шығарылатын артық топырақтың көлемін анықтаймыз, бұл үшін қайта көмген топырақтың көлемін табу керек. Ол төменгі формуламен табылады:

Vқк = Vор - Vқ  , м3                                              			              (3.6)

Vқк

мұндағы Vқ – құбырдың көлемі, Vқ = П ∙ d2 ∙ L

4

Кқк – топырақтың қалдық қопсыту коэффициенті.

(балшық  7%)

Кқк – 7% =   7   . = 0,07 + 1 = 1,07

100

Vқ = 3,14 ∙ 0,35 ∙ 1100 = 302,22 м3

4

сонда,

Vқк = 14578,65 –   302,22 = 14296,19 м3

1,07

Ұзын ордың табанында қалған қалдық топырақтың көлемін анықтау.

Vот = вmp ∙ L ∙ Δ t									    (3.7)

мұндағы Δ t – ордың табанында қалатын қалдық топырақтың қалыңдығы (бұл эксковатордың түріне шөлейтінің көлеміне байланысты анықталады. Табл. 3,14 [1]).

Шөміштің сиымдылығы табылған топырақтың көлемі арқылы (ордың көлемі) табл. 3,18 [1].

Vор (100) = Vор = , м3            					 	              (3.8)

1100

Vор (100) =  14578,65 = 13,25 м3

1 100

Таблица арқылы шөміш сиымдылығы 0,5 м3 d = 100 мм болғанда, таблица 3,14 [1] бойынша Δ t = 0,15 м, сонда

Vот = вmp ∙ L ∙ Δ t = 0,85 ∙ 1100 ∙  0,15 = 140,25 м3

Механизммен өңделетін топырақтың көлемін анықтаймыз.

Vтек = Vор - Vоm  м3   								    (3.9)

Vтек =14578,65 – 140,25 = 14438,4 м3

3.2. Жұмыс өндірісінің ведомосі

Ведомостағы жұмыстардың санын анықтаймыз.

1. Өсімдік қабатын кесу ауданы.

F = L ∙ Вор ∙ 1,05 м2                           					            (3.10)

мұндағы  L – ордың жалпы ұзындығы, м.

Вор – ордың орташа ені.

Вор = В1+В2 = 2,6+8,42 = 5,51 м.

- 2

2. Ұзын орда түйіс асты шұңқырлардың көлемін табу:

Vм = 0,55 ∙ (Д+0,5) ∙ 0,3 , м3   							  (3.11)

Vм = 0,55 ∙ (0,35+0,5) ∙ 0,3 = 0,14 м3

3. Құбырды 2 жағынан қолмен тығыздап көму кезіндегі топырақ көлемі.

V = Vтығ - Vқұб , м3    								  (3.12)

2

Vтығ = Втр ∙ L ∙ Д = 0,85 ∙ 1100  0,35 = 163.62, м3

2                           2

Vқұб = П ∙ d2 ∙ L = 3,14 ∙ 0,352 ∙ 1100= 211,55, м3

4                      4

сонда,                  V = Vтығ -  Vқұб = 163,62 – 211,55 = 57,8, м3

- 2

4. Ұзын ордың түйіс асты шұңқырларын бульдозермен толық көму кезіндегі топырақ көлемін анықтау:

Vт.к. = Vқ.к. -  V , м3     								  (3.13)

Vт.к. = 14296,19 – 57,8 = 14238,39 м3

| Кесте 3.1 - Жұмыс өндірісінің ведомысы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Жұмыстың аталуы | Жұмыстың көлемі |  | Есептеу формуласы |
|  |  | Өлшем бірілігі | Саны |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уақытша қоршау құру | 1 м | 2200 |  |
| 2 | Өсімдік қабатын кесу | 1000 м² | 6,364 | F=L*B*1,05 |
| 3 | Ұзын ор топырағын кері күректі жек. өңдеу а) жиегіне төгу б) көлікке тиеу | 100 м³ 100 м³ | 142,9 3,02 |  |
| 4 | Уақытша көпір орнату | 1 дана | 22 | 50 метіртге бір көпір орнату |
| 5 | Ұзын ор түбін қолмен өңдеу | 1 м³ | 140,25 | V=в*L*t |
| 6 | Ұзын орда түйіс асты шұңқырларын қазу | 1 м³ | 0,14 | V=0,55*(Д+0,5)*0,3 |
| 7 | Ұзын ор түбіне тегістеу қабатын төсеу | 1 м³ | 140,25 | V=в*L*t |
| 8 | Трассаға құбырларды жеткізу | 100 т |  |  |
| 9 | Ұзын орға құбыр төсеу | 1 м | 1100 |  |
| 10 | Бақылау құдықтарын орнату | 1 дана | 6 | 1 км = 5-6 дана |
| 11 | Құдыққа судан оқшаулар жасау | 100 м² | 12,08 | S=П*Д*L/100 |
| 12 | Ысырма орнату | 1 дана | 15 | 1 км = 10-12 дана |
| 13 | Құбырды екі жағынан тығыздап көму | 1 м³ | 57,8 | V=Vтоп-Vқұб/2 |
| 14 | Беріктікке сынау | 1 м | 1100 |  |
| 15 | Уақытша көпірді жинап алу | 1 дана | 22 |  |
| 16 | Уақытша қоршауды жинап алу | 1 м | 2200 | Vм.к.=Vқ.к.-V |
| 17 | Ұзын орды бульдозормен толық көму | 100 м³ | 142,38 |  |
| 18 | Тығыздыққа сынау | 1 м | 1100 |  |
| 19 | Територияны тегістеу | 1000 м² | 6,36 | F=L*B*1,05 |

Кесте 3.2 - Еңбек шығыны, машина уақыт және еңбек ақысы калькуляциясы

| № | # Жұмыстардың аттары | Жұмыс көлемі |  | Негізгі § ЕНИР | ## Звенолар мен маш иналар құрамы |  |  |  | Уақыт өлшемі |  | Бағасы теңге |  | Еңбек шығыны |  | Еңбек ақысы Теңге |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Өлшем бірлігі | Саны |  | Жұмысшылар құрамы | Жұмысшылар саны | Машина маркасы | Машина саны | Жұмыс-а адам-сағ | Маши-е маш-а -сағ | Жұмысшыларға | Машинистке | Жуұыс-ң адам-күн | Машин-н машина-смен | Жұмысшылардың | Машинисттің |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Уақытша қоршауды кұру | 1м | 2200 | 9-2-33 | Плот 3раз | 3 | - | - | 0,06 | - | 0,042 | - | 540 | -- | 378 | - |
| 2 | Өсімдік қабатын кесу | 1000м2 | 6.364 | 2-1-5 | - | - | ДЗ-8 | 1 | - | 1,8 | - | 1,91 | - | 63,36 | - | 67,23 |
| 3 | Ұзынордың топрағын кері күректі экс. өңдеу а) жиегіне төг б) колікке тиеу | 1000м3 1000м3 | 142,9 3,02 | 2-1-13 2-1-13 | Маш.6раз Маш.6раз | 1 1 | Э04111Б Э04111Б | 1 1 | - - | 1,2 1,7 | - - | 4-14 3-35 | - - | 1922,76 13,94 | - - | 6633,5 27,47 |
| 4 | Уқатша көпір орнату | 1 дана | 22 | 9-2-34 | Плот. 3 раз | 1 | - | - | 0,4 | - | 0,268 | - | 36 | - | 24,1 | - |
| 5 | Ұзын ор түбін қолмен өңдеу | 1м3 | 140,25 | 2-1-47 | 2 раз | 1 | - | - | 1,3 | - | 0,832 | - | 877,5 | - | 561,6 | - |
| 6 | Ұзын орда түйс асты шұңқыр қазу | 1м3 | 0,14 | 2-1-50 | 2 раз | 1 | - | - | 1,9 | - | 1,22 | - | 0,304 | - | 0,19 | - |
| 7 | Ұзын ор түбіне тегіс қабатын төсеу | 1м3 | 140,25 | 2-1-58 | 2 раз 1 раз | 1 1 | - | - | 1,2 | - | 0,984 | - | 810 | - | 664,2 | - |
| 8 | Трассаға құбыр жеткізу | 100т | 66 | 1-5 | Маш 6 раз такел 2раз | 1 2 | КС2563 | 1 |  | 1,5 1,3 | - | 1,59 1,92 | - | 99 85,8 | - | 104,94 126,72 |
| 9 | Ұзын орда құбыр төсеу | 1м | 1100 | 9-2-3 | 4 раз 3 раз 2 раз | 2 1 1 | - | - | 0,31 | - | 0,226 | - | 1395 | - | 1017 | - |
| 10 | Бақылау қудығын орнату | 1 дана | 6 | 9-2-29 | 5 раз 3 раз 2 раз | 1 3 1 | - | - | 11,5 | - | 8,40 | - | 264,5 | - | 193,2 | - |
| 11 | Құдыққа судан оқшаулар жасау | 100м2 | 12,08 | 11-38 | Оқша 4 раз 2раз | 1 1 | - | - | 11,5 | - | 8,22 |  |  |  |  |  |
| 12 | Ысырма орнату | 1 дана | 15 | 9-2-16 | 6 раз 4 раз 3 раз | 1 2 1 | - | - | 6,7 | - | 7,18 | - | 361,8 | - | 387,7 | - |
| 13 | Құбырды екі жағынан қол-мен тығыздап көму | 1м3 | 57,8 | 2-1-58 | 2 раз 1 раз | 1 1 | - | - | 0,86 | - | 0,529 | - | 587,7 | - | 361,5 | - |
| 14 | Беріктікке сынау | 1м | 1100 | 9-2-9 | 5 раз 4 раз 3 раз | 1 1 2 | - | - | 0,31 | - | 0,24 | - | 1395 | - | 1080 | - |
| 15 | Уақытша көпірді жинап алу | 1 дана | 22 | 9-2-34 | 2 раз | 2 | - | - | 0,2 | - | 0,128 | - | 18 | - | 11,52 | - |
| 16 | Уақытша қор-шауды жинап алу | 1м | 2200 | 9-2-33 | 2 раз | 1 | - | - | 0,04 | - | 0,026 | - | 378 | - | 234 | - |
| 17 | Ұзын орды булдозормен толық көму | 100м3 | 142,38 | 2-1-22 | - | Маши 6ра | ДЗ-8 | 1 | - | 0,68 | - | 0,721 | - | 1085,3 | - | 1150,7 |
| 18 | Тығыздыққа сынау | 1м | 1100 | 9-2-9 | 5 раз 4 раз 3 раз | 1 1 2 | - | - | 0,21 | - | 0,24 | - | 945 | - | 1080 | - |
| 19 | Територияны тегістеу | 100м2 | 6,36 | 2-1-36 | - | Маши 6ра | ДЗ-8 | 1 | - | 0,33 | - | 0,35 | - | 11,6 | - | 12,32 |

3.3 Жер қазу, тасымалдау және жинақтау механизмдерін таңдау

3.3.1 Жер қазатын машинаның типін таңдау

Жер қазатын машиналар ретінде ұзын орлар өңдеу үшін кері күрекпен, драглайнмен жабдықталған және шөмішті эксковаторларды пайдалануға болады. Кері күрекпен жабдықталған эксковатор көлікті топырақты көлік құралдарына артып және үйіндіге төгіп, өз тұрағының деңгейінен төмен ұзын орларды қазуға арналған. Драглайнмен жабдықталған эксковаторлар топырақты көлік құралына артып, үйіндіге де төгіп, терең ұзын орлар мен коньендарды өңдеуге қолданылады. Үздіксіз жұмыс істейтін эксковаторлар (көп шөмішті) өте ұзын бойлық құбырлар орларын қазуға арналған.

Жобада жер асты сулары жоқ құнды топырақты және геометриялық көлемі 14578,65 м2 ұзын орды өңдеу үшін жер қазатын машина маркасын экономикалық салыстыру жүргізу арқылы таңдау жүргізіледі. Бір батырғанда эксковатор шөмішін бөрікпен толтырып алуын қамтамасыз ету үшін эксковатордың ауыстырмалшы жабдығы ретінде кері күректі қолданамыз.  Эксковатордың ең үнемді жинағын табу үшін шөміш сиымдылықтарын әр түрлі екі эксковаторлар салыстырылады.

Олар: 1 – нұсқа. Эксковатор кері күректі   – Э 100 – 11АО.

2 – нұсқа. Эксковатор драглайн         – ЭО – 4111Б.

Кесте 3.3 - Эксковаторлардың техникалық көрсеткіштері

| Көрсеткіштері | Өлш. бірл. | Эксковатор маркасы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЭО – 4111Б | Э 100 – 11АО |
| Жүру құрылымының түрі Шөміш сиымдылығы Қазу тереңдігі Ең үлкен қазу радиусы Жиегіне төгудің ең үлкен радиусы Жиегіне төгу биіктігі Жебенің ұзындығы | м3 м м м м м | шынжыр 0,80 10 14,5 12,5 5,3 13 | табаны 1 12 16 14,4 5,3 15 |

1 – нұсқа. Эксковатор (кері күректі) ЭО – 4111Б салыстыру төмендегідей формуламен жүргізіледі.

С = 1,08 ∙ Смаш.см                                      						      (3.14)

Псм. выр

мұндағы Псм. выр – сменадағы эксковатордың топырақты өңдегенде жиекке төгуі мен транспортқа тиеуін ескеретін жұмыс м3/смен.

1,08 – қосымша шығындарды есепке алатын коэффициент.

Смаш.см – эксковатордың машина сменалық құны куб/смена.

Псм = Vор             , м/ауысым.           					                (3.15)

ΣПМаш.см

мұндағы Vор - ұзын ордың топырағының көлемі, м3;

Σ – эсковатордың топырақты жиекке төгу және транспортқа   тиеу кезіндегі жұмыстардың жалпы маш. сменалық қосындысы.

ΣП Маш. См. = Vжт· N1/100 + Vар · N2/100

8,2

мұндағыVжт – жиекке төгілген топырақ көлемі, м3;

Vтр – топырақты көлікке тиеу көлемі, м3;

N1 – уақыт мөлшері, жиекке төгу кезінде;

N2 – топырақты көлікке арту.

(ЕНИР – Е2 – 1 бойынша).

Σ Пмаш. са- = (14296,19*1,5)/100+(302,22 · 1,7)/100 = 26,7

8,2

сонда,

Псм.выр = 14578,65 = 546,01 м3/ауысым

26,7

С = 1,08 · 26,7 = 0,05

546,01

Эсковатордың әрқайсысына 1м3 топырақты өңдеуге бөлінген күрделі қаржыны анықтаймыз:

К = 1,07 · СОП / (Псм.выр · 1 жыл)               					      (3.16)

мұндағы  СОП – эксковатордың инвентарлы есептік құны, руб.

1 жыл – эксковатордың жұмыстарының жылдық нормативті смена саны.

К = 1,07 · 1714/(546,01 · 300) = 1833,98 = 0,011

163803

Осыдан соң 1м3 топырақты өңдеуге кететін келтірілетін шығынды анықтаймыз:

П = С + ЕК                      							      (3.17)

мұндағы Е – күрделі қаржының нормалық тиімділік коэффициенті, 0,15-ке тең.

П = 0,05+ 0,15 · 0,011 = 0,05.

2 – нұсқа Э 100 11АО маркалы эксковатор драглайнның экономика-лық тиімділігін есептеу:

Псм.выр =  14578,65 = 454,02 м3/смен.

32,11

Σ пмаш.см = 257,33 +6,04 = 32,11

8,2

сонда,

С = 1,08 · 36,39 = 0,08

454,02

1м3 топырақты өңдеуге бөлінген күрделі қаржыны анықтау:

К = 1,07 · 2514 / (454,02 · 300) = 0,019

1м3 топырақты өңдеуге кететін келтірілетін шығынды анықтау.

П = С + ЕК = 0,08+ 0,15 · 0,019 = 0,08

Жүргізілген салыстыру бойынша 1м3 келтірілген шығынға                               1 варианттағы ЭО 4111Б маркалы эксковатор драглайн қолайлы.

3.3.2 Автокөлік таңдау және оның санын анықтау

Кесте 3.4 - Автосамосвалдың техникалық көрсеткіштері

| Көрсеткіштері | Маркасы КРАЗ 256 Б |
| --- | --- |
| Жүк көтергіштігі, т Кузов сиымдылығы, м3 Максимал жылдамдығы, км/сағ. Автокөлік биіктігі, м Автокөлік ені, м Гроп жол бойынша қозғалыс жылдамдығы, км/сағ | 11 6,3 65 2,76 2,65 20 |

Қажетті автосамосвалдың санын анықтау эксковатордың шөмішіне толық тығыздалып салынған топырақтың көлемі анықталады:

Vгр = Vш-м · Кнап	                      						      (3.18)

1 + Кпр

мұндағы Vш-м – қабылдаған эксковатор шөмішінің көлемі, 0,5м3

Кнап – шөміштің толу коэффициенті (драглайнда 0,9 … 1,15)

Кпр – топырақты алғашқы қопсыту коэффициенті (ЕНиР 2-1 немесе тақырып 2Н,  10-15/ко)

Vгр = 0,8 · 0,9  = 0,6м3

1 + 0,1

Эксковатордың шөмішіндегі топырақтың массасы:

Q = V гр · g                            							      (3.19)

мұндағы  γ – топырақтың көлемдiк салмағы. (ЕНиР 2-1  прил-1 m/м 3)

сонда, Q = 0,6 · 1,8 = 1,08 т.

Автосамосвалға тиелетiн шөмiштiң саны

п = П                                 							      (3.20)

Q

мұндағы, П – автосамосвалдың жүк көтергiштігi, т

п =   11  = 10

1,08

Көлiкке тиелетiн тығыздалған грунт көлемiн анықтау.

V = Vгр · п ,м3            								      (3.21)

V = 0,6 · 10 = 6 м3

Автосамосвалдың бiр циклдағы жұмыс ұзақтығы.

Ту = tn + 60α + tр + 60α + tм , мин            					      (3.22)

Vг             Vn

мұндағы tn – грунт тиеу уақыты.

tn = V · Нвр · 60, мин. 							      (3.23)

100

Нвр – машина уақыт нормасы ЕНиР – 21(100м3, грунтқа байланысты көлiк құралдары)

α - құм тасымалдау қашықтығы, км;

Vг – толтырылған автокөлiктiң орташа жылдамдығы;

Vn  - орташа жылдамдық  25-30 км/сағ;

tр – тусiру уақыты

tм – көмекшi операциялар уақыты

tn = 6 · 1,7 · 60 = 6,12 мин.

100

Ту = 6,12 + 60 · 5 + 1,3 + 60 · 5 + 1,5 = 27,67 мин.

16                     30

Автосамосвалдың санын анықтау.

Жүргiзiлген есептеулер бойынша 2 дана самосвалды қабылдаймыз.

- 3.3.3 Кран таңдау және оның элементтерiн анықтау

- Ілмектiң көтерiлу биiктiгiн мына формула арқылы анықтайды:

Нmax.тр = h1 + h2 + h3 ,м                   						      (3.24)

мұндағы h1 – строптың биiктiгi, м (каталогтан);

h2 – жинақтау жағдайындағы элемент биiктiгi, м;

h3 – жинақталған элемент пен жерге дейiнгi биiктiгi, м.

Нmax.тр = 2 + 0,5 + 0,5 = 3м

Кран жебесiнiң құрамын анықтау керек. Ол:

lmax.тр = а + 1,5 + В2 ;                  						      (3.25)

2              2

lmax.тр = 3 + 1,5 + 7,1 = 6,55

2               2

Жүк моментi есептелiнедi:

Мmax.тр = Рmax · (lmax – а), m.м                             				      (3.26)

мұндағы  Рmax – жинақталған элементтiң және строптың салмағы, m.

а – жебе топса өкшесiнiң өсiнен айналу өсiне дейiнгi аралық 1,5м.

сонда,

Мmax.тр  = 0,2 Н (6,55 – 1,5) = 1,212 m.м.

Кранның техникалық қажеттi параметрлерi бойынша жебенiң ұзындығы құлашының байланысты каталогтан КС – 2565 кранын тандаймыз.

Кесте 3.5 - Жебелi автокөлiк кранның техникалық көрсеткiштерi

| Көрсеткiштер | Маркасы КС – 2563 |
| --- | --- |
| Жүк көтергiштiгi, Т Жебе ұзындығы, м Жүк көтеру биiктiгi, h Негiзгi өлшемдерi, мм - Ұзындығы - Енi - Биiктiгi - Масса, т | 6,5 12,4 8 8220 2680 2680 12,5 |

3.4 Ұзын орда топырақты керi күректi эксковатормен өндеу кезiндегi қазымның параметрлерiн анықтау

Ұзын ордың көлденең қимасының ауданы Fтр мен В – үстiңгi енiн анықтау.

Fтр  = (В + тр)n, м2   								      (3.27)

Fтр  = (1+0,5 · 6,25)6,25 = 25,78 м2

В = в + 2 тр;								                (3.28)

мұндағы вжп - ұзын ордың түбiнiң енi және биiктiгi, м;

m - құлама коэффициентi.

В = (1 + 2 · 0,5 · 6,25) = 7,25

Қайта көметiн топырақтың көлденең қимасы (Fо) құлама бұрышы 45о болғанда.

Fо = Fтр (1+Ко) , м2             							      (3.29)

мұндағы Ко – алғашқы қопсыту коэффициентi С.К. Хамзин, А.Е. Таженов табл. 2.4. құм – 0,28.

Fо = 25,78 (1+0,28) = 33 м2

Атжөле (отвал) биiктiгi (Но) және астыңғы енiн анықтау.

Но = √ Fо =  √ 33 = 5,74 м                                                (3.30)

во = 2 · Но = 2 · 5,74 = 11,48 м

Егер В+во + а   қосындысы  эксковатордың   Rв   тосу   радиусiне  тең

2

немесе аз болса, онда эксковаторды ордың ортасына қоюға болады. Керiсiнше,   эксковаторды   жанынан  қою  үшiн  С = В+во + а –  Rв   қатынасы

қарастырылады.                                            2

3.5 Құрылыс бас жоспарын ұйымдастыру

Құрылыс бас жоспары құрылыс алаңында пайдаланудағы және жобаланатын жүйелерді ескере отырып уақытша сумен және жылумен қамтамасыз ету, объект қасындағы тұрақты және ұйымдастыру байланысы қызметін, жинақтау крандарын таңдау, қамбалар алаңдарын есптеу, құрылысқа қажетті инвентарлы үйлермен ғимараттарды қауыпсіздік техникасы мен өндірістік санитария мәселелері шешіледі.

3.5.1 Құрылыс алаңын электр қуатымен жабдықтауды және жарықтандыруды жобалау

Электр қуатын жабдықтауды есептеу:

Трансформатордың қажетті қуатын мына формуламен анықтаймыз:

P=1.05(l1Pнсоs1+P0+l2Pж+l3Pон+l4PΔ)            (3.31)

мұндағы  1,05 – төменгі вольтты жүйедегі қуаттың жоғалуын ескеретін коэффицент;

ΣРн – барлық орнатылған электр қондырғыларының қуатының номиналды жинағы, кВт;

ΣРж – ішкі жарықтандыру құралдарының жалпы қуаты, кВт;

ΣРон – бұлда сырқы жарықтандыру құралдарының қуаты, кВт;

ΣР∆ - барлық орнатылған дәшкерлеу трансформаторларының  номиналдық қуатының қосындысы, кВт;

cos1 – 0,8 –ге тең қуат коэф.

l1 – бір мезгілдегі жұмыс істеу коэф. тұтынушылар санына қарай 5....8 ге дейін 0,5-ке тең.

l2 – бір мезгілде ішкі электр жарықтарының коэф. 0,8-ге тең.

l3 – бір мезгілде сырқы жарықтандыру коэф. 0,9-ға тең.

l4 – бір мезгілдегі дәшкерлеу трансформатордың коэф. 4-0,6-ға тең.

3.6 - кестеде келтірілген электр қуатын тұтынушы трансформаторлардың қажетті қуатын анықтау.

Кесте 3.6 - Тұтынушылар тізімі

| № | Электр қуатын тұтынушылар | қажетті қуат, кВт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дәнекерлеу аппарты 1 дана | 32,7 |
| 2 | Көтергіштер 1 дана | 4,5 |
| 3 | Сылақ станцисы | 7 |
| Кесте 3.6 - жалғасы |  |  |
| 4 | Бояу станциясы | 7 |
| 5 | Копрессорлар 2 дан | 8,8 |
| 6 | Битум қайнатқыш | 7,5 |
| 7 | Сырқы жарықтандыру қондырғылары | 40 |
| 8 | Тұрақты және қосымша үймереттерді жарықтандыру | 50 |
| 9 | Басқа да тұтынушылар | 21(℅) |

P=1.05(0.6∗900.8+30.3+0.8∗30+0.9∗40+0.8∗32.7)=209.96кВт

3.5.1.1 Құрылыс алаңын жарықтандыру

Барлық құрылыс алыңы мен жұмыс орындарына жалпы бір қалыпты жарықтандыруды ескерген дұрыс. Есптегі электр қуатының санына байланысты трансформатор таңдаймыз. Типтік жылжымалы трансформатор:

КПТП – 320;

Қуаттылығ – 320 кВт;

Кернеу кВ ВН – 35 ПН – 04;

Жалпы салмағы – 7 т.

Құрылыс алаңын және бөліктерін жарықтандыру үшін  ашық газды зарядталған шамдар, ашық көрінетін қаптағы қыздырылған шамдарды қолдануға болмайды.

    - Құрылыс алаңына қажетті суды анықтау

Құрылыс алаңында су өндірістік, ауыз су шаруашылық мұқтажына өрт сөндіруге пайдаланылады.

Өндірістік және шаруашылық ауыз су мұқтажына қажетті судың еспті шығыны формуламен анықталады.

Өндірістік мұқтажға қажетті судың сағаттық максималды шығыны Q1, м3

Q1=S∗A∗Krn∗1000, м3 						      (3.32)

мұндағы  S – көлік түрлерінің қондырғылар немесе алмасудағы жұмыс        көлемінің саны;

А -  өндірістік мұқтажға қажетті судың шығыны, л;

Кr – суды бір қалыпты пайдаланудың сағаттық коэф.

n – алмасудағы сағат саны;

Кесте 3.7 -  Өндірістік мұқтажға қажетті су шығын

| Механизм аттары | Өлшем бірлігі | Судың меншікті шығыны |
| --- | --- | --- |
| Эксаваторлар Жылжымалы крандар Бульдозер Автосамосвал | маш.сағ маш.алма 1буль.тәу 1маш.тәу | 13 452/731,3 12,5 142 500 19190 1200 1200 |

Q1=7∗22073.3∗28.2∗1000=37.60м3

Шаруашылық ауыз су мұқтаждығына қажетті судың максималды сағаттық шығыны:

Q2=N1∗A1∗Krn∗1000, м3						         (3.33)

мұндағы N1 – алмасудағы ең көп жұмысшылар саны;

А1 – бір жұмысшының ассу мұқтажына қажетті шығын, л;

Q2=5∗275∗28.2∗1000=0.335 м3

Кесте 3.8 - Суды пайдаланудың бірқалыпты сағаттқ  коэффиценті

| Тұтынушылар аттары | Сағаттағы бірқалыпсыздық коэффиценті |
| --- | --- |
| Құрылыс жұмыстары Қуатты қондырғылар Құрылыстағ судың шаруашылық ассуға тікелей шығыны Асхан | 2,0 1,1 3,0 1,5 |

Кесте 3.9 - Құрылыстағ ассу мұқтаждығына қажетті судың мөлшерлік шығыны

| Суды тұтынушылар аттары | өлшем бірлігі | Су шығынының мөлшері, л |
| --- | --- | --- |
| Құрылыс алаңында Жуынатын орында Асханада | 1 адамға 1 адамға 1 адамға | 20 20-30 10-15 |

Іштен жанатын қозғалтқыштарды салқындатуға қажетті судың сағаттағы шығыны Q3, м3

Q3=Wt∗N∗12, м3								          (3.34)

мұндағы Wt – іштен жанатын қозғалтқыштарды салқындатуға қажетті судың меншікті шығыны, 1л су 1 ат күшіне тең;

N – іштен жанатын қозғалтқыштың қуаты, кВт;

Q3=0.398∗0.902∗12=4.3, м3

Секундтағы шаруашылық ассу мұқтаждығының есептік шығыны, qn , л

qn=S∗10003600								      (3.35)

мұндағы Sq – бір сағаттағы судың ең үлкен шығындарының қосындысы, м3/сағ

Sq=Q1+Q2+.....+Qn

Sq=37.60+0.335+4.3=42.24 м3/сағ

Сонда, qn=42.24∗10003600=11.73лсек

Секундтағы жунатын судың есптік шығыны, qж , л

qж=a∗N3n∗60                                                                                  (3.36)

мұндағы а – 2.3 – кесте бойынша жунуға қажетті судың мөлшерлік шығыны;

N3 – жуынатын жұмысшылар саны;

n – жуынатын орынның жұмыс уақыты, мин;

qж=125∗545∗60=0.23л

Құрылысқа қажетті судың есептік секундтағы шығыны:

qт,с=S∗Ө∗Krn∗3600,л 						      (3.37)

мұндағы S – құрылыс мұқтаждығының меншікті шығыны;

Ө - суды қажает ететін өндірістік қондырғының өнімділігі;

Кr – суды пайдаланудың бірқалыпсыздығының сағаттық коэф. 2-ге тең;

qт,с=300∗1250∗28.2∗3600=91.46,л

Құрылысқа қажетті судың жалпы секундтық есптік шығыны

qс=qn+qж+qc+qөрт,л							      (3.38)

qс=11,73+0,23+91,46+5=108,42лсек

3.5.3 Құрылыс алаңында автомобиль көлігінің қозғалысын ұйымдастыру

Автомобиль көлігінің қозғалысын ұйымдастыру шараларының бар жиынтығын бес белеске бөлуге болады:

1  Жүктерді және адамдарды тасымалдау көлемі мен уақытын анықтау;

2  Авокөліктердің көп жиналатын орнын анықтау;

3  Ең көп көлік жинақталған ауысуды анықтау;

4 Қозғалыс қарқын және жол жабындысына  түсетін салмаққа байланысты жол жабындысын жолдың ені мен кеңейтілетін орнын есептеу;

5  Автокөліктердің уақытша жолдарымен қозғалуының үлгісін құрастыру және оны МАИ мекемелерімен келістіру.

Айналма бұрыштары үшін алаңдардың ең кіші ені

В = 2R+8, м									      (3.39)

мұндағы В- ең кіші жол ені, м;

R-автомобиль айналымының ең кіші радиусы, м;

В = 2*10+8 = 28 м

3.5.4 Құрылыс алаңында уақытша үймереттер мен ғимараттардың қажеттілігін анықтау

Құрылысты қажетті әкімшілік, санитарлы тұрмыстық және өндірістік бөлмелермен, объект жанындағы қоймаллармен қамтамасыз ету үшін, жобамен бірқатар үймереттер мен ғимараттар қарастырылуы қажет.

Әкімшілік түрдегі үймерет. Құрылыстағы тікелей қызметкерлерге қажетті әікшілік бөлмелерінің жалпы ауданы Smp = 288 м2

Санитарлы тұрмыстық үймереттер. Әртүрлі міндеттегі инвентарлы үймереттердің қажетті ауданы мына формуламен есептеледі:

Sk = Sm*N, м2									      (3.40)

мұдағы Sm-әртүрлі міндеттегі ауданғаы мөлшерлі көрсеткіштері;

N- адам саны ең көп болатын ауысымдағы жұмысшылардың жалпы саны.

Sk = 11,2*4=44,8 м2

Қоймалар және ірілендіріп жинақтау алаңдарының ауданы S = 288 м2

3.5.5  Құрылыс алаңын қысымды ауамен жабдықтау

Қысымды ауа келесі жұмыстарды орындау кезінде қолданылады:

а) мұздақ топырақты  қопсыту, асфальт бетонды жабылымдарды бұзу;

б) құрамаларды және түйіндерді тазалау;

в) топырақты тығыздағанда

Қысымды ауаның қажетті мөлшерін м3 /мин келесі формуламен анықтаймыз:

Q = K1*n1*F1+K3*n3*F3, м3 /мин   					      (3.41)

Q = 1*1*0.84+0.5*1*1 = 1.34 м3 /мин

3.6 Жинақтау үшiн қажеттi аспаптар таңдау

Жинақтау және жүк көтергiш аспаптарды таңдау түзiлiстердiң және элементтерiн орнату тәсiлдерiн қабылдаған шешiмдерiн және жинақтау өндiрiсiнiң әдiстерiне тiкелей байланысты. Сондықтан жинақтау кранды толық пайдалану мақсатымен көтерiлетiн элементтердiң габаритiн ескере отырып, кiшi мөлшерлi және жеңiл салмақты элементтердi барынша толық пакеттеп, орнатылатын элементтердi блоктарға iлiндiрiп отырып таңдалады.

Жүк көтергiш аспаптар ретiнде көбiнесе кең строптар, сонымен қатар троверсаларға бекiтiлген строптар қолданылады. Строптар әмбебап және жеңiлдетiлгендер болып бөлiнедi және 2,4 немесе 6 тармақты теңгергiш строптардың әр түрлерi қолданылады. Қажеттi арқанның диаметрi статистикалық есеппен анықталады. Строптардың бiр немесе бiрнеше тармақтары болуы мүмкiн, сондықтан жүк көтергенде олар тiк немесе көлденең жағдайда болады.

Көтерiлетiн элементте өз салмағына пайда болатын қысым күштерiн және iлмектiң көтерiлуiнiң қажеттi биiктiгiн азайту үшiн арқалық немесе ферма түрiнде, металл құрылымдары – траверстер қолданылады.

3.7 Құбырларды жинақтау технологиясы

3.7.1 Су жүргiзетiн шойын құбырларды төсеу

Шойын құбырларын төсеу жұмыстары басталғанға дейiн келесi жұмыстар орындалу керек:

- Жер жұмыстарын орындау сапасын тиiстi бақылап, орды қазу және құбырлар астына негiз жасау;

- Құбыр төсеу өсiн тексеру және бекiту;

- Акт бойынша орды қабылдау;

- Жұмыс орнына қажеттi құрал-саймандар, құрылғылар, жинақтау кранын жеткiзу;

- Құрылыс алаңына, жұмыс орындарына уақытша жарық жүргiзу;

- Уақытша тұрмыс үйлерiн жеткiзу және оларды орнату (жылжымалы вагондар);

- Құрбыларды жеткiзу және трасса енiсi бойынша қоныштары төменнен жоғары қарай ор шетiнен 1,5 м-ден кем емес аралықта ұзын орды бойлай жойып қоюы;

- Уақытша ор үстiнде көпiрлер орнату;

- Құрылыс алаңында уақытша қоршау құру.

Шойын құбырларды төсеу мына технологиялық жүйелiкпен орындалады:

а) құбырларды байқап қарау;

б) ор түбiн тегiстеу, тазалау және шұңқыр қазу;

в) құбырларды орға төсеу;

г) құбырларды ортаға келтiру;

д) құбырларды топырақпен ұлтандау;

е) түйiстердi бiтеу.

Орға түсiрер алдында әр құбырды қарап, салмағы 0,5 кг болғанмен соғып тексерiп көру керек. Қуыстарда көрiнетiн жарықтары бар және басқа ақау сандарынан сондырлау дыбысы бар құбырлар жарамсыз деп табылады.

Шұңқырлар құбыр түйiстерiн бiтеу үшiн құбырларды төсеу алдына жасалады. Шұңқырлар құбыр диаметрiне байланысты келесi өлшемдерiнен жасалады, м. Құбыр диаметрi, мм.

L x d x h, м.

Шойын құбырларды орға төсеу екi тармақты iлмек арқылы өзi жүретiн жебелi кранмен жұмыс асырылады. Орға салынған құбырдың әр қайсысы құбыр өсiнiң тұрақтылығын және қайсысы берiлген еңiстi қамтамасыз ету үшiн бау, тiктеуiш және нысана көмегiмен ұқыпты ортаға дәл келтiру керек.

3.7.2 Құбырларды сынау

Қысымды құбырлар берiктiк және тығыздық сынауына тартылады. Қысымды құбырлар сынға екi рет тартылады: 1 – әр бөлек учаскенi орды көмгенге дейiн алдын ала сынау (берiктiкке) 2 – орды көмген соң және құбырдың осы учаскедегі  барлық жұмыстары аяқталған соң, гидранттар, сақтық қақпақтарын орнатпай тұрып, (олардың орнына сынау мезгiлiнде бұқтырмалар орнатылады) соңғы сынау, яғни тығыздыққа саналады.

3.7.2.1 Берiктiкке гидравликалық сынау

Қысымды құбырлардың жұмыс және сынау қысымдарының шамалары жобамен алынады. Қысымды құбырларды сынағанда қолданылатын монометрлердi тексерiп, пломбалау керек. Монометрдiң дәндiк класы 1,5 төмен, сыртының диаметрi 150 мм-ден кем болмауы керек.

Құбырларды алдын-ала сынағанда 10 минуттан кем емес сынау қысымда ұстайды, сонан соң қысымды жұмыс деңгейiне дейiн түсiрiп құбырларды қарайды.

Құбыр алдын-ала сынаудан өттi  деп құбыр және фасон бөлшектерiнде жарылау, түйiс жұмыс қысымының әсерiнен су ағып-кемiп қалмаса. Алдын-ала сынағанда сынау және жұмыс қысымды ұстау үшiн қажеттi жағдайларда суды бақылауға рұқсат етiледi.

3.7.2.2 Тығыздыққа гидравликалық сынау

Тығыздыққа құбырларды сынағанда, судың кему шамасын анықтау үшiн мынаны жасайды:

- құбырда шкаланың бiр бөлiгiне сынау қысымын төмендердi                     және  оны бастапқы қысымды төмендетедi және оны бастапқы деп санайды. Ал монометр бастапқы қысымды көрсеткен уақыт сынаудың басы деп саналады.

- егер монометр тiлi 10 минут iшiнде оның шкаласының екi бөлiгiнен кем емес төмендесе және монометр көрсетудi жұмыс қысымынан төмен болмаса, онда монометр көрсетуiн байқауды осымен аяқтайды.

Резеңке тығыздағыштары бар шойын құбырды берiктiкке сынау 0,9 тен сынау қысымымен жүргiзiледi. Сынау жүргiзiлетiн қысым 0,3 … 0,5 МПа сатымен және әр сатыда 5 минуттан кем емес ұстап көтерiледi де, сонымен бiрге түйiс құрылады.

Резеңке толтырғышы бар шойын құбырларды тығыздыққа сынау 0,6 МПа тен сынау қысымымен жүргiзiледi. Азық су құбырларын сынап, толық бiткен соң жуып тазарту дезинфекциялау керек.

3.7.3 Шойын арынды құбырларын төсеу жұмыстарына және құбырларды сынауға сапалық бақылау

Бақылауды негiзiнен мастер немесе прораб жүргiзедi. Бақыланатын жұмыстардың түрi төмендегiдей:

- құбырлардың тығыз табиғи негiзiнде толық ұзындығы мен орнықтылығын бақылау;

- құбырдың төселуi жоспарда жобамен келiсiп жүргiзiлуiне бақылау;

- төселген құбырдың төселу еңiстiгiнiң дұрыстығын бақылау;

- бiрiншi нысандап қолмен және толық көму кезiндегi қалыңдықты өлшеу.

Құбырда сынау кезiндегi қалыңдықты өлшеу:

- құбырды екi жағынан нығыздап көмгеннен кейiнгi алдын-ала сынауға;

- толық көмгеннен кейiнгi соңғы сынға.

Бақылау нысаналау арқылы өлшеуiш құралдар арқылы нысаналаумен бақыланады.

Құбырдың тығыз төсеу кезiнде, ал бiрiншi және толық көму кезiндегi қалыңдықты өлшеу құбыр төселiп болған соң жүргiзiледi. Бақылауға геодезист, ал құбырларды сынау кезiндегi бақылау жұмыстары заказчиктiң талабымен жүргiзiледi.

Құбыр төсеу кезiндегi жiберiлетiн ауытқулар:

- бірiктiрушi болып астындағы тесiк диаметрi бойынша Дколт + 1мм;

- бiрiктiрушi болып астындағы тесiктердiң центрлерiнiң ара қашықтығы  ± 0,5 мм;

- құбырлардың жiберiлетiн қисықтығы: 2м ұзындығы құбырлар үшiн 100мм көп емес, ұзындығы 3-4м құбырлар үшiн 15мм көп емес;

- құбырлар және олардың бiр-бiрiмен қосылу жерлерi болуымен қапталуы тиiс, және де жабын берiк, тегiс, көрiнетiн жарықтары болмауы тегiс ешқандай кедiр-бұдыры болмауы керек.

Монтаждық жұмыстар:

- жер жұмыстары және құбыр төсеу құрылысы кезiндегi негiз жасау жұмыстары СНиП – 3-02-01-83 талаптарына сай жүргiзiлуi керек.

- керi көшу жұмыстары 2 рет жүргiзiлуi керек.

Бiрiншi ретiнде құбыр екi жағынан қаптаған топырақпен құбырдың              ½ диаметрлерiн ескермейтiндей қолмен көшiрiлуi керек.

Екiншi ретiнде эксковатормен толық көлемдi. Түйiстер мен жұмысшылар СНиП 3.05.04-85 қосымша - 7.2. байланысты тек алдын-ала гидравликалық сынаудан кейiн көмiледi. Толық көмген соң СНиП 3.05-04-85 қосымша – 7.2. талаптарымен тығыздыққа сынақ жүргiзiлуi тиiс.

3.8 Жұмыс өндiрiсi және қауiпсiздiк техникасы

3.8.1 Жұмыс өндiрiсiне нұсқау

Құбырларын төсеу жұмыс өндiрiсi ең алдымен құрылыс жүретiн аймақты уақытша қоршаудан басталады. Содан соң бульдозердiң көмегiмен құрылыс алаңындағы өсiмдiк қабаты 0,1 … 0,4м онына. Оны басқа да қажеттіліктерге пайдалануға болады. Өсiмдiк қабаты алынған соң маркалы есептеулер нәтижесiнде шөмiштерiнiң сиымдылығы бойынша экономикалық салыстыруда таңдалған керi күректi эксковатормен топырақты өндеймiз. Қазылған ұзын ордың алдын-ала геометриялық өлшемдерi анықталады. Қазылған ұзын ордың ортақ түбiн өңдеу, түйiс асты шұңқырларын қазу жұмыстары қолмен жүзеге асырылады. Ұзын орда түйiс асты шұңқырлары қазылған соң тегiстеу қабаттары төселiп, ұзын ор құбыр жатқызылуға дайындалады. Құбырлар 10км қашықтықтан жұмыс алаңына жеткiзiледi. Құбырлар ұзын ордың жиегiне 1,5 м қашықтыққа төселу бағытымен қойылады.

Содан соң автомобильдi кранының көмегiмен құбырлар ұзын орға төселедi. Жұмыс барысында еңбек қауiпсiздiктерi ұстануы керек. Құбырлар орға түсiрiлер алдында әрқайсысы 0,5кг балғамен соғылып, тексерiлуi қажет. Құбырлар орға түсiрiлген соң, оларды тiктеуiш нысананың көмегiмен өстерiн дәл келтiрiп болған соң, олардың қоныштары бiтеледi. Қонышты құбырлардың түйiстерiн алдымен резеңке сақинамен бiтейдi, сосын асбестоцементпен бiтеледi.

Цементке агрессивтi әсер ететiн топырақтарда немесе жер асты суларында асбестоцемент құлыптардың сыртқы бетi оқшаулағыш қабаттармен қапталады.

Бақылау құдықтары 1 км-ге 5-6 дана қойылады және оларға 2 рет битуммен жабу арқылы судан оқшаулау жасалады. Ұзын ордан жұмысшылар ары-берi еркiн жүрiп, өтiп жұмыс iстей алуын қамтамасыз ету үшiн уақытша көпiрлер қарастырылады. Ысырмалар да 1 км құбыр желiсiне 10-12 дана қойылады. Құбырлар төселiп, түйiстерi бекiтiлiп, бақылау құдықтары орнатылып болған соң, құбырлар екi жағынан тығыздалып, қолмен көмiледi. Тығыздап көмiп болған соң, құбырларға алдын-ала сынау, яғни берiктiкке сынау жүргiзiледi. Ол 0,9 Мпа қысыммен жүргiзiледi. Сынау бiткен соң уақытша көпiрлер алынып тасталып, керi күректi ДЗ-8 бульдозердiң көмегiмен толық көмiледi. Толық көмiлiп бiткен соң құбырларға соңғы сынақ жүргiзiледi, яғни тығыздыққа сыналады, сынау 0,6 Мпа қысымда жүргiзiледi. Жоғарыда аталған жұмыстардың әрқайсысының еңбек шығыны, машина уақыты, еңбек ақысының калькуляциясы КМжЕ-ге байланысты жүргiзiледi. Крандар есептелiнген техникалық параметрлерiне байланысты каталогтан таңдалады. Осы жұмыстардың барлығы толық бiткен соң территория тегiстелiп, уақытша құрылған қоршауға алынады.

3.9 Техника кауiпсiздiгiне және еңбектi қорғауға нұсқау

Құбыр төсеу кезiндегi еңбек қауiпсiздiгi ең алдымен жұмыс орнының технологиялық өлшемдерiн және оларға сай организациялардың дұрыс таңдалуымен қамтамасыз етiледi. Барлық жұмыс орындары мен оларды бiрiктiретiн транспорт алаңдары машиналар мен крандардың орын ауыстыруы мен жұмысты орындау қауiпсiздiктерiмен қамтамасыз ету мен тәртiптi ұстау керек.

Кран жұмыс iстеп жатқанда үлкен ордың қабырғасының құлауынан және кранның тұрақтылығынан қауiп төнуден сақтану үшiн және оның қауiпсiз қозғалысын қамтамасыз ету үшiн ұзын ор жиегiнде орналасуы қашықтығын стандартқа сай ұстану керек. Құбырларды ұзын ордың жиегiне қойғанда да оның орға түсiп кетпеуiн қарастыру керек.

Құбырларды кранмен көтергенде және төсегенде мiндеттi түрде еңбек қауiпсiздiгiне келесi талаптарды ұстануы керек:

- Қажеттi жебенiң көтерiлу биiктiгiнде ең жоғары жүк көтергiштiк шамасына жеткiзiп жүк көтеруге тиым салынады.

- Құбырда ұзын орға түсiргенде тiк ешқандай шайқатусыз, ұзын ор қабырғасына тигiзiлмей түсiрiлу керек. Құбырды ұзын орға қоярда, көтерiлiп тұрған құбырдың астында, ұзын ор мен құбыр арасында, ұзын орта және кран жебесi жетуi мүмкiн аймақта ешкiмнiң тұруына рұқсат етiлмейдi.

Гидравликалық сынау басталғанға дейiн гидравликалық пресс жұмысының сенiмдiлiгi тексерiледi. Гидравликалық сынақ толық аякталғанша күзеттi аймақ ұйымдастырылады. Онда сынақ бiткенше ешкiмнiң кiруiне рұқсат етiлмейдi. Мұндай аймақтардың енi 7 … 25 м-ге дейiн құбырдың диеметрi мен материалына байланысты қабылданады. Осы аймақты бақылап отыру үшiн әрбiр 200 м сайын күзет посттары ұйымдастырылады. Сынауға қажет компрессорлар, ауа жiбергiштер бұл аймақтан 10 м-ден кем емес қашықтықта қауiпсiз аймаққа ауыстырылуы керек.

Сынау жүрiп жатқанда құбыр жатқызуға параллель 200 м қашықтық шамасындағы барлық жолдар және қиылысатын трассалар жабылуы тиiс. Ондағы қозғалыс тоқтатылады. Осы аталған шарттар орындалып, апаттық бригадалар ұйымдастырылады және бақылау посттары қарастырылған соң сынау аймағына қысым көтеру үшiн ауа жiберуге нұсқау берiледi.

Көшелерде және аулаларда қазылған ұзын орлар мен қазан-шұңқырлардан өту үшiн уақытша қоршауы болуы үшiн қарастырылуы тиiс.

4 НЕГІЗІГІ ЭКОНОМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ ТЕХНИКА-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЕСЕПТЕМЕСІ

Диплом жобасының бұл бөліміндегі негізгі экономикалық көрсеткіштер келесі жолдармен орындалады. Біріншіден, барлық жобаланған ғимараттар мен объектілік сметамен екі вариант үшін тазарту станция үймереттернің құнын анықтаймыз, бұл негізінде құрама сметалық есеппен өндіріледі. Осы алынғандармен құрылыс объектілеріне келісілген баға ведомосы теркеледі.  Есептеліп келісілген бағада тұрақ және өзгеріп тұратын ұсталымдардың есебі өндіріледі. Одан кейін, сумен жабдықтау жүйесінің негізгі технико-экономикалық көрсеткіштері шығырылған. Соңында  сумен жабдықтау жүйесінің залалсыздық анализінің жұмысы орындалады.

4.1 Құрылыстың сметалық құны

Сметалық құн реттік жұмыстардың аяқталуы үшін, капиталдық салымды жоспарлау үшін, құрылысты қаржыландыру үшін, құрылыс-монтаж жұмыстарының есебін орындау үшін орындалады, сонымен қатар басқада шығындарды қаржы арқылы төлеу сметалық есептемелерде қаралған.  Құрама есеп объектік смета негізінде орындалады. Объектік смета сумен жабдықтау жүйесіне кіретін үймереттер мен ғимараттардың әрқайсысына бөлек өңделеді. Объектік сметаға құрылыстағы жалпы құрылыстық, сантехникалық, арнайы, құрылыстық және монтаждық жұмыс,  құрылғылар және басқа шығындар қосылады. Құрама сметаны өңдеуде сметалық құнның өзгеру коэффициенті және ақша бірлігінің өзгеруі мен оның наминалды құны ескеріледі.

Кесте  4.1- Жер асты қайнарынан су алудың сметалық көрсеткіштері

| № п.п | Объекттілер атауы | Сметалық құны |  |  | Барлығы мың. теңге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СМР | Құрылғы-лар | Басқа шығындар |  |
| 1 | Скважиналар | 16422,84 | 7203 | - | 23625,84 |
| 2 | Сорғыш станциясы | 6670,86 | 3098,76 | - | 9769,62 |
| 3 | Резервуарлар | 5588,94 | 188,16 | - | 5777,1 |
| 4 | Темірсіздендіру станциясы | 17651,03 | 5883,68 | - | 23534,71 |
| 5 | Жұмсарту станциясы | 53512,13 | 27231,5 | - | 80743,63 |
| 6 | Тораптар және су бұру | 22182,3 | 4962,72 | - | 27145,02 |
|  | Барлығы: | 122028,1 | 48567,82 | - | 170595,92 |

Кесте 4.2 – Жер бетіндегі қайнардан су алудың сметалық көрсеткіштері

| № п.п | Объектілер атауы | Сметалық құны |  |  | Барлығы мың. теңге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СМР | Құрылғылар | Басқа шығындар |  |
| 1 | Су қабылдау ғимараты | 2925,3 | 1696,38 | - | 4621,68 |
| 2 | Тазарту ғимараты | 59974,53 | 7843,92 | - | 67818,45 |
| 3 | Таза су резервуары | 7470,54 | 99,96 | - | 7570,5 |
| 4 | II көтеру сорғыш станиясы | 3774,96 | 2185,89 | - | 5960,85 |
| 5 | Арынды су мұнарасы | 3961,65 | 139,65 | - | 4101,3 |
| 6 | Тораптар және су бұру | 12378,87 | 5305,23 | - | 17684,1 |
|  | Барлығы: | 90485,85 | 17271,03 | - | 107756,88 |

4.2 Келісім шарттың құнын анықтау

Құрылыстағы капиталды салымның өлшемдерін анықтау үшін, құрылысты финанстау және құрылыс заттарына келісілген бағаны өзгертуге сметалық құн қажет.

Сумен жабдықтау жүйесіндегі құрылыстық келісілген баға ведмосі либерализациялық бағасын ескеріп, құрылғылардың сметалық лимитін анықтап, барлық құрылыс жұмыстарының аяқталуы үшін керекті документі болады. Барлық сметалық есептеулер кесте түрінде көрсетілгне. Осы бөлімнің барлық тарифтік қойлымдары мен бағаларының есептеулері, нормативті бағаналарға әсер етуші каталогтан қабылданды, ол 1998жылдан бері ҚР қолданыста.

Кесте 4.3 – Сумен жабдықтау жүйесінің құрылысына келісімді бағаның ведомосы, 1-ші нұсқа үшін.

| № п.п | Негізгісі | Атауы | Келісім шарттағы бағаны қосқандағы шығын құны |  |  | Келісілген баға, мың. теңге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СМР | Жабдық-тар | Қалған- дар |  |
| Базис |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объектік сметалық есеп | Сметалық құны | 122028,1 | 48567,82 | - | 170595,92 |
| 2. | СНжәнеН 4.08-91 | Уақытша үймереттер мен ғимараттар 1.5% | 1830,42 | - | - | 1830,42 |
| Кесте 4.3 - жалғасы |  |  |  |  |  |  |
| Барлығы: |  |  | 123858,52 | 48567,82 | - | 172426,34 |
| 3. | СНжәнеН 4.08-91 | Қыстық қымбаттау 2.07% | 2563,87 | - | - | 2563,87 |
| 4. | ҚР.құрылыстық хаттары | э/эн қымбаттауы 0.67% | - | - | 1155,26 | 1155,26 |
| 5. | ҚР.құрылыстық хаттары | Аккордтық еңбек ақы 2.2 % | - | - | 3793,38 | 3793,38 |
| 6. | ҚР.құрылыстық хаттары | Премия за ввод 1.48% | - | - | 2551,91 | 2551,91 |
| Барлығы: |  |  | 126422,39 | 48567,82 | 7500,55 | 182490,76 |
| 7. | ҚР.құрылыстық хаттары | Көрінбейтін жұмыстар мен шығындары 1.5% | 1896,33 | 728,52 | 112,51 | 2737,36 |
|  | Негізгі құн жинағы |  | 128318,72 | 49296,34 | 7613,06 | 185228,12 |
| Базар |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ҚР.құрылыстық хаттары | Өзгертілген тарифпен транспортық шығындар 9.7% | - | - | 17967,13 | 17967,!3 |
| 9. | ҚР.құрылыстық хаттары | Құр.машина эксплуатацясының құны 6.8% | - | - | 12595,31 | 12595,31 |
| 10. | ҚР.құрылыстық хаттары | Айлықтың көбюіне байланысты шығындар 4,5% | - | - | 8335,26 | 8335,26 |
| 11. | ҚР.құрылыстық хаттары | Еңбек ақының осуіне НР 4,5 % | - | - | 8335,26 | 8335,26 |
| Барлық компенсация: |  |  | - | - | 47232,96 | 47232,96 |
| 12. |  | Жоспарлы жинақтау 8% |  |  | 3778,64 | 3778,64 |
| 13. |  | Фонд содействия занятости 2 % |  |  | 944,66 | 944,66 |
| Барлығы: |  |  | - | - | 51956,26 | 51956,26 |
| Бәрі (базис+базар): |  |  | 128318,72 | 49296,34 | 59569,32 | 237184,38 |
|  |  | НДС 20% | - | - | 19913,86 | 47436,88 |
| НДС ескергенілгендегі соңы: |  |  | 128318,72 | 49296,34 | 79483,18 | 284621,26 |

Кесте 4.4 – Сумен жабдықтау жүйесінің құрылысына келісімді бағаның ведомосы, 2-ші вариант үшін.

| № п.п | Негізгісі | Атауы | Келісім шарттағы бағаны қосқандағы шығын құны |  |  | Келісілген баға, мың. теңге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СМР | Жабдық-тар | Қалған- дар |  |
| ##### Базис |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объектік сметалық есеп | Сметалық құны | 90485,85 | 17271,03 | - | 107756,88 |
| 2. | СНжәнеН 4.08-91 | Уақытша үймереттер мен ғимараттар 1.5% | 1357,29 | - | - | 1357,29 |
| Барлығы: |  |  | 91843,14 | 17271,03 | - | 109114,17 |
| 3. | СНжәнеН 4.08-91 | Қыстық қымбаттау 2.07% | 1901,15 | - | - | 1901,15 |
| 4. | ҚР.құрылыстық хаттары | Электр энергиясының қымбаттауы0.67% | - | - | 731,06 | 731,06 |
| 5. | ҚР.құрылыстық хаттары | Аккордтық еңбек ақы 2.2 % | - | - | 2400,51 | 2400,51 |
| 6. | ҚР.құрылыстық хаттары | Премия за ввод 1.48% | - | - | 1614,89 | 1614,89 |
| Барлығы: |  |  | 93744,29 | 17271,03 | 4746,46 | 115761,78 |
| 7. | ҚР.құрылыстық хаттары | Көрінбейтін жұмыстар мен шығындар 1.5% | 1406,16 | 259,06 | 71,19 | 1736,43 |
|  | Базис құнының соңы: |  | 95150,45 | 17530,09 | 4817,65 | 117498,21 |
| ##### Рынок |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ҚР.құрылыстық хаттары | Тариф өзгеруімен транспорттық шығындар 9.7% | - | - | 11397,33 | 11397,33 |
| Кесте 4.4 - жалғасы |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ҚР.құрылыстық хаттары | Құр.машинасының эксплуатациялық құны 6.8% | - | - | 7989,88 | 7989,88 |
| 10. | ҚР.құрылыстық хаттары | Еңбек ақының көбеюіне байланысты шығындар 4,5% | - | - | 5287,42 | 5287,42 |
| 11. | ҚР.құрылыстық хаттары | Еңбек ақының осуіне НР 4,5 % | - | - | 5287,42 | 5287,42 |
| Компенсация соңы: |  |  | - | - | 29962,05 | 29962,05 |
| 12. |  | Жоспарлы жинақтау 8% |  |  | 3778,64 | 3778,64 |
| 13. |  | Фонд содействия занятости 2 % |  |  | 599,24 | 599,24 |
| Соңы: |  |  | - | - | 32958,25 | 32958,25 |
| Бәрі (базис+базар): |  |  | 95150,45 | 17530,09 | 37775,9 | 150456,46 |
|  |  | НДС 20% | - | - | 3982,77 | 9487,38 |
| НДСескергендегі соңы: |  |  | 95150,45 | 17530,09 | 41758,67 | 159943,83 |

4.3. Жылдық  эксплуатациондық шығындар

Эксплуатациондық шығындар – Бір жыл ішіндегі қаланы сумен жабдықтау жүйесімен байланысты шығындар. Олар топталады:

- Материалдарға кететін шығындар;

- Электроэнергиясына кететін шығындар;

- Амортизациялық бөлулер;

- Өндіріс жұмысшыларына еңбек ақы төлеу;

- Цехтік және жалпы эксплуатациялық шығындар;

4.3.1  Материалдарға кететін шығындар

Бұл шығындарға суды зарарсыздындыру және коагулянт қосу үшін реагенттер сатып алуға шығытын шығындар. Олар хлор, полиакриламид, алюминидің күкірт қышқылы. Тарифті қойылымдар жұмыс бағалауларына байланысты қабылданады. ные ставки принимаются  согласно действующим расценкам. Бұл тек екінші вариант үшін ғана қолданылады.

Кесте 4.5 - Реагенттерге кететін шығындар

| Реагенттер атауы | Жылдық су мөлшері, мың, м³/жыл | Реагенттер шығыны |  | 1 тонны реагенттің бағасы, мың. теңге | Реагенттер бағасы, мың. теңге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма 1000 м³ (тонн) | Жылдық судың мөлшері |  |  |
| FeCLз | 36682.500 | 0.06 | 496,82 | 7,56 | 3755,96 |
| СаО |  | 0.035 | 289,81 | 4,33 | 1254,88 |
| Хлор |  | 0.006 | 49,68 | 44,35 | 2203,31 |
| ПАА |  | 0.0004 | 3,31 | 160 | 529,6 |
| Барлығы: |  |  |  |  | 7743,75 |

4.3.2 Электр энергиясына кеткен шығын

Бұл шығындаға бірінші және екінші көтеру сорғыш станциясының электр энергиясына кеткен шығындар және олардың технологиялық мұқтаждықтарына шығытын шығындар жатады. Өндіріс электр энергиясының шығынындарының есебі келесі формуламен анықталады:

Сэ=Тэл•(q•H•t)/(102•КПДн•КПДэ)                        				        (5.1)

мұндағы Тэл – электр энергиясына арналған тариф;

q – көтерілетін су мөлшері, мың. м3/тәу.;

Н – толық арын сорғыштары, м;

КПДн – КПД сорғыштары;

КПДэ – КПД электрқозғалтқыштары.

Жұмысшы электр қозғалтқаштардың жиынтық қуаттылығы сағатына 600 кВт. кем, онда өндірістік энергияын бірставкалы тарифпен анықтаймыз, ол тең 3,57 теңге 1кВт. сағатына.

Бірінші вариант үшін электроэнергиясының шығыны:

Сэ=3,75•(22,7•150•365)/102•0,6•0,9=84,62 мың. теңге

Екінші вариант үшін электроэнергиясының шығыны:

Сэ=(3,75•(22,7•30•365)/102•0,6•0,9)+

+3,75•(22,7•50•365)/102•0,6•0,9)=53,59 мың. теңге

4.3.3 Өндіріс жұмысшыларына қордан еңбек ақы төлеу

Бұл статьяда сумен жабдықтау жүйесінің кәсіпорнындағы жұмысшыларының негізгі және қосымша еңбек ақы ескеріледі. Жұмысшылардың санын сумен жабдықтау жүйесі ғимаратының қуаттылығына байланысты, қызмет көрсету нормативі мен орнатылғылған норма негізінде анықталады.

Негізгі еңбек ақы төлеуге тарифпен және түнгі уақыттағы жұмысы үшін қосымша төлеу, мереке және демалыс күндерге төлеу, оған қоса сыйлықтар кіреді.

Еңбек ақы төлеу кестеде көрсетіледі.

4.3.4 Амортизациялық бөлулер

Бұл статьяда амортизациялық норма бөлулерден  амортизациялық бөлулер есептеледі.

Сметалық құн теңгеге аударылған, берілген объектілі смета әр вариант үшін әрбір ғимаратта қолданылады.

Кесте 4.6 -  Бірінші вариант үшін амортизациялық бөлудің есебі

| № п.п | Ғимараттар мен үймереттердің атауы | Сметалық құн, мың. теңге | Армортизацияның мөлшері, % | Амортизацияның суммасы, мың.теңге. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважиналар | 23625,84 | 12,2 | 514,7 |
| 2 | Сорғыш станциялары | 9769,62 | 6,0 | 400,25 |
| 3 | Резервуарлар | 5777,1 | 2,7 | 204,4 |
| 4 | Зарарсыздандыру станциясы | 23534,71 | 2,0 | 470,69 |
| 5 | Суды жұмсарту станциясы | 80743,63 | 2,0 | 1614,87 |
| 6 | Тораптар және су бұру | 27145,02 | 2,3 | 379,55 |
| Бөлінген сумма шығындысы: |  |  |  | 3584,46 |

Кесте 4.7 - Екінші вариант үшін амортизациялық бөлудің есебі

| № п.п | Ғимараттар мен үймереттердің атауы | Сметалық құн, мың. теңге | Армортизацияның мөлшері, % | Амортизацияның суммасы, мың.теңге. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Су қабылдау ғимараты | 4621,68 | 2,3 | 106,3 |
| 2 | Сорғыш станциялары | 5960,85 | 2,5 | 149,02 |
| 3 | Тазарту ғимараттары | 67818,45 | 2,0 | 1356,37 |
| 4 | Зарарсыздандыру | 23534,71 | 2,0 | 470,69 |
| 5 | Суды мөлдірету | 80743,63 | 2,0 | 1614,87 |
| 6 | Тораптар және су бұру | 27145,02 | 2,3 | 379,55 |
| Бөлінген сумма шығындысы: |  |  |  | 3584,46 |

Бірінші вариант үшін амортизациялық бөлудің суммасы:

С1 амр=667.365 мың.теңге.

Екінші вариант үшін амортизациялық бөлудің суммасы:

С2 амр= 772.800 мың.теңге.

4.3.5 Цехтық және жалпы эксплуатациялық шығындар

Бұл статьяға елесі шығындар кіреді:

а) Цехтік және әкімшілік басқару қызметшілерің құрамына цех қызметшілерінің, лаборатория жұмысшыларының, абоненттік бөлімнің және өрттік күзетші еңбек ақысын енгізеді. Бұл екі варианттардың нәтижелері 4.8 және 4.9 кестесінде көрсетілген.

Кесте 4.8  Әкімшілік басқару қызметшілерінің еңбек ақы есебі (нұсқа1.)

| № п.п | Цехтар мен бөлімдердің атауы | Жұмыс-шылар саны | Тарифтік қойылым (мың.теңге.) | Жыл.фонд еңб/ақы. (мың.т.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тазарту ғимараты | 16 | 11.12 | 2135.040 |
| 2 | Абоненттік бөлім | 5 | Ə.70 | 162.000 |
| 3 | Жалпы эксплуатациялық қызметші | 6 | 3.85 | 277.200 |
|  | Еңб/ақы. жылдық фонд соңы |  |  | 2574.240 |

Кесте 4.9  Әкімшілік басқару қызметшілерінің еңбек ақы есебі (нұсқа2)

| № п.п | Цехтар мен бөлімдердің атауы | Жұмыс-шылар саны | Тарифтік қойылым (мың.теңге.) | Жыл.фонд еңб/ақы. (мың.т.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тазарту ғимараты | 16 | 11.12 | 2135.040 |
| 2 | Абоненттік бөлім | 5 | Ə.70 | 162.000 |
| 3 | Жалпы эксплуатациялық қызметші | 7 | 3.85 | 323.400 |
|  | Еңб/ақы. жылдық фонд соңы |  |  | 2620.440 |

Б) Цехтық шығындарға жұмысшылардың еңбек ақыларынан 10% әлеуметтік сақтандыруға бөлінеді (әр вариант үшін):

С с1=0.1 х 2574.240=257.424 мың.теңге.                                  	        (4.2)

В) Жұмысшылардың жылдық еңбек ақы қорынан 1 % көлемінде ғимараттың капиталды жөндеуі үшін ұсталынады, олар:

Ср=0.01 х 2574.240=25.742 мың.теңге.                                  		       (4.3.)

Ср=0.01 х 2620.440= 26.204 мың.теңге.                                		       (4.4.)

Г) Жұмысшылардың еңбек ақысының жылдық қорынан 3% көлемінде, эксплуатациялық және цехтің қалған шығындарына ұсталады:

Спр= 0.03 х 2574.240= 77.227 мың.теңге.                              		       (4.5.)

Спр= 0.03 х 2620.440= 78613 мың.теңге.                                                 (4.6.)

Әр вариант үшін, жылдық амортизациялық сумманы бөлу келесі формуламен:

Са = Сз/п + Сс + Ср + Спр                                    			       (4.7.)

С1а = 2574.240+ 257.424+ 25.742+ 77.227= 2934.633 т.теңге

С2а= 2620.440+262.044+26.205+78.613=2987.302 т.теңге

мұндағы Се/а- әкімшілік басқару қызметінің еңбек ақы шығыны (кесте 4.8. және 4.9.)

Сә- әлеуметтік сақтандыруға бөлу (б)

Сж- ғимаратты жөндеуге шығын (в)

Сқ- қалған цехтік және жалпы эксплуатациялық шығындар (г)

4.3.6 Жылдық эксплуатациялық шығындар

Жылдық эксплуатациялық шығындардың суммасы тұрақты және өзгергіш шығындардан тұрады, есептемесі жоғарыда көрсетілген. Жылдық эксплуатациялық шығындардың суммасы кесте түрінде көрсетілген, әр вариант үшін тазарту станциясының Q=46572467 м³/жыл өнімділігімен, 5,10 кестесінде көрсетілген.

Кесте 4.10 - Бірінші нұсқа үшін жылдық эксплуатациялық шығын есебі

| № п.п | Шығын статьясы | Барлық шығын (мың.теңге.) | 1 м³ шығын (тг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалдар | 2188.913 | 0.05 |
| 2 | Электр энергиясы | 3577.365 | 0.06 |
| 3 | Амортизация | 667.365 | 0.02 |
| 4 | Жұмысшылардың еңбек ақысы | 2101.171 | 0.05 |
| 5 | Цехтік және жалпы эксплуатацииялық шығыны | 2934.633 | 0.07 |
| 6 | Жердің арендасы | 612.150 | 0.02 |
|  | Барлығы: | 12081.597 | 0.26 |

Кесте 4.11 - Екінші вариант үшін жылдық эксплуатациялық шығын есебі

| № п.п. | Шығын статьясы | Барлық шығын (мың.теңге.) | 1 м³ шығын (тг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалдар | 2188.913 | 0.05 |
| 2 | Электр энергиясы | 6711.255 | 0.11 |
| 3 | Амортизация | 772.800 | 0.02 |
| 4 | Жұмысшылардың еңбек ақысы | 2079.973 | 0.05 |
| 5 | Цехтік және жалпы эксплуатацииялық шығыны | 2987.302 | 0.07 |
| 6 | Жердің арендасы | 462.000 | 0.01 |
|  | Барлығы: | 15202.243 | 0.30 |

4.4 Негізгі технико-экономикалық көрсеткіштердің есебі

Осы бөлімде анықталатындар:

А) Бірлікке салыстырмалы бір жолғы станция қуаттылықтары келесі формуламен:

К=КЦ/ Q                								       (4.8)

мұндағы К –бірлікке салыстырмалы шығын (тг/м³)

Кц- табиғи суды тазалау бойынша ғимараттарды салудаға келісілген баға (мың.тг)

Q- тазалау станциясының өнімділігі (мың.м³/жыл)

К1= 198774.587/46572.467=4.3 тг/м³

К2= 3490.168/46572.467=7.5 тг/м³

Б) Жылдық реализациядан түсетін табыс келесі формуламен анықталады:

Др= Q х S= 46572.467 x 0.083= 3865.515 мың.тг/жыл  		       (4.9)

В) Бір жылғы шығынды қайтарудың мерзімдік есебі формуламен шешіледі:

Тр= Дц / Др= 19874.587/3865.515=5 жыл  			     	      (4.10)

Г) Теңге құндылығын өзгерту екпін коэффициенті формуламен есептеледі:

Кdt= 1/(1+k)t            								      (4.11)

К1dt= 1/(1+0.1)¹=0.909

K2dt=1/(1+0.1)²=0.826

K3dt=1/(1+0.1)³=0.751

K4dt=1/(1+0.1)4=0.683

K5dt=1/(1+0.1)5=0.621

мұндағы k-теңгенің құдылық өзгерту екпіні t-номерлі жылдық инвестициядан 10% деңгейінде қабылданады.

д) Жыл сайынғы дисконтировті табыс кірісі әрбір жыл үшін есептеледі, ол келесі формуламен:

Д1dt= Др х Кdt                           			  			      (4.12)

мұндағы  Д1dt- бірінші жылғы дисконтировті кіріс (мың.теңге./жыл)

Др-бірінші жылға жылдық өнімн реализациясынан кірген кіріс

Д1dt= 3865.515 х 0.909 =  3513.75 мың.тг/жыл

Д2dt=3865.515 х 0.826 = 3192.92 мың.тг/жыл

Д3dt=3865.515 х 0.751= 2903.00 мың.тг/жыл

Д4dt= 3865.515 х 0.683=2640.15 мың.тг/жыл

Д5dt=3865.515 х 0.621=2400.48 мың.тг/жыл

Е) Қайтару мезгілін мына формуламен есептейміз:                                                                                                     	Т= Тр + Тdt                      	                              				      (4.13)

мұндағы  Тр- бір жолғы шығындардың қайтарудың есептік мерзімі (жыл)

Тdt- дисконтированді қайтару мерзімі формуламен есептеледі:

Тdt= F/Ddt=7624.77/2400.48= 3.18 жыл

F=Дц-Дdt, мың.тг. 								      (4.14)

F= 19874.587-12249.82=7624.77 мың.тг.

Осындай жолмен, қайтару мерзімі:

Т=5+3.18=8.18 жыл

Ж) Одан әрі, жыл сайынғы келтірілген шығындар келесі формуламен есептеледі:

П=Дц х Ен +Сг.экспл        			 				      (4.15)

П1=19874.587 х 0.12 + 12081.597 = 14466.547 мың.теңге.

П2= 34950.168 х 0.12+15202.243=19396.263 мың.теңге.

мұндағы Дц-құрылысқа келісіглген баға (мың.теңге./жыл)

Ен- құрылыста экономикалық нәтижелік нормативі коэффициенті=0.12

Сг.экспл.–жылдық эксплуатациондық шығынның суммасы (мың.тг/жыл)

З) Толық келтірілген шығындар формуламен анықталады:

Пп = Дц + Сг.экспл х Тн							      (4.16)

Пп1 = 19874,587 +12081,597 х 4,5 = 74241,773 мың.теңге.

Пп2 = 34950,168 +15202,243 х 4,5 = 1033960,262 мың.теңге.

мұндағы Тн- қайтарудың нормтаивті мерзімін 4,5 жылға тең етіп қабылдаймыз.

К) Сосын жылдық экономикалық эфектілігін, экономикалық тиімділеу вариантына байланысты анықтаймыз, яғни бәсекелес варианттары бойынша қайсысы төмен екенін салыстыру арқылы негізгі экономикалық көрсеткіштерді анықтаймыз. Салыстыруға бәсекелес варианттардан толық келтірілген шығындар кіреді. Жылдық экономическалық эффектсі :

Эжыл = Пп2 – Пп1                  			    			      (4.16)

Эжыл = 103360.262-74241.773 = 29118.488 мың.теңге.

Л) Сонда экономикалық  эффектісі:

Э = Эжыл х Q                                             					      (4.17)

Э= 29118.488 х 46572.467 = 1 356 119 844 тенге

мұндағы Q-тазалау  станциясының жылдық өнімділігі (тыс.м³/жыл)

И) Екі вариантқа арналған құрылыстың рентабелділігі келесі формуламен :          Р=(Др/Дц) х 100%                                          			                (4.18)

Р1=(3865.515/19874.587) х 100% = 19%

Р2=(3865.515/34950.168) х 100% =11%

Әрі қарай, екі бәсекелес варианттар үшін негізгі, қажетті технико-экономикалық көрсеткіштер 4.12 кестеде келтірілген.

Кесте 4.12 - Негізгі технико-экономикалық көрсеткіштер

| № п.п | Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Мөлшері | Мөлшері |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жобалық қуат А)тәуліктік Б)жылдық | м³/тәу тыс.м³/жыл | 127595,8 465472,467 | 127595,8 465472,467 |
| 2 | Цехтің үймереттерінің құны | Мың.тг | 9799,885 | 16592,200 |
| 3 | Құрылысқа келісілген баға | Мың.теңге. | 19874.587 | 34950.168 |
| 4 | Бөлінген бір уақыттық шығындар | Тг/м³ | 4.3 | 7.5 |
| 5 | Жылдық өнім реализациясынан кіріс | Мың.м³/жыл | 3865,515 | 3865,515 |
| 6 | Қайтарудың есептік шығыны | жыл | 5 | 5 |
| 7 | Жыл сайынғы дисконтирования коэффициенті |  | Кdt1=0.909 Kdt2=0.826 Kdt3=0.751 Kdt4=0.683 Kdt5=0.621 | Kdt1=0.909 Kdt2=0.826 Kdt3=0.751 Kdt4=0.683 Kdt5=0.621 |
| 8 | Дисконтированные жыл сайынғы кіріс | Мың.тг/жыл | 3513.75 3192.92 2903.00 2640.15 2400.48 | 3513.75 3192.92 2903.00 2640.15 2400.48 |
| 9 | Дисконтированияны есепке ала отырып есесін қайтару мезгілі | жыл | 8.18 | 8.18 |
| 10 | Жылдық эксплуатациондық шығындар | Мың.тг/жыл | 12081.597 | 15202.243 |
| 11 | Судың өзіндік құны | тенге | 0.24 | 0.3 |
| 12 | Жыл сайынғы келтірілген шығындар | Тг/жыл | 14466,547 | 19396,263 |
| 13 | Толық келтірілген шығындар | тенге | 74241.773 | 103360.262 |
| 14 | Рентабельность | % | 19 | 11 |

4.5 Зиянсыздық анализі

Зиянсыздық анализінің мақсаты - өнімнің оранытлған деңгейі өзгергенде, финистік қорытындыларда болатын өзгерістерді орнату.Осы дипломдық жобада зиянсыздық анализі кестелік әдіспен өндірілген және зиянсыздық нүктелерін анықтау үшін негізгі алынған нәтижелерден зиянсыздық графигі тұрғызылған.

Зиянсыздық анализі үшін өндіріс шығындарының жиынтығы-FС. Оған жататындар: амортизациялық бөлулер шығыны, цехтік және жерді жалға алудағы жалпы эксплуатациондық шығындар. Осындай жолмен тұрақты шығынның экономикалық тиімді варианты:

FC= 2934.633 + 667.365+612.150=4214.148 мың.тг.

Мына шығын VC- өзгергіш шығын, бұл, өнім өндірісінің көлеміне байланысты, осы жағдайдағысы ауыз су. Бұл шығынға мыналар жатады: өндіріс жұмысшыларының еңбек ақысы, реагенттер бағасы, электр энергиясына шығын. Өзгергіш шығын жинағы кесте 16 көрсетілген.

Тұрақты және өзгергіш шығындар суммасы жалпы шығындар жалпы шығындарды құрастырады:

ТС = FC + VC                                               				      (4.19)

Өнімнің реализациясының кірісі (TR) тазалау станциясының 1м³ су құнының өнімділігімен анықталады:

TR=Qжыл x S                                                  				      (4.20)

мұндағы Qжыл- тазалау станциясының жылдық өнімділігі, мың.м³/жыл

S-  1 м³ ауыз суға тарифтік баға (тенге/м³)

Барлық есептер кесте 4.13 келтірілген.

Кесте 4.13 - Өзгергіш шығындар

| Qжыл өнімділігі (мың.м³/жыл) | Реагентарге кеткен шығын мың.тг | Электр энергиясына кеткен шығын Мың.тг | Еңбек ақыға кеткен шығын мың.тг | Барлық өзгергіш шығындар мың.тг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36682.500 | 1742.078 | 2343.86 | 1801.069 | 5869.007 |
| 46572.467 | 2188.913 | 2814.19 | 2101.171 | 7104.274 |
| 54750.000 | 25773.250 | 5279.52 | 2187.149 | 10039.919 |
| 73000000 | 3377.000 | 6756.08 | 2337.200 | 12470.280 |

Өндіріс жалпы шығындары және дайын өнім табысы сонымен қатар өнім көлемі өзгеруімен алмастырылады.

Бұл кестеде 4.14. зиянсыздық анализі.

Кесте 5.14 – Табыстың көлемін анықтау

| Qжыл (мың.м³/г) | 1м³су- дың бағасы (тн) | Кіріс (мың.тг/жыл) | FC (мың.тг/жыл) | VC (мың.тг/жыл) | ТС (мың.тг/жыл) | Пайда (мың.тг/жыл) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36682.500 | 8.32 | 305198.4 | 4214.148 | 5869.007 | 10083.155 | 295115.24 |
| 46572.467 | 8.32 | 387482.9 | 4214.148 | 7104.274 | 11318.422 | 376164.49 |
| 54750.000 | 8.32 | 455520.0 | 4214.148 | 10039.919 | 14254.067 | 441265.93 |
| 73000.000 | 8.32 | 607360.0 | 4214.148 | 12470.280 | 22510.199 | 584848.80 |

Негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерден алынған нәтижелер, екінші нұсқаға қарағанда, бірінші нұсқа анағұрлым экономды екенін көрсетті, технологиялық схемадағы суды тазарту және қалқыма тұнбалы мөлдіреткіш қабылданды (қосымша сорғыш құрылғыларымен). Сондықтан осы дипломдық жобаны өңдеуде бірінші нұсқа тиімді болып есептелді .

Нәтижелердің көрнектілігіне арналған жылдық эсплуатациялық шығын варианттарының салыстырмалы диаграмасы салынды, ол қағазда көрсетілген (дипломдық жобаның графикалық бөлімінде).

- 5 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ

5.1 Өндірістік қатерлі және зиянды өндірістік факторларды талдау

Ғимараттардың салынуы барысында құрылыс конструкцияларының монтажы ең күрделі және қауіпті жұмыс. Сондықтан өндіріс қауіпсіздігінің шарттарын қамтамасыз ететін шараларына ерекше назар аударады.

Монтаж алаңында қауіпті өндіріс факторлары жұмыс істейді.

Құрылыс жүріп жатқан объектілерге арнайы қорғау қоршауларымен белгіленеді.

Қауіп-қатер шекараларын есеппен анықтайды.

Еңбек процестері де құрылыс конструкциясының монтажымен байланысты күрделі де қауіпті.

Су тарату жүйелеріндегі өндірістік жөндеу жұмыстарының көбі  жер жұмыстарын жүргізумен байланысты. Өндірістік травмалардың негізгі себептері жер жұмыстарын жүргізу кезіндегі ордың және қазаншұңқырлардың  топырақтарының құлауы, откос бұрыштарын дұрыс қадағаламау.

Жұмысты  90% орындау кезінде ұжымдық жұмыскерлерге қолданылады.

Құрылыстарда адамдар жазатайым жарақатқа  ұшырайды. Көбінесе жылудан, өте биіктіктен кездеисоқ құлау, монтажда бітпей қалған немесе қателік жіберген жағдайда, машиналардың я болмаса механизмдер жөнге келмейтін күйде болғанда, сонымен қатар электр қоңдырғыларын және басқа операциялардың дұрыс орындамауынан болып жатады.

Тазалау ғимаратында кезекшінің жұмысы зауыт цехтарының қышқыл шайындыларымен, әк сүтінің бейтарапталуымен байланыста болғандықтан құрамындағы ауыр металдардан және қышқылдардан зиянды заттар бөлінеді. Олардың шекті рұқсат концентрациясы: H2SO4 – 1.0 мг/м3 күкірт қышқылы булары; AS H3 – 0,1 мг/м3 мышьякты сутек;

С2Н2 – 500 мг/м3 ацетилен; NH3 – 20 мг/м3 аммияк.

Өндіріс шаңы. Өндірісте көптеген технологиялық операциялар жүргізу барысында шаң шығу процесімен байланыста болады, мысалы материалдарды ұстау, іріктеу, тасымалдау, аудару, өңдеу т.б. әрекеттер, пісіру, дәнекерлеу жұмыстары, химиялық, термиялық процестер.

Ауадағы шаңның мөлшері мг/м3 өлшенеді. Өндіріс шаңы кәсіби зияндылық болып есептеледі. Ол адамның тыныс жолдарына, өкпеге, денеге, көзге, ас қорыту органдарына зиянды әсерлерін тигізеді. Ауада негізінде бөлшектері 10 мкм кіші шаңдар ғана көп уақыт бола алады. Осындай шаңдалған ауамен дем алғанда адамның тыныс жолдарына кіреді, 5мкм үлкен шаң бөлшектері жоғарғы тыныс жолдарына тоқтап, түрлі аурулардың пайда болуына әкеліп соғады.

Өндіріс шуы және дірілі. Өндірісте қолданылатын көптеген машиналар, механизмдер, құралдар кей жағдайда біркелкі теңестіріліп құрылған агрегаттар болып келе бермейді. Сондықтан жұмыс істеу баысында шу мен діріл пайда болады. Шу адамның еңбекке қаблеттігін азайтады, тез шаршаулық пайда болады. Қатты шу салдарынан құлақтың есту қабілеті төмендейді, біртіндеп саңыраулық пайда болады, кейде адам тіпті керең болуы мүмкін.

Діріл деп қатты заттың тепе-теңдігі айналасында механикалық тербелгіш қозғалысын айтады. Дірілдің сипатталу параметрлері: жиілік (Гц), жылжу амплитудасы А (м), дірілдеу жылдамдығы v (м/с), дірілдің үдеуі w (м/с2).

Адам организмі үшін жиілігі 6-9Гц дірілдер өте қауіпті болады. Дірілдің алғашқы сезімі оның үдеуі 0,1 м/с2 тең болғанда білінеді,оның жағымсыз әсері – үдеуі 0,5 м/с2 жеткенде пайда болады.

Қатерлі өндірістік факторлардың бастысы электр тогымен зақымдану болып табылады. Электр тогынан болған зақымдардың ауыртпалылығы бірнеше факторлармен байланысты болады. Бұл факторларға: денеден өтетін токтың күші, ток кернеуінің шамасы, ток әсерінің ұзақтығы, токтың түрі, айналмалы жиілігі, адам денесінің электр тогына кедергісі, айналадағы орта жағдайы, адам организмінің дербес ерекшеліктері т.б.

Ток күші адам денесінен өтетін токтың күші зақымдану ауырпалығын анықтайтын басты факторлар болып саналады. Токтың күші неғұрлым үлкен болса, оның организмге тигізетін әсері соғұрлым ауыр болады.

Адамның өзіндік қасиеттері. Адамды ток соғу нәтижесінде организмнің физикалық және психикалық күйі біршама әсерін тигізеді. Анықталған дәлелдерге қарағанда адам организміндегі әртүрлі сырқат аурулар ток соғу қауіптілігін ұлғайтады. Сонымен қатар адамның қажығандығы, шаршағандығы, көңілінің жабырқағандығы, мас болған күйі тағы басқа жағдайларда ток соғу мүмкіншілігін жоғалтады. Өйткені бұл жағдайларда адам денесінің электр тогына кедергісі азайып, өтетін токтың кедергісің жоғарылайды,токпен зақымдану ауырпалығы ұлғаяды.

Көрсетілген жағымсыз факторлар болмаған жағдайда адам денесінен өтетін токтың әсерін біршама жеңіл көтереді. Сол себепті электр қондырғыларымен жұмыс істейтін адамдарды міндетті түрде медициналық бақылаудан өткізіп қана жұмысқ жібереді.

5.2 Қорғаныс шаралары

5.2.1 Қауіпсіздік техникасы

5.2.1.1 Жер жұмыстары кезіндегі қауіпсіздік техникасы

Қазіргі уақытта жер жұмыстарын жүргізу жеделдетілген механизмдермен жабдықталады(асфальт жолды ою үшін пневматикалық құрылғы, қазу үшін экскаваторлар, бульдозерлар т.б.)

Ор немесе қазаншұңқыр қазу кезінде шетінен 0,5 м ашық жер қалдырады, Ордың үстімен өту үшін берік ағаш көпірлер салынады, ені 0,7 м , жанындағы қоршаулары 15 см. жер асты сулары жоқ топырақтардағы бұрышы жоқ қазаншұнқырды немесе орды   тігінен қазуға болады:

а) жай топырақтарда, құмдақтарда- 1м тереңдікте;

б) супесь, суглинок- 1,25 м тереңдікте;

в) саз топырақ- 1,5 м тереңдікте.

Түнгі уақттарда қазаншұңқыр, ор, бүкіл алаңдар монтаждық жұмыстар жүргізілу кезінде түгелдей жарықтандырылуы керек. Жарақтандырылу электр тогының 120-220 кернеуі бойынша қолданылады. Ал ылғалды жерлерде құдықтарда, диаметрі үлкен құбырларда басқа да үймереттерде электр тогы 12 кернеуден жоғары болмау керек.

Жер жұмыстарының өңіріндегі заңы мен авария қажет жерлерде қорғаныс бекеттерінің немесе сигнализациялардың дұрыс емес орнатылуының немесе болмауының нәтижесінде, қауіпті жерасты коммуникациялары жақын жерлерде жұмысты жүргізу тәртіптерін сақтамағанда пай болуы мүмкін.

Тағы да олар жұмысшылардың жеткіліксіз мамандандырылуынан, машинаны басқарушылардың, жер қазатын машиналардың өзіндік орын ауыстыруынан, машиналардың тұрақылығын жоғалтудан пайда болады.

Жердің (грунттың) тұрақтылығын және оның құлауын екі жолмен қорғауға болады: құламаларды орнату және тіреулерді орнату.

Құлау жиі сары топырақ жерлерде болады. Олар құрғақ кезінде жоғарғы төзімділігімен ерекшеленеді, ылғалданған кезінде бөлек бөлшектерінің арасындағы байланыс жоғалып, нәтижесінде бекітілген траншеялардың қабырғалары және құламалар құлап қалады. Қатып қалған жерлерді жетілдіргенде котловандар мен траншеялардң қабырғаларының құлауы температураның жылымықтың өзгеруінен болады.

Қиын (күрделі) геологиялық және гидрогеологиялық жағдайларда, мысалы көшкін зоналарда, жоғарға деңгейдегң жерасты сулары және т.б. жағдайларда жер жұмыстарын жүргізуге тек қана өндірістердің жеке жобалары болғанда ғана жіберіледі. Жер жұмыстарын қауіпсіз жүргізу талаптары алдын ала жұмыс өндірісінің жобасныда және оның құрама бөліміндегі – жер жұмыстарының технологиялық картасында істелу керек.

5.2.1.2 Реагенттер сақтау қоймасы

Әк сақтау қоймасы байыту фабрикасында. Онда 30 күндік қорға

арналып сақталады. Әктің биіктік қабаты 1,5 м қойманы жобалау кезінде әкті вагондарға тиеу, тасу ерітінді дайындау, дозалау, механизациялау қарастырылған.

Әк сүтін тасу және дозалау кезінде қондырғылардың шаңдануын, ауаға зиянды заттардың бөлінуін, еденге төгілуін ШРК аспуын қарастырылған.

Санитарлы гигиеналық және желдету, қорғаныс құралдарының сәйкес келуі қарастырылған. Сонымен қатар желдеткіш, жел үрлегіш өндірісімен қоса орнатуымыз керек.

Тасмалдаушы құрылғылар мен құбыр өткізгіштерді коррозияға қарсы тұра алатындай жасаған. Әк сүтін еріту кезінде оларды сығылған ауамен (0,5 атм жоғары емес) басқа орнадастыру керек, сондай ақ ерітінді бактен алу кезінде, араластыру кезінде механикалық араластырғыштар мен қышқылға төзімді ашылмалы сорғыштарды қолданады. Әк сүтін ерітуге 60 градусқа дейін ысытылған су қолданылады.  Резервуарларды тазалау кезінде  және жөндеу үшін санитарлық бақылау өкілі және станция бастығының қол қойылған рұқсат етілген қағазын алғаннан кейін жұмысқа жіберіледі.

5.2.1.3 Тазартылған су құбырларын пайдалану кезіндегі техникалық қауіпсіздігі

Су тазарту ғимаратының құрылыс жұмысы кезінде еңбек қорғау және техника қауіпсіздігінде мынандай негізгі міндеттерді ескеру керек:

- барлық өндірістік макемелерде жасанды желдеткіш болуы қажет(тазартылғаннан кейін) ал коагулянттың құрылғысын орнату үшін арнайы жабдықталған 1сағатта 5дүркін ауаны сырқа шығаратын саңылаулар болуы қажет;

-  климатқа байланысты температураны қамтамасыз ету үшін жылу жүйесі болуы керек;

-   нормаларға байланысты мекеме ішін табиғи және жасанды тазартылуын қамтамасыз ету керек;

-     су құбыр үймеретінің  үздіксіз жұмыс істеуінің маңызы, әсіресе өндірістік  орындарында 36 В жарық немесе қабырғадағы керосиндік шамдарды қамтамасыз ету керек; сонымен қатар шырақ, фанар деген аттар мекемелер шін өте қажет;

-  су жүретін каналдар, ашық тұндырғыштар, резервуарлар кемінде биіктігі 1м болатын қоршаулармен қалқалануы қажет;

-  қойма орнынан реагентті дайындау орнына жеткізу процесі механикаландырылған. Реагенттерді араластыру процесі – ертінді бактарда механикалық араластырғышпен немесе қысылған ауа көмегімен жүргізіледі.

-    барлық (тұндырғыштарда, сүзгіштерде, реагент шаруашылығында және т.б.) үймереттерде қысқа түрде технологиялық нұсқаулар болуы міндетті, яғни хлорға немесе амиакқа уланып, тоққа немесе өрткетүсіп қалған жағдайда қандай әрекеттер қолдануы туралы.

5.2.1.4 Электр қауіпсіздігі

Электр тогымен зақымдану қауіптілігін төмендету үшін әр түрлі қорғану шараларын қолданады: токтың аз шамалы кернеуін, ток өткізгіштердің жақсы электр изоляциясының болуын, қоршаулар қою, блокировка орнату, сигнал беру жабдығын , ток өткізбейтін еден жасау, электр қондырғыларының корпусын ток өтпейтіндей етіп жасау, ток өтетін бөлшектерді  адам тиісе алатындай етіп орнату, электр машиналарын алыстан басқару, сақтық құралдарын орнату, ескерту плакаттарын пайдалану, қызметшінің мамандық дәрежесі істейтін жұмысына сай болу керек, қолданылатын электр қондырғыларының түрін дұрыс белгілеп алу, қорғаныш жер жалғанысын орнату, қорғаныш ағытылу аспаптарын пайдалану, қорғану құралдарын қолдану және т.б. шаралар.

5.2.2 Өндірістік санитария

- 5.2.2.1 Ашық алаңдарды прожекторлық жарықтандыру

Прожектордың жарықтандыруын таңдау еңбектiң атқаруының негiзгi элементi. Прожектордың жарығына үлкен мән беру керек, ол өшпеуi тиiс және прожектор жарығымен жарықтандырғанда көлеңке түсуi ең төменгi есептiк көрсеткiшiн көрсетуi тиiс.

Прожектордың есептiк саны мына формуламен есептеледi:

N=mEH*R*S/PЛ , дана                   						        (5.1)

мұндағы  m-жарықтың берiлу коэффициентi;

ЛП үшiн m=0,2;

ЕН- жарықтандырылу нормасы, лк;

R- қор коэффициентi, R=15;

S- аймақтың ауданы, м2;

N= 0,2*2*1,5*15000/1000=12 дана

Сонымен жобада есептердiң есесптелу мәнi бойынша ПЗС-45сЛН220-1000 типтi прожектор таңдаймыз.

ЛН Г220-1000 болғанда

- Imax=130000 Кд (есептеу үлгiсiнiң 2 кестесінен қабылдаймыз)

Осыған байланысты прожектордың ең кiшкентай биiктiгi мына формуламен есетеледi.

hmin=(13000150=29м,                                				        (5.2)

- 5.2.2.2 Сорғыш бекетiн бiрдей жарықтандырудың есептік жүйесі мен жобасы

Жарықтандыру есептеуi алдында бiз ең алдымен қанша лампа керектiгiн анықтаймыз. Ол сол ғимараттың бөлiмнiң биiктiгiне, енiне, ұзындығына байланысты алынады. Есептiк жүйеге байланысты светильник орнатамыз. Светильниктiң қондыру биiктiгiн мына формуламен анықтаймыз:

h=H-hn-hln , м                              						        (5.3)

мұндағы hn=0,6 м-ге тең,

hln- есептiк бетiнiң биiктiгi, 9-ға тең.

h= 8,98-0,6-0,9=7,48 м

Қабырғадан алшақтау орналасқан лампаның ара қашықтығы:

l1=0,5*l=0,5*3,74=1,87 м                                   	          (5.4)

мұндағы l- светильниктердiң ара қашықтығы, м

l=j*h=0,5*7,48=3,74 м,

Светильниктердiң өлшемi:

а=А-2l=84-2*4,5=75 м,                                           			        (5.5)

мұндағы l=0,6*7,48 = 4,5 м

А- бөлменiң ұзындығы, м

в=В-2l=36-2*4,5=2,7 м,                                       				        (5.6)

мұндағы В- бөлменiң енi, м.

Светильниктiң саны бөлменiң ұзына бойына:

n=a/L+1=75/4,5+1=17,7 дана,                                  		  	        (5.7)

Светильниктiң саны бөлменiң енi бойына:

m=b/L+1=27/4,5+1=7 дана,                                   				        (5.8)

Лампаға арналған жалпы светильниктiң саны:

N=n*m=17,7*7=124 дана,                                   				        (5.9)

Бiр лампаның жарық беруiн мына формуламен есептеймiз:

F=EH∗S∗Rp∗ZN∗M, кВт,                 						      (5.10)

мұндағы Ен- жарықтың нормасы;

S – блменiң ауданы, м2;

R3- қор коэффициентi;

Z- бiркелкiсiздiк емес жарықтандару коэффициентi, Z=ЕФ/Еmin=1,15;

М- светильниктiң қолдану коэффициентi;

F=300∗3024∗1,3∗1,15124∗60=182,3 кВт

Бөлменiң индексi мына формуламен есептеледi:

i=A∗Bh(A+B),                               							      (5.11)

i=84∗367,48∗(84+36)=3024897,6=3,4

Жарықтың берiлуiне байланысты лампаның қуаттылығын таңдаймыз.

Лампаның қуаттылығы     180 Вт.

Лампаның типi                 Б.

5.2.2.3 Шуды бекіту сорғыш агрегаттарын есептеу

Шуды бекіту үшін насосты агрегаттың дауыс өшіруінінің қаптама арқылы жобаланған. Оның кестесі 1-ші суретте көрсетілген.

Насосты агрегат суытуды талап етеді, сондықтан қаптаманың ішінде ауа өткізуінің саңылаулары қарастырылуы керек.

Габаритті машиналар: ұзындығы – 4м, ені – 2м, биіктігі – 2м.

Есептеу нүктесі (оператордың жұмыс орны) машинадан 1м қашықтықта орналасуы керек.

Берілген қаптаманың әсерін мына формулалар арқылы табамыз

ΔLэф.тр.=Lp−10lgS−Lдоп+5,дб                     				      (5.12)

ΔLэф.тр.=L−Lдоп+5,дб                                  				      (5.13)

мұндағы Lр – Шу есебінің активтік деңгейінің дыбыс қуаты

S – Берілген геометриялық форма бетінің машинаны қоршаған және есептеу нүктесінен өткен аудан.

L – Есептеу нүктесіндегі дыбысты қысымның октавалық деңгейі.

Lдоп – Есептеу нүктесіндегі дыбысты қысымның мүмкін болатын мөлшер деңгейі

r – акустикалық ортаның дыбыс көздерінің аралықтары есептеу нүктесіне дейін.

5.1 сурет. Берілген жоба есептеу нүктесінде ЕН және шу көзі Ш.К.

Аудан келтірілген бетте, қоршаған машиналармен және есептеу нүктесінен өткен.

S=(6⋅3)⋅2+(4⋅3)⋅2+(6⋅4)=84м2

Ммүмкіндік деңгейі, дыбыс қысымы қабылданған кесте бойынша «Тұрақты жұмыс орындарында нормативтік мөлшердегі дыбыстың қысымы» (қисық ПС-85)

Шу бетінің көзін анықтаймыз.

Sист=(2⋅4)⋅2+(2⋅2)⋅2+(2⋅4)=32м2

Конструктивтік болжамдардан жалпақ қаптама және оның ауданын анықтаймыз (1 суретті қара). Мыс: Sк=65м2 оны формулаға салып орындаймыз.

Рк.тр=ΔLэф.тр.+10lgSkSистдб                                    (15)

мұндағы ∆Lэф.тр – қажетті акустикалық қаптама әдістері, дб

Бұл есептеуді кестеге келтіреміз.

Кесте 5.1-Дыбыс изоляциясының талап бойынша қаптама қабырғаларының қажеттілігін есептеу.

| Өлшем | Есептеу бірлігі | Жіберілуі | Орта геометриялық жиілік, Гц |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Lp | дб | Кесте 1 | 95 | 110 | 116 | 125 | 130 | 126 | 118 | 120 |
| Lдоп=LH | дб | Кесте 3 | 103 | 96 | 91 | 88 | 85 | 83 | 81 | 80 |
| 10lgS(S=84м2) | дб | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| ∆Lэф.тр | дб | Фор-ла 1 | -7 | -5 | 6 | 18 | 26 | 24 | 18 | 21 |
| 10lgSkSист | дб | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rк.тр. | дб | Фор-ла 4 | - | - | 9 | 21 | 29 | 27 | 21 | 24 |
| ∆Lгл | дб | Кесте 4 | 18 | 18 | 20 | 25 | 33 | 38 | 40 | 34 |

Қаптама үшін қабырғалы металлдан қатты (1х1м кем емес) таңдау конструкциялық қабырғасын шығаруға болады.

Кесте 5.2

| Дыбыс қысымының өлшемі, дб | Орта геометриялық жиілік |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Lp1 | 101 | 101 | 98 | 99 | 103 | 107 | 106 | 111 |
| Lp2 | 99 | 95 | 86 | 96 | 95 | 93 | 112 | 116 |

Енді берілген 2 кесте бойынша Rктр қаптаманың қабырғаларының қалыңдығы 1 мм-ден аспауы керек, ал дюральдан – 2 мм.

Шу сөндіргіш арқылы ауа енгізілуі қаптаманың саңылаулары (тесіктері) арқылы (1 сурет) әсері Rктр -ден төмен болмауы керек. Сөндіргіштерді 7,1 кесте бойынша (құбырлар әсері сақиналы және саңылаулы сөндіргіштер) ағымынан 10 м/с аспауы арқылы – жобалаушы тізбегінен шудан қорғану.

5.2.3 Өрт қауіпсіздігі

Өрт адамның басқаруынан бақылауынан шыққан жану процессі болады, басқаша айтқанда өрт деп бақылауға болмайтын арнайы  ошақтан тыс болатын, материалдық шығын келтіретін жану процесін айтады. Өрт халық шаруашылығына өте зиян, өте зор экономикалық шығын келтіреді. Кейбір жағдайда адамдардың зақымдануы болады.

Құрылыс конструкциясының негізгі қасиеттерінің бірі – олардың от жайылу шегі болып есептеледі. Бұл көрсеткіш конструкциясының бойымен өрттің жайылуына оның қарсыласу қабілеттілігін сипаттайды.

Өрт жайылу шегі сантиметрмен өлшеніп, сынау кезінде бақылау зонасында 15 минут ішіндеконструкцияның бүлінген жерінің шамасымен анықталған.

5.2.3.1 Өрттен қорғау жүйесіне қойылатын талаптар

Өрт сөндіру жүйесі мыналарды қамтамасыз ету керек:

- Өртке қауыпты материалдар мен бірге өртке төзімді материалдарды мейлінше көп қолдану;

- Жанғыш заттардың саны мен олардың орналасуына шек қою;

- Жанғыш ортаны  изоляциялау;

- Өрт ошағынан өрттің жайылуын қақпайлау;

- Өртке қарсы құралдарды қолданумен;

- Адамдарды эвакуациялау;

- Адамдард ұжымдық және дара қорғану құралдарымен;

- Түтінге қарсы қорғанс жүйесі;

- Өрт сигнализациясы және өртті хабарлау құралдарымен;

- Ғимараттарды өрттен қорғау ұйымдары;

Өрт қауіпсіздігінің категориясы «Д» ылғалды, жарылғыш емес, (құрылыс нормаларымен ережелеріне сәйкес). Өртке қарсы дәрежесі – 2.

Барлық айналушы элементтер қоршалады.

Әр бөлмеде  өртті болдырмау үшін, өрт сөндіргіш бұрыштары орнатылған.

Тазалау құрамының алаңдарында әр 500м2  – қа бірден есептеліп ,4 өрт сөндіру тақтасы орнатылады.

Жоғарыдан келетін су көздері есекерілген:

- Қысқы уақытта қормен тоқтату;

- Ал жаз уақытында жаңбыр есебінен.

Апат кезінде алмалы ескерту үшін  дыбыстау дабыл орнатылады.

6 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

Табиғатты қорғау, оның ресурстарын рационалды пайдалану ғасырдың ең актуалды проблемалардың бірі болып табылады. Қоршаған ортаны қорғау шараларына табиғи ресурстарды зерттеу; лақтырыстардың жалпы мөлшерін төмендететін технологияларды қолдану; суды тұйық цикл бойынша қолдануды енгізу және активті өңдеу; жоғары сапалы тазалау құрылғылары үшін жабдықтар шығаруға арнайы өнідрістерді дамыту; жер, су және орман ресурстарын сақтау және рацилоналды қолдану бойынша комплексті шаралар жатады.

Су көздерінің  қанағаттандырмайтын жағдай дұрыс тазаланбаған немесе жалпы тазаланбаған қалалық және өндірістік пайдаланылған сулардың лақтырылуымен түсіндіріледі. Қазіргі кезде жалпы бұралқы сулардың 30% суатқа лақтырылуы алдында тазаланбайды.

Ірі өндірістік орталықтары мен қалаларда тұрғандардың көп болуы тұщы судың жетіспеушілігіне әкеледі.

Тұщы судың  жетіспеушілігі суаттардың өндірістік, коммуналды – тұрмыстық және ауыл шаруашылық қалдықтармен ластануына байланысты. Әсіресе суаттарды кожевенді, текстильді, тамақ, целлюлоз – қағазды өнеркәсіптер жаман ластайды. Ең қауіпті ластанушыға мұнай және мұнай өнімдері жатады. Судың бетін жұқа қабетпен жауып олар су мен ауаның қалыпты газ және ылғалдың алмасуына кедергі жасайды. Активті заттар болып табылатын синтетикалық жуу заттарын ( СЖЗ) тұрмыста кеңінен пайдалану олардың концентрацияларының тұщы суда көбеюіне алып келеді. Бұл заттардың болуы суаттардың табиғи тазаруын баяулатады, сонымен қатар фаунаға зиянын тигізеді.

Қауіпті ластаушыларға ауыр металдар ( қорғасын, мыс, сынап) тұздары жатады. Құрамында тұрмыстық және мал шаруашылығының қалдықтары бар сулар жұқпалы аурулардың көздері болып табылуы мүмкін.

Өндірістік және көптеген өндірістік бұралқы сулардың құрамында көп мөлшерде органикалық заттар болады. Бұл заттар көптеген микроорганизмдер, оның ішінде патогенді бактериялардың қоректену ортасы болуы мүмкін.

Санитарлы нормаларды ұстау үшін бұралқы суларды тіршілік зонасынан алып тастау және олардың тазарту жолдарын қарастыру қажет.

Судың санитарлы жағдайы ҚР – ның әртүрлі аудандарының социалды  - экономикалық дамуының бір жолы болып табылады.

Су ресурстарын сақтау көп шығынды қажет ететін тазарту ғимараттарын құрумен ғана шешілмейді. Суды қолдану мен бұралқы сулардың көлемін төмендету үшін айналмалы сумен қамтамасыз етуді енгізу керек. Бұл таза суды пайдалануды төмендетеді, бұралқы судың мөлшерін және бұралқы суларды қайтадан қолдану үшін тазарту дәрежесін төмендетеді.

Қазіргі экономиканың тез дамуы кезінде қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды рационалды қолдануға байланысты сұрақтар жоғарғы талаптарды қажет етеді. Өйткені бұл адамдардың денсаулығына, ҚР  - сының ұлттық байлығына тікелей әсер етеді.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

- СНиП 2.04.02-84 Строительные нормы и правила. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. –М; Стройиздат, 1985

- Абрамов Н.Н. Водоснабжение – М; Стройиздат, 1982

- Справочник монтажника. Оборудование водопроводно-канализационных сооружений. Под ред. А.С.Москвитина –М: Стройиздат, 1979

- Кожинов А.А. и др. Проектирование и расчет очистных водопроводов. – Киев 1972

- Кульский В.Ф Очистка питьевой и технической воды.- М. Стройиздат, 1971

- Справочник проектировщика. Водоснабжение населенных мест и промышленных предприятий .-М: Стройиздат, 1977

- Шевелев Ф.А. Таблица для гидравлического расчета стальных, чугунных, асбестоцементных и пластмассовых водопроводных труб. М:Стройиздат, 1970

- Турк В.И., Минаев А.В. Насосы и насосные станции. М:Стройиздат, 1977

- Методическое указание. Проектирование водопроводной насосной станции второго подъема. Захлевный К.К. – Алматы, изд НМК, 1984.

- Методические указания к выполнению курсового проекта №2. Водозаборные сооружения. – Алматы. 1990.

- Типовые материалы для проектирования 901-09-987. Переходы трубопроводами водопровода и канализации под железнодорожными путями на станциях и перегонах, под автомобильными дорогами.

- Белецкий Б.Ф. Технология Строительных и монтажных работ. – М.: Высшая школа 1986

- Белецкий Б.Ф. Организация строительных и монтажных работ.-М.: Высшая школа, 1986

- Брежнев В.И. Охрана труда при эксплуатации систем ВК. М.- Стройиздат

- Г.Г.Орлов Охрана труда в строительстве

- Г.Г. Орлов Справочник строителя