Мазмұны

Бет Kipicne

1.  Ауданның және электрмен жабдықтау жүйесінің қысқаша сипаттамасы

2.   Таратушы 10кВ және қоректендіруші 35 кВ электр тораптарын есептеу

2.1 10 кВ таратушы тораптарында электрлік жүктемелерді

2.2 35/10 кВ қс есептік жүктемені анықтау

2.3 Кернеуі 35/10 кВ күштік трансформаторлардың қуатын таңдау

2.4 35 кВ коректендірущі торапты есептеу

2.5 Қоректендіруші трансформатордағы кернеу шығындарын анықтау

2.6 10 кВ торапты есептеу жолдары

2.7 Тораптағы кернеудің ауытқу кестесін құру

2.8 Асинхронды қысқа тұйықталған электр қозғалтқышын

іске қосқанда 38 кВ торабын кернеу тербелісіне тексеру

2.9 35/10 кВ қосалқы станциясының электрмен жабдықтау сұлбасын таңдау

2.10 Электрмен жабдьқтаудьң сенімділігін қамтамасыз ету

3.  Қысқа тұйықтау тоқтарын есептеу

3.1  Тораптың орын ауыстыру сұлбасы

3.2 Қыска тұйыктау тоқтарын есептеу (максималдық режим)

3.3 Қыска тұйыктау тоқтарын есептеу (минималдық режим)

3.4 Бір фазалық қысқа тұйықтау тоқтарын есептеу

3.5 Оқшауланған бейтарапты 35және 10 кВ тораптарында бірфазалық жерге

тұйықтау тоқтарын есептеу

4. ҚС жабдығын таңдау және оны қысқа тұйьқтау тоқтарыньң заңды әсеріне

тексеру

4.1 АТҚ-35кВ жабдығын таңдау

4.2 ТҚ-10Кв жабдығын таңдау

5. Релелік корғаныс

5.1 Жоғарғы жағынан 10/0,4 кВ трансформаторлық подстанциясын қорғау

5.2 АЖ-10 кВ қорғау

5.3 10 кВ кірменің максималдық тоқ қорғанысы

5.4 Кернеуі 35/10кВ күштік трансформаторын қорғау

5.5 Күштік трансформаторды асқын жүктемеден қорғау

5.6 Трансформатордың дифференциалдық қорғанысы

5.7 Трансформатордың газ қорғанысы

6. Ауа желісі қабілетін көтеру мәселелері

7.   Еңбекті қорғау

7.1 Енбекті қорғаудың жалпы мәселелері

7.2 Жерлендіруші қондырғыны есептеу

7.3 ҚС-ны найзағайдың тікелей суығынан қорғау

8.   Азаматтық қорғаныс

9.  Бизнестік жоспар

10. Жобаның техникалық-экономикалық көрсеткіштері

11. Қорытынды

12.Пайдаланылған эдебиеттің тізімі

Кіріспе

Соңғы жылдары кіші және орта кәсіпорындардың саны және электр

жүктемесі өсіуне байланысты, электрмен жабдықтаудың сенімділігіне қойылатын талаптардың деңгейі өсті.

Осыған байланысты, кәзіргі уақытта трансформаторлық қосалқы

станциялардың көбісі қажетті электр қуатын өткізе алмайды және олардың беріп жатқан электр энергиясының сапасы заманның талабына сай емес.

Жоғарыда айтылғанға байланысты бұл дипломдық жобада Алматы

облысы Еңбекші қаақ ауданының қыстағының 35/10 кВ

трансформаторлық қосалқы станциясын (ҚС) кеңейту мәселелерін

қарастырып электрмен жабдықтау сенімділігін көтеру мәселесі қойылған.

Ұсынылып отырған жобаның тақырыбы «Энергиямен қамтамасыз

ету және автоматтандыру» кафедрасында қарастырылып жобалауға

ұсынылған.

Диплом жұмысын орындау үшін диплом практикасында жинаған

материалдар, сұлбалар, кұрылғылардың сипаттамалары мен параметрлері және басқада керек ақпараттар пайдаланылған.

Дипломның құрылымын жасаған кезде ауылшаруашылығын электрмен

жабдықтау бойынша дипломдық жобаны орындауға арналған бірнеше жоғарғы оқу орындарының әдістемелік ұсыныстары қолданылған.

Жобаның тақырыбы қазіргі талаптарға сай,мүмкіндігінше ауыл шаруашылығының көкейтесті проблемаларын шешуге бағытталған.

Дипломдық жобада 35/10 кВ трансформаторлық қосалқы станциясының кеңейтілуіне байланысты дипломның негізгі бөліктері электр жүктемесінің есебіне,кернеудің ауытқуын табуға, трансформатордың типін таңдауға, қысқатұйықталу тогының есебін шығаруға, электр қондырғыларын таңдауға және релелік сұлбаларды құрастыруға арналған.

Дипломдық жобаның міндетті бөлігі болып табылатын - арнаулы мәселе және экономикалық есептер жасалған, еңбекті, азаматтық қорғау және

электр жабдығьш эксплуатациялаудың қауіпсіздіқ жолдары көрсетілген.

Дипломның соңында пайдаланған әдебиеттің тізімі келтірілген.

- Ауданның және электрмен жабдықтау жүйесінің қысқаша сипаттамасы

35/10 кВ Евгеньевка  қосалқы станция Есік қаласынан 30 км жерде орнатылған. Бұл ауданда ауа- райының температурасы орташа : жазда +35° С, қыста - 6 ° С. Рельефі таулы. Жылына найзағайлы күндер шамасы 18-ге

тең. Қысқы және күзгі уақыттарда дауылды желдермен көк мұз пайда

болады. Көк мұздың орташа қалыңдығы в =4,5 мм, ал желдің күзгі орташа

жылдамдығы  υ =19м/сек.Евгеньевка елді мекенін электрмен

жабдықтауының жұмыс істеп тұрған сұлбасы 35/10 кВ қосалқы станциясынан қоректенеді. Қосалқы станцияда 2500 кВА номиналдық куаты бар бір трансформатор орнатылған.

Қосалқы станциядан кернеуі 10 кВ ф-1,ф-2,ф-3,ф-4  ауа желілері шығады. Евгеньевка елді мекені зфидерден қоректенеді, 10 кВ ауа желісінің үзақтығы l=6,3км. Желіден қосынды орнатылған қуаты 1064 кВА қуаты бар 10ТП-10/0,4 кВ қоректенеді. Евгеньевка елді мекенінің электрмен жабдықтау сұлбасы  төменде көрсетілген.

- Таратушы 10кВ және қоректендіруші 35 кВ электр тораптарын

Жобаланатын қосалқы станцияны қоректендіретін 35 кВ желі біртізбекті сақиналы. Желінің ұзақтығы 54.3км. Желі АС-95 сымымен темірбетон тіректерінде жасалған.

Жұмыс атқарып тұрған электрмен жабдықтау сұлбасының кемшіліктері болып табылады:

• жұмыс істеп тұрған қосалқы станция сенімділікті көтеру құралдары жоқтығына және қосалқы станцияда бір трансформатордың болуына байланысты тұтынушылардың электрмен жабдықтаудың тиісті сенімділігін қамтамасыз ете алмайды;

• өткен ғасырдың екінші жартысында салынған кернеуі 10 кВ таратушы

тораптар мен 35 кВ қоректендіруші тораптың өткізетін қабілеті жеткіліксіз

және кірмеде кернеудің нормативтік ауытқуын қамтамасыз етпейді.

Осы аталған кемшіліктерге байланысты бұл жобада сенімділікті

көтеру және тұтынушылардың кірмесінде кернеудің сапалы деңгейін

қамтамасыз ету мәселелері қарастырылады:

-10 кВ ауа желісінің кейбір айландарында жэне 10/0,4 кВ ТП-да

сымдарды аумастыру;

• Жобаланатын қосалқы станцияданда кернеуі 35/10 кВ екінші

қосымша күштік трансформаторды орнату;

• кернеуі 10 және 0,4 кВ таратушы тораптарындаш сенімділікті және электр энергиясының сапасын көтеру құралдарын орнату.

2.Таратушы 10 кВ және қоректендіруші 35 кВ электр тораптарын есептеу

2.1. 10 кВ таратушы тораптарында электрлік жүктемелерді есептеу Есептік мерзімнің соңында 10/0,38 кВ жұмыс істеп тұрған қосалқы

станциялардың есептік жүктемелері келесі өрнекпен анықталады [1]:

Sр=Sизм ·кр

мұнда     Sизм - тораптағы жүктеме, кВА;

кр - жүктеменің өсу коэффициент!.

Жүктеменің өсу коэффициентін (кр) жұмыс істеп түрған ТП үшін есептік мерзімнің соңында жүктеменің түрлеріне байланысты [1,2 ] сәйкес қабылдайды:

•    коммуналдық-тұрмыстық - 1,3;

•    өндірістік                            - 1,4;

•    аралас                                  -1,4

Электрлік жүктемелерді есептеу үшін бастапқы мәліметтер ретінде тұтынушылардың кірмелеріндегі есептік жүктемелер және электр қабылдағыштардың соңдарына сәйкес арнаулы кестелерден қабылданатын біруақыттық коэффициенттер мәндері қабылданады. Әдетте жуктемелерді күндізгі және кешкі максимумдер режимдері үшін бөлек анықтайды.

АЖ -10 кВ электрлік жүктемелерін есептеу.

Есептік сұлба 2.1.сур. бейнеленген, мұнда есептік күндізгі(алымында) және кешкі (бөлгішінде) жүктемелер, оданда басқа 10/0,4 кВ қосалқы станциялары трансформаторларының номиналдық куаттары көрсетілген. Бұл желіден өндірістіктермен қатар коммуналдық - тұрмыстық тұтынушылар қоректенеді.

АЖ -10 кВ айландарында есептік максималдық жүктемені кіші қуат мәні бойынша таңдап, біруақыттық коэффициентті ескере отыра, алынатын ТП 10/0,4 кВ куаттарының үстемелерін үлкен жүктемеге қосып табады [ 1...5].

Есепті кешкі және күндізгі максимумдарға бөлек жүргіземіз.

Ф-1 желісінің күндізгі максимумының есебі

Sкүн 11-12= SкүнТП8 =72кВА;

Sкүн 10-11= SкүнТП9 + ΔSкүн 11-12= 382+53,2=435,2 кВА;

Sкүн 7-10= ΔSкүнТП7 + ΔSкүн 10-11= 435+59,6=494,7 кВА;

Sкүн 8-9= SкүнТП6= 56кВА;

Sкүн 7-8= ΔSкүнТП5 + Sкүн 8-9= 56+28,4=84,4 кВА;

Sкүн 3-7= Sкүн7 -10+ Sкүн 7-8= 494,7+62=556,7 кВА;

Sкүн 5-6= SкүнТП3= 498кВА;

Sкүн 4 -5= ΔSкүнТП4 + Sкүн 5-6= 498+283=781 кВА;

Sкүн 3-4= ΔSкүнТП3 + Sкүн 4 -5= 781+161,3=942,3 кВА;

Sкүн 2-3= ΔSкүн3-7 + Sкүн 3-4= 942,3+442=1384 кВА;

Sкүн 1-2= ΔSкүнТП2 + Sкүн 2-3= 1384+55,7=1439,7 кВА;

Sкүн 0-1= ΔSкүнТП1 + Sкүн 1-2= 1439,7+38,1=1477,8 кВА;

Ф-1 желісінің кешкі максимумының есебі

Sкеш 11-12= SкешТП9 = 95 кВА;

Sкеш 10-11= SкешТП10 + ΔSкеш 11-12= 256+70,7=296,7 кВА;

Sкеш 7-10= ΔSкешТП8 + Sкеш 10-11= 296,7+88=384,7 кВА;

Sкеш 7-8= SкешТП7 = 86 кВА;

Sкеш 7-8= ΔSкешТП6 + Sкеш 8-9= 86+41=127 кВА;

Sкеш 3-7= SкешТП4  = 240 кВА;

Sкеш 4-5= ΔSкешТП4 + Sкеш 5-6 = 240+176=416 кВА;

Sкеш 3-4= ΔSкеш4 -5 + Sкеш ТП3 = 416+139=555 кВА;

Sкеш 2-3= ΔSкеш3-4 + Sкеш 3-7 = 555+382=937 кВА;

Sкеш 1-2= ΔSкеш2-3 + Sкеш ТП2 = 937+110=1047 кВА;

Sкеш 0-1= ΔSкеш1-2 + Sкеш ТП1 = 1047+38,8=1085,8 кВА;

Ф-2 желісінің күндізгі максимумының есебі

Sкүн 13-14= SкүнТП12 =55 кВА;

Sкүн 12-13= ΔSкүнТП11 + Sкүн 13-14= 55+11,3=66,3 кВА;

Sкүн 8-12= ΔSкүнТП10 + ΔSкүн 12-13 =66.3+25.4=91.7  кВА;

Sкүн 10-11= ΔSкүнТП9=36  кВА;

Sкүн 9-110= ΔSкүнТП8 + ΔSкүн 10-11 =386+24.1=410.1  кВА;

Sкүн 8-9= Sкүн9-10 + ΔSкүн 17 =410.1+288=698.1  кВА;

Sкүн 7-8= ΔSкүн8-12+ Sкүн 8-9 =698.1+68.2=766.3  кВА;

Sкүн 6-7= ΔSкүнТП6 + ΔSкүн 7-8=766.3+13=779.3  кВА;

Sкүн 1-6= ΔSкүнТП5 + ΔSкүн-7 =779.3+46.5  кВА;

Sкүн 4-5= SкүнТП4 =78  кВА;

Sкүн 3-4= SкүнТП3 + Sкүн 4-5 =86+57=143  кВА;

Sкүн2-3= ΔSкүнТП2 + Sкүн 3-4 =143+70.7=213.7  кВА;

Sкүн18-3= ΔSкүнТП1 + ΔSкүн 2-3 =213.7+33.4=247.1  кВА;

Sкүн 0-1= SкүнТ1-6 + ΔSкүн 1-2 =825.8+19.1=1015.1  кВА;

Ф-2 желісінің күндізгі максимумының есебі

Sкеш 13-14= SкешТП12 =56 кВА;

Sкеш 12-13= ΔSкешТП11 + Sкеш 13-14= 56+13=66 кВА;

Sкеш 8-12= ΔSкешТП10 + ΔSкеш 12-13 =84+51=135  кВА;

Sкеш10-11= ΔSкешТП9=36  кВА;

Sкеш 9-110= ΔSкешТП8 + ΔSкеш 10-11 =204+25=229  кВА;

Sкеш 8-9= Sкеш9-10 + ΔSкеш 17 =299+144=373  кВА;

Sкеш 7-8= ΔSкеш 8-12+ Sкеш 8-9 =373+102=475  кВА;

Sкеш 6-7= ΔSкешТП6 + ΔSкеш 7-8=475+13=488  кВА;

Sкеш 1-6= ΔSкешТП5 + ΔSкеш 6 -7 =488+65=552  кВА;

Sкеш 4-5= SкешТП4 =84  кВА;

Sкеш 3-4= SкешТП3 + Sкеш 4-5 =128+62.5=190.5 кВА;

Sкеш2-3= ΔSкешТП2 + Sкеш 3-4 =190.5+95=285.5  кВА;

Sкеш18-3= ΔSкешТП1 + ΔSкеш 2-3 =285.5+67=352.5  кВА;

Sкеш0-1= SкешТ1-6 + ΔSкеш 1-2 =552+277=829  кВА;

2.2 сурет Ф-2 желінң есептік сұлбасы

Ф-3 желісінің күндізгі максимумының есебі

2.3 сурет Ф-3 желісінің есептік сұлбасы

Sкүн 4 -5= SкүнТП5= 30 кВА;

Sкүн 3-4 = ΔSкүнТП5 + Sкүн ТП4= 30+18=48 кВА;

Sкүн 2-3= ΔSкүнТП3 + Sкүн 3-4 = 48+28,1=76,1 кВА;

Sкүн 1-2= ΔSкүнТП2 + Sкүн 2-3= 76,1+15,5=91,6 кВА;

Sкүн 0-1= ΔSкүнТП1 + Sкүн 1-2= 91,6+16,5=108,1 кВА;

Ф-3 желісінің кешкі максимумының есебі

Sкеш 4 -5= SкешТП5  = 52 кВА;

Sкеш 3-4= Sкеш 4 -5 + ΔSкеш ТП4 = 56+38=94 кВА;

Sкеш 2-3= Sкеш3-4 + ΔSкеш ТП3 = 96+70=166 кВА;

Sкеш 1-2= Sкеш2-3 + ΔSкеш ТП2 = 166+26,8=192,8 кВА;

Sкеш 0-1= Sкеш1-2 + ΔSкеш ТП1 = 192,8+23,6=276,4 кВА;

Ф-4 желісіндегі электрлік жүктемелердің есебі

Sкүн 19-20= SкүнТП21 =96 кВА;

Sкүн 18-19= ΔSкүнТП120 + Sкүн 19-20= 96+28,4=124,4 кВА;

Sкүн 11-18= ΔSкүнТП119 + ΔSкүн 18-19 =124,4+32,1=156,5  кВА;

Sкүн 15-16= ΔSкүнТП17=38  кВА;

Sкүн 14-15= ΔSкүнТП16 + Sкүн 15-16 =56+25,4=81,4 кВА;

Sкүн 13-14= Sкүн9-15+ ΔSкүн 14-15 =81,4+16,5=97,9  кВА;

Sкүн 13-17= Sкүн18=52  кВА;

Sкүн 12-13= ΔSкүнТП14 + Sкүн 13-14+ Sкүн 13-17 =97,9+37,7+15,5=151,1  кВА;

Sкүн 11-12= ΔSкүнТП13 + Sкүн12-13 =151,1+16,5= 167,6 кВА;

Sкүн 7-11= ΔSкүнТП11-18 + Sкүн11-12 =167,6+118,7= 286,3 кВА

Sкүн 9-10= SкүнТП10 =138  кВА;

Sкүн 8-9= SкүнТП10 + Sкүн 9-10 +ΔSкүнТП9 =225+103+29,6=357,6  кВА;

Sкүн7-8= SкүнТП8-9 + Δ Sкүн ТП  8 =357,6+33,4=391  кВА;

Sк Sкүн 8-9= SкүнТП10 + Sкүн 9-10 +ΔSкүнТП9 =225+103+29,6=357,6  кВА;

Sкүн7-8= SкүнТП8-9 + Δ Sкүн 8 =357,6+33,4=391  кВА;

Sкүн2-7= ΔSкүнТП7-11 + Sкүн 7-9 + ΔSкүнТП12=391+223,7+36,5=651,2  кВА;

Sкүн 4-5= SкүнТ5 + ΔSкүн ТП  ТП 6 =56+18=74  кВА;

Sкүн2-7= ΔSкүнТП7-11 + Sкүн 7-9 + ΔSкүнТП12=391+223,7+36,5=651,2  кВА;

Sкүн 3-4= SкүнТП4-5 +  ΔSкүнТП4=74+38,7=112,7 кВА;

Sкүн 2-3= Sкүн3-4 + ΔSкүн ТП 3=112,7+37,7=150,4  кВА;

Sкүн 1-2= Sкүн2-7 + ΔSкүн 2-3=651,2+115=766,2  кВА

Sкүн0-1= ΔSкүнТП1 + Sкүн 1-2 + ΔSкүнТП2=766,2+72+29,6=87,8  кВА;

Ф-4 желісінің кешкі максимумының есебі

Sкеш 19-20= SкешТП21 =138 кВА;

Sкеш 18-19= ΔSкешТП 20 + Sкеш 19-20= 138+62,5=200,5 кВА;

Sкеш 11-18= ΔSкешТП 19 + ΔSкеш 18-19 =200,5+64=264,5  кВА;

Sкеш 15-16= ΔSкешТП17=78  кВА;

Sкеш 14-15= ΔSкешТП 16 + Sкеш 15-16 =90+57=147 кВА;

Sкеш 13-14= Sкеш 9-15+ ΔSкеш 14-15 =147+26.8=173,8  кВА;

Sкеш 12-13= ΔSкешТП14 + Sкеш 13-14+ ΔSкеш ТП 18 =173,8+26,8+70=220,6 кВА;

Sкеш 11-12= ΔSкешТП13 + Sкеш12-13 =220,6+16,5=237,2 кВА;

Sкеш 7-11= ΔSкешТП11-18 + Sкеш11-12 =26,5+170=434,5 кВА

Sкеш 9-10= SкешТП11 =96  кВА;

Sкеш 8-9= ΔSкешТП10 + Sкеш 9-10 +ΔSкешТП9 =225+70+41=336 кВА;

Sкеш7-8= SкешТП 8-9 + Δ Sкеш ТП 8 =336+67=403 кВА;

Sкеш2-6= ΔSкешТП7 + Sкеш 6-7 =784,1+67=851,1 кВА;

Sкеш 4-5= SкешкешТП5 + ΔSкеш ТП 6 =56+33,2=89,2  кВА;

Sкеш 3-4= Sкеш4-5 +  ΔSкешТП4=89,2+40=129,2 кВА;

Sкеш 2-3= Sкеш3-4 + ΔSкеш ТП 3=129,2+71=200,2 кВА;

Sкеш 1-2= Sкеш2-7 + ΔSкеш 2-3=851,1+155=1006,1 кВА

Sкеш0-1= ΔSкешТП1 + Sкеш 1-2 + ΔSкешТП2=1006+108+39,5=1154  кВА;

2.4 сурет Ф-4 желісінің есеатік сұлбасы

2.2. 35/10 кВ қосалқы станциясында есептік жүктемені анықтау

10 кВ АЖ-ң максималдық есептік күндізгі және кешкі жүктемелері 2.1 кестесінде келтірілген.

2.1 кестесі

| Фидердің аты | Максималдық есептік жүктеме. кВА |  | Cos φ орташа мәні |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | күндізгі | кешкі | күндізгі | кешкі |
| Фидер №1 | 1477,8 | 1085,8 | 0,78 | 0,87 |
| Фидер №2 | 1015,9 | 829 | 0,76 | 0,82 |
| Фидер №3 | 108,1 | 216,4 | 0,76 | 0,82 |
| Фидер №4 | 867,8 | 1154 | 0,78 | 0,87 |
| 35/10кВ ҚС есептік куаты | 3098,3 | 2889 |  |  |

Cos φ орташа мәні [6] -ден қабылданған. Желілер жүктемелерін қосуды қуаттар үстемелерін ескеріп күндізгі және кешкі максимумдар үшін бөлек жүргізеді. Желінің есептік жүктемесін есептік мерзімнің соңында өсудің динамика коэффициентін ескере, қабылдайды, ол [1]-ге сэйкес кр=1,3 тең.

ΣSкүн = Sкүн 1 + ΔSкүн 2 + ΔSкүн 3 + ΔSкүн 4 =1477,8+839,7+79,5+701,3=3098,3 кВА

ΣSкеш = Sкеш 1 + ΔSкеш 2 + ΔSкеш 3 + ΔSкеш 4 =1154+667+900+168=2889 Ква

35/10 кВ ҚС-ң максималдық есептік қуаты 3098,3 кВА тең (күндізгі максимум).

2.3. Кернеуі 35/10 кВ күштік трансформаторлардың қуатын таңдау Екі трансформаторлы қосалқы станция трансформаторының Sн номиналдық қуаты келесі шарт бойынша таңдалады [1,2]:

Sн =Sр/кn

мұнда Sp - қосалқы станцияның максималдық есептік қуаты, кВА (Sp =2941кВА) кn - трансформатордың асқын жүктеме коэффициент! (кn ≤ 1,4).

Бүл шарттар технологиялық жобалаудың нормаларына сәйкес қабылданады: екі трансформатордың біреуінің апатты ағытылғанында екіншісі 40% асқын жүктемемен қосалқы станцияның барлық түтынушыларын қорекпен қамтамасыз ету керек:

Sн ≥ 3098,3/1,4=2213 кВА

Қосымша қуаты Sн.m = 2500 кВА трансформаторды орнатуға шешім қабылданды.

Трансформатордың апаттық режимдегі асқын жүктемесін анықтайды:

кn = ((Sp – Sн)/ Sн)∙100=((3098-2500)/2500)∙100=23,9%

бұл 40%-тік шектемді мәнінен аз:

23,9%   <   40%,

Таңдалған трансформатордың төлқұжат деректері [7]:

•    трансформатордың типі, ТМН;

•    номиналдық қуаты, SH.m -2500 кВА;

•    номиналдық кернеуі, UBH - 35 кВ; Uнн = 11 кВ;

•    қысқа түйықталу кернеуі, Uк = 6,5 %;

•    орамдардың сұлбасы және жалғану

•    бос жүрістегі куат шығындары , Рхх =5,1 кВт;

•    орамдағы қуат шығындары, Р кз =25,5 кВт;

•    бос жүріс тоғы, Іхх =1,4 %;

•   тармақтарды қайта қосу түрі - РПН;

•   реттеу шектері және сатылар саны: ± 6 х 1,5.

2.4. 35 кВ қоректендіруші торапты есептеу

Электр тораптарын есептегенде басты мэселе сымдардың қимасын анықтау болып табылады.

Электр тораптары тек сирек кездесетін жағдайларда барлық үзындығында бір қималы сымдармен орындалады. Әдеттегіде сымдардың қимасы бірдей емес жэне желінің соңына қарай кішірейе береді.

Электр тораптарын есептеудің бір қатар әдістері бар: кернеудің шектемді шығындары, тоқтың теракты тығыздығы, түрлі-түсті металдың ең аз шығыны шарттары бойынша және т.б.

Жобада электр тораптарын есептеу яғни 35 кВ және одан жоғары кернеулІ ауа желілері сымдарының қимасын таңдау тоқтың экономикалық тығыздығы

бойынша. анықталады.

{_АЖ-35 кВ қоректендіруші желісінің есептік сұлбасын келтірейік.

2952-J1917      2012-J1100      243-J265           1523-J1377           2628-J2372

1480-J1174        2353-J1764   1910-J1612    1605-J1495

2.5.сур. 35 кВ қоректендіруші тораптың есептік сүлбасы

35 кВ тораптың бөлек айландарындағы активтік және реактивтік қуаттары анықталады:

РІшІ=(∑Рі Iі-2ш)/ ∑Ii=(1480*70+2353*50+1910*35+1605*20)/90=3557 кВт    Qimi=(∑Qi*Ii-2m)/ ∑Ii (li74*70+1764.50+1612*35+1495.20)/90-2852 кВт

Р2ш-4= ∑ Р-РІшІ=7348-3557=3791 кВт

Q2ш-4= ∑Q-Q1ш1=6045-2852=3193 кВт

Активтік және реактивтік қуаттардың тоғы бөлінетін нүкте-"2" Қалыпты режимде ең көп қуат «2ші -4» айланымда беріледі:

S2ш64= 3791 -j 3193 = 4956 кВА.

Сымның экономикалық қимасы келесі өрнекпен анықталады [1]

Рэ=Ір/jэ

мұнда: I р   - АЖ -35 кВ айланының есептік тоғы, А;

]э   - токтың экономикалық тығыздығы жобаланып жатқан ауданның

жағдайларына сәйкес оны 1,4 А/мм тең деп қабылдайды. Айланның есептік тогын келесі формуладан анықтайды:

I р ==S/(√3*Un)=4956/(l,73-35)=82A,

Оған сэйкес экономикалық қима тең

Ғэ =82/1,4= 58,6 мм2

[ 5 ] сэйкес, магистралдық желілерде АЖ-35 кВ сымдарының қимасын

r\

AC   маркасы   үшін   95   мм    кем   болмау   керек.   АЖ-35   кВ   барлық айландарында АС-95 сымын кабылдайды.

Қалыпты режимде Евгеневка қосалқы станциясының 35 кВ шиналарына дейінгі кернеу шығындары анықталады.

Ауа желілерінің кернеу шығындарын келесі формуламен табады:

ΔU=(Pro+Qx0)/Un)*I

мүнда I - айлан үзындығы, км;

r0 , xo - АЖ сымдарының меншікті активтік жэне индуктивтік кедергілері, Ом/км.

2.5 Трансформатордағы кернеу шығындарын анықтау

35/10 кВ екіорамды трансформаторда кернеу шығындары келесі өрнектен

анықталады:

ΔUT%=β( UA%cosφ+ UP%sinφ)

мүнда β (- трансформатордың жүктелу коэффициентi ;

β = Sp/2e Sht - екітрансформаторлы қосалқы станция үшІн,

мүнда: SP -35/10кВ ҚС 10 кВ шиналарындағы есептік қуат, кВА;

SHT - трансформатордың номиналдық қуаты, кВА:

β = 3098/2-2500=0,62

Қысқа түйықталу кернеуінің активтік қүраушысы:

ΔUA%- (Ркт/ SНТ)*100-(25,5*100)/2500=1,02%

мұнда Ркг. - 35/10 кВ трансформаторының орамдарындағы қуат шығындары, кВт.

Қысқа тұйықталу кернеуінің реактивтік қүраушысы:

мұнда U2K%- қысқа тұйықталу кернеуі. Онда

Кернеуі 10/0.4 кВ трансформаторларда кернеу шығындарын (шамамен) максималдық жүктемеде, яғни 100% -да , 4% тең және минималдық жүктемеде яғни 25%-да, 1% тең алады.

2.6. 10 кВ торапты есептеу жолдарды

[ 3 ] сэйкес 10 кВ АЖ сымдарының қимасы, кернеу шығындары кейін тексеріліпркономикалық дерелер бойынша таңдалады.

АЖ сымдарының қимасын таңдағанда кесте мәліметтерін пайдаланады [1,2 ]. Сымдардың қимасы жүктемеге, ауданның ауа-райы жағдайына, тіректердің материалына жэне жүктеменің өсу қарқынына тэуелді. Қосалқы станция жобаланатын аудандағы ауа-райы жағдайлары :

•    көк мүз қабыршағының қалыңдығы — в =5 мм;

•    желдің жылдамдығы - v = 21 м/с;

•   тіректер типі - темірбетон.

Сым қимасын таңдаудың есебі келесі ретпен жасалынады:

1.  Айланның есептік қуатын анықтайды[8

2.   [1,5 ]-ң кестелерінен АЖ-ң әрбір бөлек алынған айланы үшін сымдардың қимасы анықталады;

3.   Сымдардың таңдалған қималары үшін максималдық есептік жүктемелерде есептік мерзімнің соңына кернеу шығындарын анықтайды;

4.   Сымдардың қималарын таңдағанда тенологиялық жобалаудың бар нормаларын ескеру қажет [8];

5.  Ауылшаруашылық түтынушыларын электрмен жабдықтауының

сенімділік шарттары бойынша 10 кВ АЖ магистралдарында АС-70 сымын үсынады, ал тарайтын орында сымын  [4].

2.7.Тораптарды кернеудщ ауытқу кестесін қүру

Кернеудің ауытқу кестесінің негізгі арналымы түгынушылардағы кернеудің нормаланған ауытқуларын сақтағанда 10 жэне 0,38 кВ тораптарындағы кернеу шығындарының ш2.3 кестесі

Ф-1желісінде сымдар қимасын таңдау және оларды кернеудің шектемді шығындары бойынша тексеру

- минималдық жүктемелер режимінде (жүктеме 25% болғанда)

V25 =+5%-UH

Кернеудің ауытқу кестесі қоректендіруші қосалқы станцияның 10 кВ шинасына ең жақын кернеуі 10/0,4 кВ ТП-ң және ең қашық 10/0,4 кВ ТП-ң 100% және 25% жүктемелер режимдері үшін қүрастырылады.

Ф-3 фидерінің түтынушылары үшін кернеудің ауытқу кестесін

қүрастырады.(2.2 кестесі).

2.2 кестесі

ектемді мэндерін анықтау больш табылады (өндірістік жүктемелер үшін ):

- максималдық жүктемелер режимінде (жүктеме 100% болғанда)

V100 =-5%-UH;

| Электрмен жабдықтау |  | Кернеу ауытқулары, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Қашық ТГТ 1 0/0 4 кВ |  | Жақын ТП 10/0 4 кВ |  |
|  |  | 100% | 25% | 100% | 25% |
| 35 кВ шиналары |  | +3,0 | -1,0 | +3,0 | -1,0 |
| Қоректендіруші АЖ -35 кВ |  | -2 | -0,5 | -2 | -0,5 |
| 35/10 кВ | Шығындар | -3 | -0,75 | -3 | -0,75 |
|  | Түрақты үстемелер | +(5)10 | +(5)10 | +(5)10 | +(5)10 |
|  | РГШ | +2x1,5 | -5x1,5 | +2x1,5 | -5x1,5 |
| 1 0 кВ шиналары |  | +5 | +0,25 | +5 | +0,25 |
| 1 0 кВ торабы |  | -4 | -1 | 0 | 0 |
| 1 0/0,4 кВ | шығындар | -4 | -1 | -4 | -1 |
|  | үстемелер | +5 | +5 | +5 | +5 |
|  | ПБВ | +2,5 | 0 | -2,5 | -2,5 |
| 0,38 кВ торабы |  | -4,5 | 0 | -6 | 0 |
| Тұтынушыдағы кернеудің ауытқулары |  | -5,0 | +3,25 | -5,0 | +1,75 |

| Есептік айланның нөмірі | Есептік қуат, SP ,кВА | Айлан ұзындығы, км | Сымның маркасы, қимасы | Кернеу шығындары,% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | айланда | 10 кВ шиналарында |
| 0-1 | 1477,8 | 1,4 | АС-95 | 1,0 | 1,0 |
| 1-2 | 1439,7 | 0,2 | АС-95 | 0,14 | U4 |
| 2-3 | 1384 | 0,2 | АС-95 | 0,13 | 1,27 |
| 3-7 | 556,7 | 0,77 | АС-70 | 0,25 | 1,52 |
| 7-10 | 494,7 | 0,65 | АС-50 | 0,23 | 1,75 |
| 10-11 | 435,2 | 0,4 | АС-35 | 0,01 | 1,76 |
| 11-12 | 72 | 0,42 | АС-35 | 0,026 | 1,781 |
| 11-ТП9 | 382 | 0,2 | АС-35 | 0,065 | 1,85 |

АЖ - 10кВ ''Ф-1'' желісінде кернеудің максималдық шығындары

AUbax=l,85%, бұл Аидоп=4% шектемді шамасынан.

''Ф-2'' сымдар қимасын таңдау және оларды

кернеудің шектемді шығындары бойынша тексеру

2.4кестесі

| Есептік айланның нөмірі |  | Есептік қуат, sp ,кВА |  | Айлан үзындығы, KM | Сымның маркасы, қимасы | Кернеу шығындары,% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | айланда |  | ЮкВ шиналарында |
| 0-1 |  | 1015,9 |  | 4,62 | АС-95 | 2,24 |  | 2,24 |
| 1-6 |  | 825,8 |  | 0,5 | АС-70 | 0,24 |  | 2,78 |
| 6-7 |  | 779,3 |  | 1,2 | АС-70 | 0,54 |  | 3,02 |
| 7-8 |  | 766,3 |  | 0,4 | АС-70 | 0,18 |  | 3,2 |
| 8-9 |  | 698,1 |  | 0,12 | АС-50 | 0,06 |  | 3,26 |
| 9-10 |  | 410,1 |  | 0,25 | АС-35 | 0,09 |  | 3,35 |
| 10-11 | 36 |  | 2,7 |  | AC-35 | 0,08 | 3,43 |  |
| 8-12 | 91,7 |  | 0,8 |  | AC-35 | 0,06 | 3,26 |  |
| 12-13 | 66,3 |  | 1,08 |  | AC-35 | 0,06 | 3,32 |  |
| 13-14 | 55 |  | 1,0 |  | AC-35 | 0,05 | 3,37 |  |

АЖ - 1 ОкВ ''Ф-2" кернеудіңмаксималдық шығындары AUbax-3,13%, бүл Аидоп=4% шектемді шамасынан.

"Ф-3'' желісінде сымдар қимасын таңдау және оларды кернеудің шектемді шығындары бойынша тексеру

2.5 кестесі

| Есептік айланның нөмірі | Есептік қуат, Sp ,кВА | Айлан ұзындығы, км | Сымның маркасы, қимасы | Кернеу шығындары,% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | айланда | 10 кВ шиналарында |
| 0-1 | 218,5 | 2,78 | АС-35 | 0,52 | 0,52 |
| 1-2 | 193,5 | 1,54 | АС-35 | 0,25 | 0,77 |
| 2-3 | 168,1 | 0,98 | АС-35 | 0,14 | 0,91 |
| 3-4 | 95 | 1,96 | АС-35 | 0,16 | 1,07 |
| 4-5 | 54 | 1,115 | АС-35 | 0,05 | 1,12 |

АЖ- 10кВ ''Ф-4'' жүйесінде кернеудің максималдық шығындары %, бұл  ΔUbax=4% шектемді шамасынан.

“Ф-4” желісінде сымдар қимасын таңдау жэне оларды

кернеудің шектемді шығындары бойынша тексеру

2.6 кестесі

| Есептік айланның нөмірі | Есептік қуат, sp ,кВА | Айлан үзындығы, км | Сымның маркасы, қимасы | Кернеу шығындары,% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | айланда | 10 кВ шиналарында |
| 0-1 | 1162 | 0,3 | АС-70 | 0,2 | 0,2 |
| 1-2 | 1012,2 | 1,17 | АС-70 | 0,68 | 0,88 |
| 2-6 | 859,9 | 0,63 | АС-70 | 0,31 | 1,19 |
| 7-11 | 444,6 | 0,77 | АС-70 | 0,3 | 1,49 |
| 11-12 | 233,1 | 0,845 | АС-35 | 0,17 | 1,66 |
| 12-13 | 216,6 | 0,555 | АС-35 | 0,1 | 1,76 |
| 13-14 | 165,5 | 1,4 | АС-35 . | 0,2 | 1,96 |
| 14-15 | 149 | 0,28 | , АС-35 | 0,04 | 2,0 |
| 15-16 | 78 | 1,19 | АС-35 | 0,08 | 2,08 |

АЖ -10кВ “Ф-4” желісінде  кернеудіңмаксималдық шығындары

ΔU=2,08%, бүл ΔUдоп=4% шектемді шамасынан.

2.2. Асинхронды қысқа түйықталған электр қозғалтқышын іскеқосқанда

0,38 кВ торабын кернеу тербелісіне тексеру.

Қысқа тұйықталған асинхронды қозғалтқыш іске қосылғанда номиналды тоқтан 5... 7 есе артық ток түтынады және егер оның қуаты 10/0,4 кВ қоректендіруші трансформатордың қуатымен шамалас болса, онда тораптағы кернеудің үлкен шығынына байланысты қалыпсыз режим пайда болады, ол келесі жағдайларға келтІруі мүмкін - біліктегі іске қосу иінкүшінің жеткіліксіз мэніне байланысты қозғалтқыштың іске қосылмай қалуы;

- жұмыс істеп тұрған қозғалтқыштардың тоқтап қалуы (опрокидывание)

Қозғалтқыштың іске қосылуын қарапайымдатып есептегенде келесі шарттарды қабылдайды [1...5 ]:

- іске қосылатын электр қозғалтқыштарындағы кернеу номиналдыдан 30% көп, емес, ал жүмыс істеп түрған қозғалтқыштардың қысқыштарында 20% артық төмендемеу

керек.

8нт-160кВА

UK%=4,5%         ТП 10/0,4 кВ               АЖ-0,38кВ                             АҚ

Ркт=2,65кВт                                                    L=0.1 км                 4А200М2УЗ

Рн=37кВт; kj=7

cos(p=0(9;r]-91%

2.6>сур,Электр қозгалтқыштың торапқа қосылу сүлбасы Асинхронды қысқа түйықталған қозғалтқышты қосқанда кернеу шығыны келесі формуламен анықталады [1 ]:

ΔU%=(Z/(ZT+Z3.n.)*100 ;

мүнда  zЭ.П. - қозғалтқыштың қысқа түйықталуының толық

кедергісі, Ом; zt- тораптың кедергісі, Ом.

Қозғалтқыштың қысқа түйықталуының толық кедергісі келесі формуламен табылады:

Zп.=UH/( √З *Індkі.), Ом,

мүнда Інд.   - асинхронды қозғалтқыштың номиналды тогы, А;

ki - жүргізгіш тоқтың еселігі. Қозғалтқыштың номиналды тогы келесіден анықталады: Iн.д=Pн/(√З*Uн*ή*cosφ)=3700(1.73*380*0.91*0.9*0.9)=69.5 A

мүнда UH - тораптың номиналды кернеуі (UH = 380 В). Онда:

z3.n= 380/( √З *69,5*)=0,45 Ом ,

Тораптың кедергісі келесі формуламен анықталады

zт=zж+zm

мүнда  zж - 0,4 кВ АЖ-ң кедергісі, Ом;

zm - 10/0,4 кВ трансформаторының кедергісі, Ом. 0,4 кВ АЖ-ң кедергісі келесіден табылады zж= √ го,+х0*, Ом

мұнда го, х0 - сымның меншікті активтік жэне индуктивтік кедергілері, Ом/км;

1 - 0,4 кВ желісінің үзақтығы, км.

z=√(З0.83*0.83+0.*0.4)*0.1 =0,091 Ом,

10/0,4 кВ трансформаторының кедергісін келесі формуламен табады., zmp(Uk%/100)* (Uam/ √З •Ін.ш.), Ом

мұнда    Uk%- трансформатордың қысқа тұйықталу кернеуі;

UH , Ін -трансформатордың номиналдық кернеуі мен тогы. Трансформатордың номиналды тогы

IH.m=SH.m/V3 •UH=160/1;73»0J38=243;4A  мұнда     SH.m -   трансформатордың номиналды қуаты осыдан:

zmp - (4,5/100) «(160/lf73*24f4)=0017, Ом,

онда:

zт = 0,091+0,017 = 0,108 Ом .

Электр қозғалтқышты іске қосқандағы кернеу шығындары Uk%/= 0,1087(0,108+0,45) *100% - 20,3 % ,

Бұл шектемдіден (20,3 < 30%) аз. Олай болса қозғалтқыштың іске қосылуы қамтамасыз етіледі.

2.|- 35/10 кВ қосалқы станциясының электрмен жабдықтау-сұлбасын таңдау

Евгеневка қосалқы станциясында трансформаторлардың тізбегінде

қысқа тұйықтағышпен бөлгіші бар типтік көпірлі сүлбасын қабылдайды. 10 кВ жағында секциялық ажыратқыш қалыпты жағдайда РАҚ-тың дайын режимінде түрады. РАҚ(АВР)- резервті автоматты қосу (автоматическое включение резерва).

10 кВ желісінде 10 кВ шиналарымен ажыратқыштар және айырғыштар арқылы қосылған.

АЖ-10 кВ екі эсерлі АҚҚ(АПВ]автоматты қайта қосу құрылғысымен жабдықталған. 10 кВ шиналарының екі секциясында аспаптар мен релелерді қоректендіру үшін НТМИ-10 кернеу трансформаторлары орнатылған, сонымен қатар 10 и 35 кВ жақтарында вентилдік разрядтауыштардың жиынтығын қосу қарастырылған.

Қосалқы станцияның өзіндік мұқтажын қоректендіру Т- 1 жэне Т-2 трансформаторлары шықпаларындағы 1 0 кВ шина көпіріне тікелей жалғанған 10/0,4 кВ трансформаторларынан атқарылады Өзіндік мүқтаж

трансформаторлары арасында РАҚ жасалған.

35/10 кВ қосалқы станциясының электрлік жалғауларының қабылданған сүлбасы жобаның графикалық бөлімінің үшінші парағында келтірілген.

2.10. Электрмен жабдықтаудың сенімділігін қамтамасыз ету.

Жобалағанда ауылшаруашылық электр қабылдағыштарын электрмен жабдықтау сенімділігінің нормативтік деңгейлері техникалық-экономикалық негізде қамтылуға тиісті [9].

10 кВ тораптарда сенімділікті көтеру қүралдарын таңдау келесі жолмен жүреді.

Екінші және үшінші категориялы түтынушыларды электрмен жабдықтау

сенімділігінің стандартын қамтамасыз ететін автоматты коммутациялық

аппараттардың саны және оларды орнату орны екі жақтан қоректенетін екітрансформаторлы қосалқы станция үшін 10 кВ желінің  L қосынды       үзындыгынан және Р есептік жүктемесінен тәуелді. Мүнда тұтынушылар

қосылған тармақтарды қосқанда желі айландарының максималдық үзындығы 12 км аспау керек [1 ].

Автоматты коммутациялық аппараттардың санын номограмма бойынша таңдайды. Графикте Р   жэне 1 координаттары бар нүктені сала отырып,секциялық ажыратқыштардың СА (СВ) және автоматты РАҚ (АВР) немесе айырғыш көмегімен қолмен қосылатын тораптық резервтеудің тиімді жиынтығы аныкталады.

РАҚ қүрылғысының жайғасатын-орнын қосынды ұзындық бойынша желіні тең бөлетін нүктелер арасынан таңдайды.

10 кВ желілік айырғыштарды тармақтарды қосқанда айлан үзындықтарын 3,5 км және тармақтардың үзындықтарын 2,5 км асқанда айлан үзындығын шектеу үшін магистральда қондырады.

Әрбір желілік айырғыштың жанында қысқа тұйықтау

нүсқаушыларын қондыру керек.

10 кВ желісінің әрнқайсысы бас және секциялық ажыратқыштарда АҚҚ(АПВ) қүрылғыларымен, қ.т. орнына дейін қашықтықты алыстан өлшейтін құрылғымен қамтылады.

3. Қысқа түйықтаду тоқтарын есептеу

Қысқа түйықтауларда үлкен тоқтардың себебінен тоқ жүретін бөлшектердің температурасы көтеріліп, өткізгіштер мен оқшауламалар зақымдалуы мүмкін. Мүнда дамитын электрдинамикалық күштер элёктр жабдығын қиратуы мүмкін. Қысқа түйықтау салдарынан болатын кернеудің төмендеуі оның ұзақтығын анықтағанда электр қозғалтқыштарының тоқтап қалуына соқтырады. Магистралды тораптарда қысқа түйықталулар электр жүйесінің орнықтылығын бүзуы мүмкін, бұл апаттың ең ауыр жэне ұзақ орнықты түріне жатады.

Олай болса, қысқа тұйықтау тоқтарының келеңсіз нәтижелерін барынша азайту үшін қосалқы станцияларды жобалағанда қысқа түйықталу

тоқтарына дүрыс қарсы әсер жасау үшін қажетті жабдықты ретімен таңдай

білу керек, оүл үшін қысқа түиықталу токтарын есептеу керек.

Қысқа түйықтау тоқтарын есептеу қосалқы станцияның жабдығын таңдап, оларды электрдинамикалық жэне қызу орнықтылығына тексеру, релелік қорғаныс және апатқа қарсы автоматикасы мен сұлбаларды таңдау, және жерлендіргіш қүрылғыларын есептеу үшін қажет.

Қысқа түйықтаау тоқтарын аталған және салыстырмалы бірліктерде жүргізуге болады. Бірақ күрделі сүлбаларды аталған бірліктердің

көмепмен жүргізген ьңғайсыз, ол есепті қиындатады. Сондықтан қысқа

түйықтау тоқтарының есебін салыстырмалы базистік бірліктер арқылы жүргізеді. Негізгі базистік бірлік ретінде базистік қуатын алады, оның мәнін

Sб=100 МВА-ға тең етіп алады.

Электр тізбегіне кіретін элементтердің әр қайсысы өзінің кедергісімен өрнектеледі. Сүлбаның балама кедергісін табу үшін барлық кедергілерді бір базистік кернеуге келтіру керек. Базистік кернеуге бір сатының 1,05 -ке көбейтілген номиналды кернеуге тең базистік кернеуі қабылданады:

U6 = 37 кВ;                          U6 = 10,5 кВ;,                     U6 = 0,4 кВ.

Қысқа түйықтаy тоқтарының есебщ екі режимде жүргізеді:

•   максималды - қосалқы станция тіректі (негізгі) қосалқы станциядан

қоректенсе (шиналардың екінші секциясы 2 ш);

•   минималды - қоректену шиналардың бірінші секциясынан 1ш болса.

Максималды және минималды режимдер үшін есептік

сүлбаларды келтіреді. АПК АРЭК мәліметтері бойынша тірек қосалқы

станциясының 35 кВ 1ш шиналарындағы үшфазалық қысқа түйықталу тоқтарының мәндері тең:

шиналарында тең:

І(3)Кт=1,35кА;

[1]-н АЖ сымдарының меншікті активтік және индуктивтік кедергілерін жазып алады:

АС-95       г0 =0,299 Ом/км;                 х0 =0,4Ом/км;

АС-70      г0 =0,42Ом/км;                    х0 =0,4Ом/км;

АС-50       г0 = 0,592 Ом/км;                х0 = 0,4 Ом/км;

АС-35       г0 = 0,773 Ом/км;                х0 =0,4 Ом/км;

Кернеудің бөлек сатыларында базистік тоқтар анықталады

Iбi=S6/√3 •U61=100/1,73*37=1,56 кА

Iбi=S6/√3 •U62=100/1,73*10.5=5,5 кА

Ібз=Sб/ √3*Uб3=100/1.73*0.4=145 кА

3.1. Тораптың орын

Есептік сұлбаның бөлек элементтерінің кедергілері салыстырмалы базистік бірліктерде анықталады. Жүйе кедергісі:

x11=Iб/Iкз(3)=1.56/1.35=1.16—максималдық режимде;

x1= Іб/ Ікз=1,56/1,2=1,3 — минималдық режимде

Базистік бірліктерге келтірілген сұлба элементтерінің кедергілері:

-35 кВ қоректендіруші желісінің кедергісі:

активтік

r22 =го*l* Sб/ U62 = 0,299-50-100/37 = 1 , 1 - максималдық режим;

r12=ro*l *Se/ U62 = 0,299 -45-100/372= 0,98 - минималдық режим;

индуктивтік.

Х22=х0-1' S6/ U6 = 0,4-50-100/37 = 1,44 - максималдық режим;

х12=х0-1- S6/ Об = 0,4-45-100/37 = 1,3 - минималдық режим.

мүнда l- жел ұзындығы, км;

г0,х0 - АС-95 маркалы сымның меншікті активтік және индуктивтік кедергілері, Ом/км;

S6 , Ua - кернеудің берілген сатысының қуаты, МВА және кернеудің, кВ базистік шамалары.

- 35/10 кВ трансформатор дың кедергісі: активтік

г3 =rm= (Ркз/ Sнm)*(Sб/ Syn) = (25,5/2500)-(100/2/5)=0/41 ;

индуктивтік

х3 =xm- (UK%/100)-(S6/ SHm) = (6,5/100)-(100/2,5)=2,6  ,

- 10 кВ электр желісінің кедергісі (Фидер 2):

активтк

г4=г0-l4*Sб/Uб2= 0,42 0,4*100/10,52 =0,152 ;

индуктивтік

x4=xo*l4*Sб/ Uб2=0,4*0,4*100/10,52=0,145 ;

активтік

r5=r0* l5* Sб/U62 = 0,42 -1,2*100/10.52 = 0,456 ;

индуктивтік

х5=хо*l5*S б/ U62=- 0,4*1,2*100/10.52 =0,435 ;

активтік

г6=го*l6* Sб/ U62 = 0,42*0.8*100/10,52 =0304 ;'

индуктивтік

x6=x0*l6* Sб/ U62 = 0,4*0,8*100/10,52 =0,29 ;

активтік

r7=r0*l7*Sб/ U62 =0,42*0,8*100/10,52 = 0,304 ;

индуктивтік

x7=x0*l7* S6/ U62 = 0,4*0,4*100/10,5 2 =0,145 ;

активтк

r8=r0-l8* S6/ U62 =0,42*0,4*100/10,52 = 0,152 ;

индуктивтік

x8=x0*l8* S6/ U62 = 0,4*0,4*100/10,5 2 =0,145 ;

активтік

r9=ro*l9S6// U62 = 0,773 *0.5*100/10,52 = 0,35

индуктивтік

x9=x0*l9* S6/ U62 = 0,4*0,5*100/10,5 2 =0,18 ;

-  10/0.4 кВ трансформатордың кедергісі:

активтік

г10= (Ркз/ SHm)*(S6/ Syn) = (2,65/160)*(100/0,16)=10,35 ;

индуктивтік

х10= (UK%/100)*(S6/ SHm)= (4,5/100)*(100/0,16)=28,125 ;

- 0.4 кВ электр желісінің кедергісі (А-35маркалы сым, l=0,1 км);

- активтік

индуктивтк

x11=x0*l11* S6/ U62 = 0,83*0,1-100/0,4 2 =25 ;

3.2. Қьісқа түйықтау тоқтарын есептеу (максималдық ремде)

Электрмен жабдықтау жүйелерінде қ.т. тоқтарын анықтауды келесі өрнектермен жүргізеді.

Максималдық режим

К- 1 нүктесінде қ.т. тогын анықтау

К-1 қ.т. нүктесіне дейінгі орын ауыстыру схемасы келтіріледі

1/1,16                               2/1,1                       2/1,44

Қ.т. нүктесіне дейінгі балама кедергі анықталады:

xнәт=x14=x11+x2=1,16+1,44=2,6  ;

rнәт=r14=1,1 ;

zнәт= √z 213+x 213=2,82 .

К-1 нүктесіндегі қ.т. тогы анықталады:

-   үшфазалық қ.т. тогы (периодтық құраушысы)

3.1 сурет Электрмен жабдықтау (а) және орын ауыстыру (б) сұлбаларының максималды режимі

Электрмен жабдықтау (а) және орын ауыстыру (б) сұлбаларының

максималдық режимі

- екіфазалық қ.т. тогы (периодтық қүраушысы)

Іқт= /√3 /2 *ІКТ(3) = 0,87*0,55 = 0,48 кА

- үшфазалық қ.т. соққылық тоғының лездік мәні ;    iсок= √2*kсок*I(3  , кА ;

мүнда kCOK   - соққьшық коэффициент!, оның мэні келесі өрнектен анықталады

kCOK   =1-e -0,01/Ta

мұнда    Та =хнэт/314гнэт - периодтық қүраушының уақыт түрақтысы ол [ 1 ]-ден xH9T/rt қатынасына сәйкес алынады.      Бұл жолы хнэт/гнэт =2,6/1,1=2,36 тең болғанына

байланысты   kCOK = 1 ,2 деп қабылданады

ісок = √ 2 * kCOK*Iкг=І 4*1б,2 *0,55=0, 3 ,кА ;

- үшфазалық қ.т. соққылық тогының әсерлік мэні

Iсок=Iкг* √1+2(kCOK-1) 2 =0,57 , кА ;

К-2 нүктесінде қ.т. тогын анықтау

К-2 қ.т. нүктесіне дейінгі орын ауыстыру сұлбасы келтіріледі

14/1,1              14/2,6                        3/0,41                      3/2,6

Қ.т. нүктесіне дейінгі балама кедергі анықталады

xнәт=x15=x14+x3=2,6+2,6=5,2 ;

К-2 нүктесіндегі қ.т. тогы анықталады ;

- үшфазалық қ.т. тогы (периодтық қүраушысы)

Iкг=I б/Zнәт =1,02 кА

-екіфазалық қ.т. тогы (периодтық қүраушысы)

Iкr(3)=Iб/Zнәт =5,5/5,4=0688 кА

- үшфазалық қ.т. соққылық тогының лездік мэні

ісок= √2 • kCOK- IKT(3) =1,41*1,34*1,02=1,92 кА ;

хнэт/rнэт= 5,2/1,51=3,4 , тен болғанына байланысты

үшфазалық қ.т. соққылық тогының эсерлік мэні

I(3) = IKT(3)√1+2( +(kCOK-1) 2 =1,4 ,кА ;

К-3 нүктесінде қ.т. тогын анықтау

К-3 қ.т. нүктесіне дейінгі орын ауыстыру сұлбасы келтіріледі

Қ.т. нүктесіне дейінгі балама кедергі анықталады

хнэт= х16=х15+ х4+ х5 + х6+ х7+ х8+ х9=5,2+0,145+0,435+0,29+0,29+0,145+0,18=7,7;

гнэт = г1б= r15+ г4+ г5+ г6+ г7+ г8+г9=1,51+0,152+0,456+0,304+0,304+0,152+0,35=3,2 ;

К-3 нүктесІндегі қ.т. тогы анықталады: - үшфазалық қ.т. тогы (периодтық құраушысы)

Ікг(3)=Іб/Zнэт -5,5/8,3 -0,66кА ;

-екіфазалық қ.т. тогы (периодтық қүраушысы)

Ікг(2)=I*0,87 = 0,87 * 0,66 = 0,57 кА ;

- үшфазалық қ.т. соққылық тогының лездік мәні

хнэт/гнзт= 7,7/3,2=2,4 , тен болғанына байланысты

ісок= √2 • kCOK- IKT(3) =1,41*1,22*0,66=1,1 кА ;

- үшфазалық қ.т. соққылық тогының әсерлік мәні

Iсок (3)=Iкг (3)* √1+2(kCOK-1) 2 =0,8 , кА ;

К-4 нүктесінде қ.т. тогын анықтау

К-4 қ.т. нүктесіне дейінгі орын ауыстыру схемасы келтіріледі

16/3,2                16/7,7                      10/10,35                  10/28,125

K-4

Қ.т. нүктесіне дейінгі балама кедергі анықталады

хнэт= х17=х16 +х10=7,7+28,125=35,8 ;

гнэт = г17= r16+ г10=3,2+10,35=13,55 ;

Zнәт=√r 217+x 217=36,55

К-4 нүктесіндегі қ.т. тогы анықталады ;

- үшфазалық қ.т. тогы (периодтық құраушысы)

IKT(3)=I6/Zнәт =145/36,5 -3,9 кА ;

-екіфазалық қ.т. тогы (периодтық құраушысы)

I(2)=Iб*0,87= 0,87 * 3,9 = 3,4 ; кА

- үшфазалық қ.т. соққылық тогының лездік мәні

ісоқ= √2 • kсоқ- IKT(3) =1,41*1,25*3,9=7 кА ;

хнәт/гнәт= 35,8/13,55=2,6 , тен болғанына байланысты

kсоқ=1,25 ;

- үшфазалық қ.т. соққылық тогының әсерлік мэні

Iсоқ(3)=Iқт(3)* √1+2(kCOҚ-1) 2 =4,1 , кА ;

К-5 нүктесінде қ.т. тогын анықтау

К-5 қ.т. нүктесіне дейінгі орын ауыстыру сұлбасына келтіріледі

11/12,77           11/36,26                        7/51,8                        7/25            K-5

Қ.т. нүктесіне дейінгі балама кедергі анықталады

хнәтт= х11+х7  =3,26+25=61,26 ;

гнәт = г11+ r7=12,77+51,8=64,57 ;

Zнәт=√r 2+x 2=89 .

К-5 нүктесіндегі қ.т. тогы анықталады ;

- үшфазалық қ.т. тогы (периодтық құраушысы)

Iқт(3)=I6/Zнәт =144,5/89 = 1,6 кА  ;

-екіфазалық қ.т. тогы (периодтық құраушысы)

Іқт(2=Іб*0,87 = 0,87 • 1,6 = 1,39 кА ;

- үшфазалық қ.т. соққылық тогының лездік мәні

іCOҚ= √2 • kCOҚ- IҚT(3) =1,41*1,038*1,6=2,34 кА ;

хнәт/rнәт= 61,26/64,57=0,95  қатынасы бойынша кестеден k соқ=1,038 қабылданады

- үшфазалық қ.т.соққылық тогының әсерлік мәні

Iсоқ(3)=Iқт(3)* √1+2(kCOҚ-1) 2 =1,6 кА.

3.3. Қысқа тұйықтау тоқтарын есептеу

(Минималдық режим )

Электр торабы жүмысының минималды режимінде қ.т. токтарын есептеу

К-1 нүктесінде қ.т. тогын анықтау

К-1 қ.т. нүктесіне дейінгі орын ауыстыру схемасы келтіріледі

Қ.т. нүктесіне дейінгі балама кедергі анықталады

хнэт= х18=х12 +х12=1,3+1,3=2,6 ;

гнэт = г18= r13=0,98 ;

Zнәт=√r 218+x 218=2,78.

К- 1 нүктесіндегі қ.т. тогы анықталады ;

- үшфазалық қ.т. тогы (периодтық қүраушысы)

IKT(3)=I6/Zнәт =1,56/2,78=0,56 кА ;

Екіфазалық қ.т. тогы (периодтық құраушысы)

-үшфазалық қ.т. соққылық тогының лездік мәні

ісоқ= √2 • kсоқ- IKT(3) =1,41*1,25*0,48=1,47 кА ;

хнәт/гнәт= 2,6/0,98=2,65 , тен болғанына байланысты

k соқ=1,25 ;

үшфазалық қ.т. соққылық тогының эсерлік мәні

Iсоқ(3)=Iқт(3)* √1+2(kCOҚ-1) 2 =0,76 , кА ;

К-2 нүктесінде қ.т. тогын анықтау

К-2 қ.т. нүктесіне дейінгі орын ауыстыру ехсмасы келтіріледі

Қ.т. нүктесіне дейінгі балама кедергі анықталады

хнэт= х19=х18 +х13=2,6+2,6=5,2 ;

гнэт = г19= r18+ г3=3,2+10,35=13,55 ;

хнэт= х17=х16 +х10=7,7+28,125=35,8 ;

Zнәт=√r 217+x 217=5,3 ;

К-2 нүктесіндегі қ.т. тогы анықталады ;

- үшфазалық қ.т. тогы (периодтық қүраушысы)

IKT(3)=I6/ZH3T -5,5/5,3 = 1,0З кА ;

-екіфазалық қ.т. тоғы (периодтық құраушысы)

1қт(2)=Іб-0,87*0,87*1,03 = 0,9 кА ;

- үшфазалық қ.т. соққылық тоғының лездік мэні

ісоқ= √2 • kсоқ- IKT(3) =1,41*1,4*1,4=2,03 кА ;

Хнәт/rнэт 5,2/1,39=3 ,74 , тең болғанына байланысты

- үшфазалық қ.т. соққылық тогының әсерлік мәні

ісоқ= √2* kсоқ* IKT(3) =1,41*1,4*1,03=2,03 кА ;

хнәт/гнәт= 5,2/1,39=3,74 , тен болғанына байланысты

k соқ=1,4 ;

үшфазалық қ.т. соққылық тоғының әсерлік мәні

Iсоқ(3)=Iқт(3)* √1+2(kCOҚ-1) 2 =1,17 кА ;

К-3 нүктесінде қ.т. тогын анықтау

К-3 қ.т. нүктесіне дейінгі орын ауыстыру схемасы келтіріледі

Қ.т. нүктесіне дейінгі балама кедергі анықталады

хнэт=х20=х19+х4+x5+x6+x7+x8+x9=5,2+0,145+0,435+0,29+0,29+0,145+0,18=

=6,7 ;

rнәт=r20=r19+r4+г5+ г6+ г7+ г8+г9=1,39+0,152+0,456+0,304+0,304+0,152+0,35=6,7

Zнәт=√r 217+x 217=7,4 ;

К-3 нүктесіндегі қ.т. тогы анықталады ;

- үшфазалық қ.т. тогы (периодтық қүраушысы)

IKT(3)=I6/ZHӘТ =5,5/7,4= 0,74 кА

-екіфазалық қ.т. тогы (периодтық қүраушысы)

ІКг(2)=Іб*0,87= 0,87* 0,74= 0,64 кА ;

- үшфазалық қ.т. соққылық тогының лездік мәні

ісоқ= √2 • kCOK- IKT(3) =1,41*1,4*0,74=1,46 кА,

хнэт/rнэт = 6,7/3,1=2,16 , тен болғанына байланысты

kcoK =1,4

- үшфазалық қ.т. соққылық тогының эсерлік мәні

Iсоқ(3)=Iқт(3)* √1+2(kCOҚ-1) 2 =0,85 , кА ;

К-4 нүктесінде қ.т. тогын анықтау

К-4 қ.т. нүктесіне дейінгі орын ауыстыру схемасы келтіріледі

Қ.т. нүктесіне дейінгі балама кедергі анықталады

хнәт= х21=х20 +х10=6,7+28,125=34,8 ;

гнәт = г11= r20+ г10=3,1+10,35=13,4 ;

Zнәт=√r 217+x 217=37,3

К-4 нүктесіндегі қ.т. тогы анықталады ;

- үшфазалық қ.т. тогы (периодтық күраушысы)

IKT(3) =I6/ZHӘT=145/37,3= 3,88 кА

-екіфазалық қ.т. тогы (периодтық қүраушысы)

Ікт(2)=Iб*0,87= 0,87*3,88=3,37 кА

- үшфазалық қ.т. соққылық тогының лездік мәні

хнәт/гнәт=2,6 , тен болғанына байланысты

k соқ=1,42 ;

-ұшфазалық қ.т. соққылық тогының әсерлік мәні

Ісоқ(3)= Іқт (3) √1+ 2(к-1)2 =4,51 кА.

К-5 нүктесінде қ.т. тогын анықтау

К-5 қ.т. нүктесіне дейінгі орын ауыстыру сұлбасы келтіріледі

Қ.т. нүктесіне дейінгі балама кедергі анықталады

хнәт= х22=х21+х11=34,8+25=59,8;

rнәт = r22= r21+r11=13,4+51,8=65,2;

Zнәт=√r 217+x 217=88,5;

К-5 нүктесіндегі қ.т. тогы анықталады ;

- үшфазалық қ.т. тогы (периодтық қүраушысы)

Ікт(3)=Іб/2нәт -145/88,5 = 1,63кА;

-екіфазалық қ.т. тогы (периодтық қүраушысы)

Іқт(2)=Іб,87 - 0,87 • 1,63 = 1,42 кА;

- үшфазалық қ.т. соққылық тогының лездік мэні

ісок- л/2 • 1ссоқ- Ікт(3) -1,41•1,12•1,63=2,53 кА;

хнәт/rнәт= 0,93,тнң болғанына байланысты

k соқ=1,12;

- үшфазалық қ.т.соққылық тогының әсерлік мәні

Iсоқ(3)=Iқт(3)* √1+2(kCOҚ-1) 2 =1,7 кА.

3.4 Бірфазалық қысқа тұйықтау токтарын есептеу

0,38 кВ тораптаында бірфазалық қ.т. токтарын аталған бірліктер жүйесінде келесі өрнекпен анықтайды [1,5]:

Іқт(1)=Uф0,87 /(Zn+Zm/3) ;

Мұнда UФ -тораптың фазалық кернеуі (UФ = 220 В);

zm(1)/3- 10/0,4 кВ қоректендіруші трансформатор фазасының бірфазалық қ.т. тоғының ағуына жасайтын кедергісі, Ом;

zn - бірфазалық қ.т. тогы аққанда «фаза - нөл» түзағы сымдарының толық кедергісі Ікт    , Ом.

Қоректендіруші трансформатор фазасының кедергісі (zm(l)/3) келесі формуламен анықталуы мұмкін:

мұнда rmi және xm 1rm2 және хm2, гт0және хт0-трансформатордың тура, кері және нөл реттіліктерінің активтік және индуктивтік кедергілері, олар трансформатордың

типнен, қуатынан және орамдарының жалғау сұлбаларынан тәуелд.

Ісжүзінде zm(1) мәнін кестеден алады. Екіншіреттік кернеуі 380/220 В және

жалғау сүлбасы   трансформаторлар үшін zm(1)  мәндері [1]-ң кестесінде

келтірілген.

Біздің жағдайда (Sn =160 кВА) Zm = 0,49 Ом қабылданады.

«Фаза-нөл» сымдары тұзағының толық кедергісін анықтау үшін келесі өрнек

пайдаланадыды:

zm = l х0н * √(r m1 +r m2 +r m0 ) (1) +   √(r m1 +r m2 +r m0 ) (1):

мүнда: I - желі үзындығы, м;

r0н, r0н - фазалық және нөлдік сымдардың меншікті активтік кедергісі, ом/км • x 01- «фаза-нөл» түзағының меншікті сыртқы индуктивтік кедергісі, Ом/км; , х0н ,х0н - фазалық жэне нөлдік сымдардың меншікті ішкі кедергілері, Ом/км (тек болат сымдар үшін ескеріледі).

Aya сымдары үшін меншікті сыртқы индуктивтік кедергі 0,6 Ом/км теңеліп қабылданады, ал меншікті ішкі индуктивтік кедергіні ескермейді, өйткені

алюминий сымдар пайдаланылған. Онда

zm =0,1 7√ (0.83 + 0,83)2+0,62 =0,102 Ом.

З.І.кестесі

| Қ.т. нүкте | Максималды режим |  |  |  |  | Минималды режим |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I (3)қт кА | I (2) қт кА | і (3) соқ кА | I (3) Соқ кА | I С1) Акт кА | I (3) •"•кг кА | т (2) кг кА | і (3) ісоқ кА | I (3) соқ кА | I (¦) қт кА |
| К-1 | 0,55 | 0,48 | 0,93 | 0,57 |  | 0,56 | 0,49 | 1,12 | 0,76 |  |
| К-2 | 1,02 | 0,88 | 1,92 | 1,4 |  | 1,03 | 0,9 | 2,03 | U7 |  |
| К-3 | 0,66 | 0,57 | ІД | 0,8 |  | 0,74 | 0,64 | 1,46 | 0,85 < |  |
| К-4 | 3,9 | 3,4 | 7,0 | 4Д |  | 3,88 | 3,37 | 7,76 | 4,51 |  |
| К-5 | 1,63 | 1,42 | 2,64 | 1,66 | 0,83 | 1,63 | 1,42 | 2,83 | 1,7 | 0,83 |

Осыдан IKT=220/(0.102+0.49/3)=830A

Қысқа түйықталу токтары Ікт(3)' Іқт(2), ісок(3), Ісоқ(3) және Іқт(1) есептерінің нәтижелерін қорытынды 3.1 кестесіне енгізеді.

3,5 Окшауланған бейтарапты және 10 кВ тораптарында бірфазалық жерге тұйықтау токтарын есептеу

Жерге түйықталу токтарын [1] сәйкес келесі өрнектен анықтайды:

І*=(U •l)/k

мүнда

U - тораптың желілік кернеуі, кВ;

I -   барлық гальваникалық байланысқан ауа желілершің қосынды ұзындығы,

км;

k - aya желілері үшін 35 және кабель желілері үшін 10 деп қабылданатын коэффициент(кВ'км/А).

Кернеуі 10 кВ ауа желілерінің 10 кВ шиналарынан шығатын жалпы ұзындығы тең :

∑1Іо=6,32+14,89+8,935+12,35=42,495 ;

онда

Іж{1)=10*42,495/350=1,2А;

35 кВ АЖ-ң қосынды үзындығы қүрайды:

∑135 =62

онда

ІЖ(І)=35»62/350=6 2А .

ЭҚЕ -ге [9 ] сэйкес жерге тұйықталудың сыйымдылық тогын өтемдеу қалыпты режимдерде   Іж(1)-ң келесі мәндерінен асқанда қолданылады:

-10 А жоғары - АЖ-е темірбетон және темір тіректері бар 3-20 кВ және барлық 35 кВ тораптарында;

- 30 А жоғары - темірбетон және метал тіректері жоқ кернеуі 6 кВ АЖ-е ,

10 А жоғары - 10 кВ кернеуде.

Бүдан аз түйықталу тоқтарында оқшауланған бейтарап қолданылады. Жоғарыда айтылғанға сәйкес 10 кВ және 35 кВ тораптарында оқшауланған бейтараптар қабылданады.

4. ҚС жабдығын таңдау және оны қысқа түйықтау тоқтарының

Зиянды әсеріне тексеру

4.1.АТҚ-35 кв жабдығын тандау

35 кВ шиналары Таратушы     күрылғылардың шиналары келесі шарт бойынша таңдалады [1]

I доп  ≥I pm;

мұнда:   Ідоп- жүктеменің шектемді тогы, А;

мүнда: U-желілік кернеу, кВ (U=35 кВ);

г0-сымның радиусы, м (г0=6,7-10-3м)

Dcp -үш фазаның шиналар арасындағы орташа геометриялық қашықтық,

M(Dcp =2,25м);

m-шиналар өткізгіші бетінің тегіс еместік коэффициент! (көпталды сымдар үшін m=0,82).

δ - ауаның салысхырмалы тығыздығы, ол келесі формуламен анықталады

δ = 293-10-5Р/Т

мүнда:     Р - қысым, Па (Р = 89500 Па);

Т - температура, К (Т= 298 К),

онда,

δ = 293-10-5-89500/298 = 0.968

Е =(0.35-0.35)/(6.7-10'3-lg(2.25/6.7-10-3)) = 0,725 мВ/м;

Е = 0,9Ео - 0,9- 3,3 = 2,97 мВ/м.

Шиналардың бір жазықтықта орналасуына байланысты орта фазадағы шинада [6]-ға сәйкес кернеулік шеткі шиналармен салыстырғанда 10 % жоғары

Еорт= 1,1-Е= 1,1-0,725 = 0,91 мВ/м,

2,97 > 0,91 болса 35 кВ шиналары тәжденбейді.

35 кВ шиналарын қызуға төзімділігін тексеру

Қызуға төзімділігі шинаның минималдық қимасы келесі формуламен анықталады [1]:

Fpmin =√Bk /C

мұнда: Bk - қ.т. тогының жылу импульсі, А2 • с;

С - шина материалынан тәуелді коэффициент

Ажыратқышты таңдау

Ажыратқыштың есептік деректері, таңдау шарттары және параметрлері 4.1 кестесіне енгізілген.

4.1 кестесі

| Есептік деректер | Тавдау шарттары | C-35M-630-10 ажыратқыішың |
| --- | --- | --- |
| ІІу=35кВ | un>uy | Un^35KB |
| I=51AI | In≥ I pm | In = 630A |
| Іу-0,57кА | IОТКЛ≥IУ | IОТКЛ=10КВ |
| іу=0.93кА | Imax — IУ | W-26KA |
| І3(2) -tk= 0,55кА2-с | it2-t>i3(24 | It2-t-102-4=400KA2c |

ПП-67 жетегі колданылады.

Айырғышты таңдау

I pm- жүктеменің максималды жұмыс тогы, А.

35 кВ шиналары үшін [1]-ге сэйкес   Ідоп=330 А тең АС-95 сымын қабылдайды:

51 A < ЗЗОА болса, шарт орындалады.

Шиналар тәжденуге [6]-ғы шарт бойынша тексеріледі

Е = 0,9- ЕО;

мүнда ЕО- сымның бетіндегі электрлік өрістің бастапқы тэж кернеулігі.

[6]-ға сәйкес Е мен Е0 келесі өрнекпен анықталады:

E-(0,35-U)/(r0-(lgDcp/r0))   ;

(алюминий үшін С= 88). Жылу импульсі келесі формуламен анықталады [1]

Bк=I 3(2)(tағыт+Tа);

мұнда:   taғыт - 35 кВ АЖ-і қ т. ағыту уақыты (taғыт =3,0 с);

Та – қт токтың апериодтық кдаушысының басылу уақыты (К- 1 нүктесі)

Kl  нүктесіндегі үш фазалық қт.тоғы максималдық режимде тең Іқг(3)= 0,55 кА. Онда Вк = 0,55 (3 +0,0058) = 0,8- 106, А2 • с. Шинаның минималдық есептік қимасы тең:

Fpmin =√0.8-106 /88=8,2 мм , бүл таңдалған 95 мм аз

Айырғыштың есептік деректері, таңдау шарттары және параметрлері 4.2 кестесіне енгізілген.

4.2кестесі

| Есептік деректер | Таңдау шарттары | РНДЗ-2-35/1000у1 , айырғышының |
| --- | --- | --- |
| Uy =35 кВ | Uп> Uу | Uп = 35кВ |
| Ірт=51А | АП ≥ Ipm | Іп- 1000 A |
| ісок(3) =0.93А | і ≥ і (3) ітах ≥Iy | Ітах - 64 КА |
| І3(2) -tk= 0,55кА2-с | ItZ*t ≥ I*2(2) *tn | It2-t=252-4-2500KA2c |

ПР -90 ПУ1 жетегі қолданылады

Кестеде келесі белгілер қабылданған:

Un - қондырғының номиналды кернеуі;

It -t - қызуга төзімділіктің (кА) мен уақытының (с) төлқұжаттық мэндері Ірт - жүктеменің максималдық тогы

Iy(3) , I 2 (3) - 35 кВ шиналарында максималдық режимдегі соққылық және үшфазалық қ.т.токтары; I - қ.т. ағыту уақыты

Tк=(tр.з.+Tа)=3с

4.2   кестесінен   таңдалған   айырғыштың   есептік   шарттарға толық лаиықты екені және желілік, шиналық айырғыштар сонымен қатар жөндеу жалғастырмасы ретінде қабылдануға жарайтыны көрінеді.

Бөлгішті таңдау Бөлгішті таңдау деректері 4.3 кестесіне ендірілген.

4.3 кестесі.

| Есептік деректер | Таңдау шарттары | ОД-35 (63 ОУ) Бөлгішінің параметрлері |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uy -35 кВ | Uп>Uу | Uп = 35кВ |  |
| Ipm=51A | In>Ipm | Іп =1000 A |  |
| ісоқ(3) |  | Imax= 80 кА |  |
| І3(2) -tk= 0,8кА2-с | It2-t>I^-tn | It2-t= 12,52-4=625кА2с |  |

ПРО -У жетегі қолданылады ,

Қысқа тұйықтағышты таңдау

Таңдаудың деректері 4.4.кестесіне ендірілген

4.4 кестесі

| Есептік деректер | Таңдау шарттары | КРН-35 У1 қысқа тұйықтағышының параметрлері |
| --- | --- | --- |
| Uy =35 кВ | Un>Uy | Оп=35кВ |
| Iсоқ(3) | іmax > іy (3) | imах = 42 КА |
| І3(2) *tk= 0,8кА2-с | It2*t>I3(2)*tn | It2*t= 102*4=400кА2с |

ПРК-У жетегі қолданылады

Ток трансформаторын таңдау

Ток трансформаторын таңдау деректері 4.5 кестесіне ендірілген

4.5 кестесі

| Есептік деректер | Таңдау шарттары | ТОРН-35Мток трансформаторының параметрлері |
| --- | --- | --- |
| Uy=35кВ | Un>Uy | Un = 35 кВ |
| Iрm=51А | In >Ipm | ІП=150А |
| ісоқ(3) | √2КдІ1н > iy (3) | √2 КдI1н |
| І3(2) *tk= 0,8кА2-с | (І1и *қ ) *t > І3(2) -tk | (І1н *K,)*t = (6,5*0. 15)2* |

4.5 кестесінде келесі белгілер қабылданған:

І!н- т.т. -ң номиналдық біріншіреттік тогы;

Кд - динамикалық төзімділіктің коэффициенті;

Kt - қызуға төзімділіктің коэффициенті.

жабдығын таңдау.

4.2 ТҚ-10 кВ жабдығын таңдау

10 кВ таратушы құрылғы ұядан шығатын арбаша жэне ВК-10 типті май ажыратқышы бар К-47 сериялы сыртқа қондыруға жинақы орындалған (КРУН). ТҚ-10 кВ калыпты жағдайда бөлек жүмыс істейтін шиналардың екі секциясынан тұрады. 10 кВ кірменің әрқайсысына РВО разрядниктері жэне ПК-10 сақтандырғыштары арқылы ТМ өзіндік мұқтаж трансформаторлары қосылған. Шығатын желілердің ұя (шкаф) саны-4. Барлық тізбектерде ТОЛ-10 екі өзекшесі бар біртипті ток трансформаторлары пайдаланылған . Шиналардың эр секциясына ПКН сақтандырғыштары арқылы НТМИ-10 кернеу трансформаторлары қосылған .

10 кВ шиналарын таңдау

10 кВ ТҚ-ң шиналары қатты материалдан жасалынады, жұмыс тогы бойынша

таңдалады, сосын динамикалық жэне қызу төзімділігіне тексеріледі.

Шинаны таңдау шарты

Ідоп ≥Ipm

10 кВ кірмесіндегі максималдық жұмыс тогы

ІРm= Sp.m/√3*UH=3098/1,73*10=179A ,

Алюминнен жасалған шиналар таңдалады

b х һ = 30 х 4, мм

365 > 179 А. Шарт орындалады.

Шинаны электрдинамикалық төзімділікке тексеру

Қысқа түйықталу токтың әсерінен пайда болатын есептік күшті [5]өрнекпен анықтайды

Fp=l,73-iCOK(3)2-(l/a)-10 -1 H,

мұнда:   ісоқ - максималдық режимдегі 10 кВ шиналарындағы үш фазалық қ.т. соққылық тогы

(К2 нүктесі үшін ісок(3) = 1.92 кА);

l- тіректі оқшаулатқыштар арасындағы шина өткінінің (пролет) үзындығьг, м (l=1м); а - шиналар арасындағы қашықтық, м (а=0,25 м).

Майыстыратын иінкүшті табады

M=Fpm-l/10 = 2,36-1,0/10=0,236 Н-м

«Жалпағымен» жайғасқан шинаның кедергі иінкүші анықталады

Wn-h-b2/6=0,004-0,032/6-0,6- 10 -3,

Шина материалындағы майыстыру кернеуін анықтайды

σp=M/Wn=0,24/0,6- 10-3=0,4 Н/м2

Алынған мәнді шектемді кернеумен салыстырады AT алюминиі үшін

σдоп = 65 мПа, 65 МПа > 0,40 МПа, шарт қамтамасыз етіледі.

Шинаның қызуға төзшділігін келесі өрнектің көмегімен анықтайды [5]

Fmc=α*I(3) *√tn  ,

мүнда:    Fmc - қызуға төзшді қима, мм ;

І(3) -10 кВ шиналарындағы үшфазалык, қ.т. тогы, кА (І(3)= 0,98 кА);

α -алюминий шиналары үшін 1 1-ге теңеп алынатын коэффициент;

tn - қ.т. ағытылатын уақыты (tn= 2,0 с) ,

Fmc =11*0,8*√2 = 12,5 , мм , таңдалған F = 120 мм" қимасынан аз.

Ажыратқышты таңдау

4.6 кестесі

| Есептік деректер | Таңдау шарттары | ВВ/ТЕЬ-10-630-УХЛ2 ажыратв;ышыңың параметрлері |
| --- | --- | --- |
| Uy=10кВ | Un>Uy | Un=10кВ |
| Ірт=179А | In >Ipm | ІП=630А |
| І(3)=1,02кА | Iағын > І(3) | Іmах=80кА |
| iсоқ(3) =1,92 | Iағын> iсоқ(3) | Iағын=35,5 кА |
| S(3)=14,7мВА | S ағын>S(3) | 8ағыт=540 мВА |
| І3(2)*1п=2,1кА2-с | It2*t>I3(2>*tn | It2* t=31,52*4=3969кА2с |

Айырғышты таңдау

Өзіндік   мұқтаждар  трансформаторының  тізбегіндегі   айырғышты таңдайды жэне тексереді

4.7 кестесі

| Есептік деректер | Таңдау шарттары | PB3- 10/400 айырғышының параметрлері |
| --- | --- | --- |
| Uy=10кВ | Un>Uy | Un=10кВ |
| Ірш=179А | In >Ipm | In = 400 A |
| iсоқ(3) =1,92 | Iағын> iсоқ(3) | Iағын=41 кА |
| І3(2)tп=1,ЗкА2-с | It2*t>I3(2)*tn | It2-t=162-4=1024KA2c |

ПР-2УЗ жетегі қолданылады

Жерлендіргішті таңдау

4.8 кестесі

| Есептік деректер | Таңдау шарттары | ЗР жерлендіргішінің ттапаметплепІ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uy=10кВ | Un>Uy |  | Un=10кВ |
| iсоқ(3) =1,92 | Iағын> iсоқ(3) |  | Iағын=235 кА |
| І3(2)tп=1,ЗкА2-с | It2*t>I3(2)*tn |  | It2-t=902-1=8100 kA2c |

Ток трансформаторларын таңдау

Минималды біріншіреттік номиналды тогы бар ток трансформаторы қ.т. тогының эсеріне тексеріледі, яғни Spm = 1248,6 кВА қуаты бар ТТ-Ф-3. Ф-2 елісіндегі тогы тең.

Ipm=1015.9/1.73*10=58,7 A.

Ток трансформаторын таңдау деректері 4.9 кестеие енгізілген

4.9 кестесі

| Есептік деректер | Таңдау шарттары | ТОЛ-10-100-0,5/10Рток трансформаторының ^л £%/fSt3t ^4^.0 І 't-V!j- I.'1' |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uy=10кВ | Un>Uy |  | Un=10кВ |
| Ірm=58,7А | In >Ipm |  | In = 100 A |
| iсоқ(3) =1,92 | Iағын> iсоқ(3) |  | Iағын=49,3 кА |
| І3(2)tп=2,1кА2-с | It2*t>I3(2)*tn |  | It2-t=(10*0,1) 2=10,24 kA2c |

Кернеу трансформаторын таңдау

10 кВ шиналарының эрбір секциясына НТМИ-10 кернеу трансформаторы

орнатылған.

Кернеу трансформаторының параметрлері

U1н=10кВ           U21н=100/√3 В U3н=100 В

Дәлдік кластар үшін номиналдық қуат, ВА

| Клас | 0,5 | 1,0 | 3,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| S2н, BA | 75 | 150 | 300 |

Максималдық қуат S2m=630BA.

Өзіндік мұқтаждар трансформаторынвщьтаңдау

[10]-ға сәйкес 110-35 кВ қосалқы станцияларының өзіндік мүқтаждар

трансформаторының қуаты ҚС қуатыың 0,3-2% құрайды. Орнатуға ТМ-25/10 екі трасформатор қабылданады.

Бақылаушы - өлшеуіш аспаптарды таңдау

ЭҚЕ (ПУЭ) сэйкес аспаптар таңдалады [9]. Аспаптардың саны, типі, дәлдік, класы, тұтынатын қуат 4.10 кестесінде келтірілген.

| Қосылым | Қосылымда орнатылғап аспаптар | Аспаптың типі | Дәлдік, класы | Тұтынатын қуаты, ВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35/10кВ трансформатор ы | Амперметр | ЭЗ0 | 1,5 | 2,0 |
| 1 ОкВ кірмесі | Амперметр | ЭЗ0 | 1,5 | 2,0 |
| 1 ОкВ желісі | Амперметр | ЭЗ0 | 1,5 | 2,0 |
|  | Активтік энергия frt санауышы | САЗ и 670 | 2,0 | 1,5 |
|  | Реактивтік энергия Ь¦ санауышы | САЗ и 677 | 2,0 | 1,75 |
| Өзіндік мұқтаждар | Амперметр | ЭЗ0 | 1,5 | 2,0 |
|  | Вольтметр | Э377 | 1,5 | 1,5 |

4.10 кестесі

| трансформатору | Активтік энергия санауышы | САЗи 670 | 2,0 | 1,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Секциялық ажыратқыш | Амперметр | ЭЗ0 | 1,5 | 2,0 |
| Кернеу трансформатор | Вольтметр | Э377 | 1,5 | 1,5 |
|  | Вольтметр (оқшауламаны бақылау үшін) | Э377 | 1,5 | 1,5 |

5. Релелік қорғаныс

Кернеуі 35/10кВ трансформаторлар үшін зақымдардың келесі түрлерінен жэне жұмыстың қалыпсыз режимдерінен релелік қорғау қүрылғьшары қарастырылуы керек:

-орамдар   мен   шықпалардагы   көпфазалық  түйықтаулардан   (бойлық дифференциалдық қорғау);

-орауыштардағы     орамдардың түйықталуларынан жэне май деңгейінің төмендеуінен (газ қорғанысы);

-сыртқы қ.т.   байланысты орамдардағы токтардан (максималдық ток қорғанысы-МТҚ);

-асқын   жүктемеге   байланысты   орамдардагы   токтардан(белгі   беретін МТҚ).

Оқшауланған бейтарабы бар кернеуі 10 кВ желілер үшін көпфазалық қ.т.және жерге бірфазалық түйқталудан қорғаныстар қарастырылуы керек. Көпфазалық

тұиықтауларға қарсы біршші сатысы ток кесер, ал екшші уақыт ұстамасы бар МТҚ түрінде орындалған екі сатылы ток қорғанысы орнатылу керек. Жерге бірфазалық түйықталу қорганысында оқшауламаны бақылау құрылғысы (НТМИ) пайдаланылады.

5.1. Жоғарғы жағынан 10/0,4 кВ транеформаторларын қорғау.

Тұтынушылар трансформаторларын жогары кернеу жагынан қорғау типі ПКТ балқыма сақтандырғыштарымен орындалады,оның балқыма ендірмесінің тоғы келесі өрнекпен анықталады[1].

Iенд≥кн*Iн

мүнда:   кн = 1,2-2- сенімділік коэффициент!;

Ін =10 кВ АЖ-н қоректенетін қуаты 160 KB А трансформатор дың номиналдық тогы (ф-4)

Ін=S/√ 3Uн=160/1,73*10=9,2 A  ;

Іенд=1,3'Ін =1,3*9,2= 12A

Тогы Іенд=15 А балқыма ендірме қабылданады.

5.2. АЖ -10 кВ қорғау (Ф-2)

1 . Максималдық ток қорғанысын желінің максималдық жүмыс тогы анықтайды.

Іpm=S/√ 3Uн=1477,8/1,73*10=85 A  ;

Қорғаныстың іске қосылу тогы келесі шарттардан таңдалады [11,12]:

-а) жүктеменің максималдық тоғы іске қосылмау шарты бойынша

Iсз=(kн*kзап)*Ipm/kв ,

мұнда: kH - сенімділік коэффициенті ;

kB -реленің қайту коэффициенті;

kзап -жүктеменің өзінен-өзі қосылу коэффициенті.

Ф-4-те ТОЛ- 1 0 ток трансформаторы орналасқан

(ІІН=100А, Ін=5А, ктт=20) .

Реле РТ-85/1 үшін Іу =4-10 A, ktl =1,2, кв =0,8 ,

-кзап нақты деректер болмаса, 1,1 теңестіріліп қабылданады.

Онда Ісз1=1,2*1,1*85/0,8=140А

2. ПКТ сақтандырғыштарының балқыма ендірмелерімен үйлестІру шарты бойынша

Ісз2 >Кн *ІН5,

мү:нда: Кн - сенімділік коэффициенті тәуелді сипаттамасы бар қорғаныстар үшін (РТ-85/1; Кн =1,4) ;

Ін5 -күйу уақыты tn =5 с типтік сипаттамасы бойынша анықталған балқыма

ендірменің тогы.

Іенд = 15 A -re тең балқыма ендірме үшін ІН=50А тең;

Ісз2> 1,4-50 =70 А.

Екі шарттан қорғаныстың іске қосылу тогы Ісзз= 140 А болады. Реленің іске қосылу тогын табады

Ic=kcx*ІС kтг=1*140/20=7А ;

Ic=kcx* kтг=140 А ;

Тағайыншама тогын қабылдайды Іу= 7А ,

МТҚ-ң сезгіштік коэффициентін келесі формуламен анықтаМды [12]

Kч=Iмин(2/Iсз

мүнда Імид   -минималдық режимде желінің соңындағы екіфазалық қ.т. тогы

(Імин(2)=830А)

Кч = бұл [11] бойынша нормаланған 1,5 -нан артық.

РТМ-ды    шунтсыздандыратын   сұлбасы   бар    РТ-85    релесімен    орындалған қорғаныстар    үшін    көрсетілген    релелердің    сезгіштігі    бойынша    үйлестіру шарттарының қамтамасыз етілуін қосымша тексеру керек. РТМ релесі үшін келесі шарт орындалу керек [12]

мүнда: Ісо - РТМ релесінің іске қосылу тогы (Ісо =5 А)

ІУ>1,2-5>6А, шарт орындалады. МТҚ-ң уақыт тағайыншамасын келесі шартпен таңдайды:

IC3>0,25SH,

мұнда    Sn - берілген желіге қосылған ТП- 10/0,4 кВ трансформаторларынның қосынды орнатылған қуаты, кВА.

Аталған шарт орындалғанда МТҚ-ң іске қосылу уақыты   ty=0, ал

орындалмағанда t= 0,5с деп қабылданады.

Евгеневка трансформаторларының қосынды номиналдық қуаты тең :

Онда         Ісз> 0,25 -SH > 0,25-2326 = 581,5 А ,

Олай болса, МТҚ әсерінің уақыты

ty =tycT +Δt= 0,5 +0,5 = 1,0 с.

Максималдық ток кесер (ТК)

ТК іске қосылу тогы келесі шарттардан таңдалады:

а) ТП- 10/0,38 кВ трансформаторларыньщ магниттеу токтарыньщ секіруіне іске қосылмау шарты бойынша

Ісоі1≥ 0,25- SH ≥ 0,25 • 2326 = 581,5 А;

б) ТП- 10/0,3 8 кВ трансформаторларыньщ 0,38 кВ шиналарындағы қ.т.тоғына Іске қосылмау шарты бойынша

ІС02 ≥ І 0,38

мұнда:    Кн - сенімділік коэффициент! (РТ-85релесі үшін Кн=1,5);

Іо,38 -максималдық режимде ең қуатты трансформатордың 0,38 кВ шиналарындағы 3 фазалық қ.т. тоғы (І0,38 (3) =1,63 кА), 10 кВ жағына келтірілген бұл ток тең:

I0.38 (3) =0,4-1630/10- 65,2 A;

онда

Ісо2 ≥  1,5-65,2 = 97,6 A;

Екі шарттан ТК-ң іске қосылу тоғын   Ісо2= 264,5 А деп қабылдайды. Реленің

іске қосылу тоғын анықтайды

Iсро=К сх/Кmm  *1со;        1СрO=КСХ  *I СО /КTТ = l*581.5/20=29;

РТ-85 релесі ток кесерінің іске қосылуының еселігі табылады

Кomc Jcpc/ Iу=29/7=4;

ТК-ң сезгіштік коэфиценті анықталады

к = I (2) min • / I;

К у  = I(2) mm/ Ico ;

мұнда: I(2) min - минималды режимдегі ток кесер қондырылған орындағы екі фазалық

К.т.то5ы   (I(2)minA-1400A):

Ку= 1400/581,5=2.4,

бұл нормаланған 2,0 мэнінен көп.

Резервтеуді ескерсе:

I=лSрфаз/√3*Uн=1477.8/1.73*10=85A

Іср> 1,4 (120 + 85) = 287 А.

ТОЛ-10 ток трансформаторы үшін ІІН=300А, І2н =5А, КТТ =60;

Екі шарттан Ісз =581,5А деп қабылданады

Реленің іске қосылу тоғы анықталады

Іср=287/60=4,7А ;

Тағайыншама тогы қабылданады:

ІУ=5,ОА(РТВ-1);

Қорғаныстың іске қосылу тоғын қабылдайды

IcP=Iy*kmm =60*5 = 300 A ;

Негізгі аймақ үшін сезгіштік коэффициент! табылады:

Kср=Iminк.з(2) /I’cз=1400/300=4,7 ;

бүл нормаланған 1,5 мәнінен көп

Резервтік аймақ үшін сезгіштік коэффициенті анықталады

Kср=Iminк.з(2) /I’cз=830/300=2,8 ;

бүл нормаланған 1 ,2 мэнІнен көп.

МТҚ релесінің іске қосылу уақыты таңдалады.

Қ.т. тогының   1,4 жэне оданда көп еселігінде 10 кВ АЖ-де МТҚ-ң РТ-85 релесі тәуелсіз бөлігінде жүмыс істейді, олай болса

tусв=tувп+Δt=1,0+0,5=1,5 c

3. 10 кВ кірмесінің максималдық тоқ қорғанысы

ТОЛ -10 тоқ трансформаторы үшін I1н=300 I2н=5  кmin=60 ,

Кірменің максималды жүмыс тогы тең

Ірт=3098,3/1„,73-10=179А

Жүктеменің максималдық тогы арқылы қорғаныстың іске қосылу тогы табылады.

Iсз1=1,3*1,1*179/0,7=366 А

Алдындағы қорғаныспен үйлестіру шартынан қорғаныстың іске қосылу тогы табылады

Ісз2>кнс(Ісзп+Іп) >1,4 (120 + 57) = 248 А .

Қорғаныстың талап етілетін сезгіштігін қамтамасыз ету шартынан қорғаныстың іске қосылу тогы анықталады

Үш шарт бойынша қорғаныстың іске қосылу тогы

Ісзз<933А

аспау керек.

Реленің іске қосылу тогы табылады

Ісз = 1*933/60 =15,6 A ,

РТВ-1 релесі қабылданады, Іy=20 А.

МТҚ-ң іске қосылу тогын нақтылайды

Ісз 1  = Іу Ктг = 20*60= 1200 A .

Сезгіштік коэффициенті анықталады

к= І(2)min2 /Ісз =1400/1200=1,6 ,

бұл қойылатын талаптарға сай.

РТВ-1 релесі токтың 1,4   жэне оданда көп еселігінде сипаттаманың тәуелсіз бөлігінде жұмыс істейді.

Оған сэйкес

tусв=tувп+Δt=1,5+0,5=2 c.

5.4 Кернеуі 35/10 кВ күштік трансформаторын қорғау

Максималдық ток қорғанысы

МТҚ схемасы РТ-40, аралық реле РП-341 және РВМ-12 уақыт релесі

негізІнде   қысқа тұйықтағышты   қосатын   шартының шунтсыздандыру қағидасында орьшдалған.

МТҚ дифференциалдық қорғаныс жэне асқын жүктеме релелері күштік трансформатордың 35кВ жағында орнатылған ТФН ток трансформаторларының екіншіреттік    орамдарына    қосылған. Ток    трансформаторлары    үшбұрыш сұлбасымен жалғанған.

МТҚ-ң іске қосылу тогы келесі шарттардан анықталады

а)жүктеме тогына іске қосылмау шарты бойынша

Iсз=kн*Iроп/Кв ;

Ipm=3098,3/1,73*35=51 А ;

ІСЗ=1,2-51/0,85=72 А ;

б)  кірменің қорғанысымен үйлестіру шарты бойынша

Iсз > kтг*Iсзвв ,

35 кВ жағына келтірілген кірме қорғанысының іске қосылу тогы

Ісзвв=1200*10/35=343 А; Ісз> 1,4*343 =480А;

в)   қажетті сезгіштікті қамтамасыз ету шарты бойынша

Iсз ≤ I 2 min/ kч ,

мүнда: Кч - сезгіштік коэффициентінің нормалаған мәні (Кч= 1,5);

I (2) min- 35 кВ жағына келтіршген 10 кВ шиналарындағы екіфазалық қ.т. тогы

IC3<830*10/l,5*35=158 A

МТҚ-ң іске қосылу тогы 120 А қабылданады, Ісз = 120 А.

Реленің іске қосылу тогы табылады

Іср =ксх*Ісз/ктт.=√З*343/З0 =20 A.

Уақыт бойынша қорғаныстың тағайншамасы

tусв=tвсв+Δt=2,0+0,5=2,5 c

5.5.Күштік трансформаторды асқын жүктемеден қорғау

Ток трансформаторының екіншіреттік орамына қосылған РТ-40 релесінің негізінде 35кВ жағындагы «В» фазасында орындалган. Қорғаныс белгі беру режимінде жүмыс істейді.

Қорғаныстың іске қосылу тоғы табылады

Iсз=kн*Iн/Кв ;

мұнда: IH - трансформатордың номиналды тогы

IH=SH/l,73-UH=2500-35/1.73=41.3A;

РТ-40 релесі үшін Кн=1,05; Кв=0,85

Ісз =1,05*41,3/0,85=51 A

Реленің іске қосылу тоғы тең

Іср=√3*51/30=2,9А ,

РТ-40/6 релесі қабылданады. Уақыт тағайыншамасы  ty = 3,0 с. Уақыт релесінің типіРВ-237.

IH-SH/l,73*UH=2500/l,73*35=41,3 A ;

РТ-40 релесі үшін Кн= 1,05; Кв= 0,85

Iсз=l,05*41,3/0,85=51A ,

Реленің іске қосылу тогы тең

Icp=√3-51/30=2,9A .

РТ-40/6 релесі қабылданады. Уақыт тағайыншамасы   ty = 3,0 с. Уақыт релесінің типіРВ-237.

5.6. Трансформатордың дифференциалдық қорғанысы

Трансформатордың дифференциалдық қорғанысы РНТ жэне ДЗТ сериялы

Релелердің негізінде орындалады. Жүктемесі барда кернеуді реттемейтін (ЖБР) екі және үшорамды трансформаторларда әдеттегіде сериясы РНТ релесі, ал ЖБР (РПН) бар трансформаторлар ұшін сериясы ДЗТ релесі колданылады (5.l сур).

Кернеудің төменгі жағында Ү/Ү/Δорамдар жалғау тобы бар үшорамдық

трансформаторлардың дифференциалдық қорғаныстарының өхемаларында үш ТТ, ал кернеудің төменгі жағында Ү/Δ орамдар жалғау тобы бар екіорамдык трансформаторлардың қорғаныс сұлбаларында фазаларда

мінетті түрде і реле қосып, 2 ТТ қондыру қажет. Қорғаныс сұлбалары екі релелі болып орындалады. Қалыптасқан сезгіштікті қамтамасыз ету шарты

бойынша, тағы да үлкен қуатты (40МВА және жоғары) және үшорамды

трансформаторлардың қорғанысы үшін үш релесі бар схемалар қолданылады.

МТҚ ток релесі және осы реленің түйіспелері шунттан ажырататын АО (ЭО) тізбектеліп қосылған төменгі кернеу жағынан дифференциалдық

қорғаныстың иініндегі сұлба қолданылмайды.

Дифференциалдық қорғаныстардың қағидалық орындалу сұлбасы

5.1. сур. көрсетілген.

Трансформатордың дифференциалдық қорғанысын есептеу барысында реленің типі мен санын, реле орамдарының қосылу сұлбасы және орам сандарын анықтайды, қорғаныстың сезгіштігін тексереді. Есеп тәртібімен [4]-те танысуға болады.

а) негізгі жағындағы жұмыс                                  б) екі теңестіру және

(дифференциалдық) орамның жэне                       жүмыс орамдарын қосу; негізгі емес жағындағы бір теңестіруші

орамның қосылуы;

ДЗТ-11

в) дифференциалдық тізбексіз релені қосу

г) дифференциалдық тізбекті

пайдаланбай тежеуіш орамы бар релені қосу;

д) 10 және 35кВ жагындағы .қорганыс иіндері қосындысына

тежеуіш орамды қосу

5.1 сур. Трансформаторлардың дифференциалдық қорганысыд сұлбасындағы ТТ және реле жалғаулары

5.7.Трансформатордың газ қорғанысы

Трансформатор екі газ қорғанысымен жабдықталған: а)Трансформатордың газ қорганысы РГУЗ-66 релесімен орындалган. Реле ішкі зақымдарга қарсы эсер жасайды жэне 10 кВ кірменің ажыратқышын агытып, қысқа тұйықтагышты қосуға эсері жасайды. Газдың баяу шыққанында және майдың шектемді деңгейінен түскенінде реле белгі беруге жұмыс істейді;

б) РПН багінің газ қорганысы ПГЗ-22 релесімен орындалган. РПН-ң ішкі

зақымдарында реле кірмені ағытуга жэне қысқа тұйықтагышты қосуға жүмыс істейді.

Еңбекті қорғау

Еңбекті қорғаудың жалпы мәселелері

Аудандық электр тораптары  кэсіпорынының жетекшісі  мен кэсіподақ комитеті төрағасы жыл сайын бекітіп отыратын график жоспарда бүкіл кэсіпорынға қатысты жалпы сипаты бар мынадай шаралар қарастырылады

1 . Жаңа кадрлардан маман дайындау

2. Жүмысшылар мен инженер-техник қызметкерлерінің біліктілігін арнайы курстар мен мектептерде шын.дай түсу .

3.  Инженер-техник   қызметкерлерінің білімдерін қолданыстағы техникалық қажетке жарату ережелері, ПТЭ мен техникалық қауіпсіздік ережелері, ПТБ өрт қауіпсіздігі ережелері, еңбек қауіпсіздігі стандарттары жүйелері және де өндірістік қызметтік пысықтамалар.

4.  Кітапхананың қауіпсіздік техникасы, ҚТ кабинетінің жыл бойы жүмысын үйымдастыру.

5.  Қызметкерлерді жаттықтыру.

6.  Мекеме жетекшісінің жұмыс орындарын аралап байқаудан өткізус,

7.  Қауіпсіздік техникасы күнін өткізу.

8.   Алдыңғы қатарлы еңбек эдістерІн оқып үйренумен өндіріске енгізуді ұйымдастыру.

9.  Қызметкерлердің мерзімді медициналық қаралудан өтуі. График   -   жоспардың   орындалу   барысын   ҚТ   бойынша инженер-нүсқаушы қадағалайды.

Еңбекті қорғауды бақылаудың үш сатылы жүйесі ұиымдастырылған. Бірінші сатылы айландар мен қызмет түрлерінің  шеберлері  инженерлерік  күнделікті  жүргізеді.  Екінші  сатылы мекеменің қүрылымдық бөлімшелерінің бастықтары қоғамдық нүсқаушымен бірге аптасына бір рет жүргізеді.

Үшінші саты бастығы қауіпсіздік техникасы күнін өткізеді.

Станцияның электр жабдықтарын ққауыпсіз қызметке жарату үшін, ол мынадай электрден қорғау құралдарымен қамтамасыз етілуі тиіс:

•    оқшауламаушы сырық - әр кернеу сатысында 2 данадан;

•   диэлектрлі қонышты кебіс - 1 жұп дана;                                 ,

•    тасымал жерлендіргіш - 6 дана;

•   уақытша қоршаулар - 2 данадан кем емес;

•    ескертуші плакаттар - қажетіне қарай;

•   қорғаныстық көзілдірік - 2 дана;

•    газқорғақ - 2 дана.

Өртті сөңдіру нормаларына сәйкес ҚС мынадай өрт сөндіру қүралдарымен қамтамасыз етілуі тиіс:

•    көбікті өртсөндіргіш - 1 дана;

•    көмірқышқыл өртсөндіргіш - 2 дана ;

•   құм салынған жәшік - 1 дана;

•   күректер-2 дана;

•    су қүйылған бөшке - 1 дана;

•   шелек-2 дана.

Жерлендіруші қондырғыны есептеу.

ЭҚЕ-дің  талаптарына  сай  ҚС    жерлендіруші   қүрылғысының кедергісі, жердің меншікті кедергісі р<5000мм болғанда Кж<4,0 Ом шартына сэйкес орындалуы тиіс. ҚС ауданы                                                                '

37,8-29,4=1 11 1,3 м2. ЖҚ-ны есептеуге қажетті деректер:

•   топырақ қыртысының есептік үлгісі - екі қабатты;

•    жоғарғы қабатының кедергісІ - рі=100 Ом-м;

•   жоғарғы қабатының қалыңдығы ҺІ=1,3 м;

•   төменгі қабатының кедергісі- р2^50 Ом-м;

•    электродтың үзындығы 1т=2,5м;

•    ЖҚ алып жатқан алаңның ауданы.

S=27*27=729м2-қа тең етіп алынды.

•   Жатық электродтардьщ жату тереңдігі L=0,7м ;

•    жерлендірмелер диаметрі d=22мм болаттан жасалынады.

Бойлық жэне көлденең жерленірмелердің орналасуы жобаның графикалық бөлігінің №6 парағында көрсетілген. ҚС-ның аймағына кірер есігі мен қақпалар: потенциалдарын қосымша тегістеу үшін сыртқы

жатық өткізгішке оның астында  тереңдедітіліп   салынған   екі тік оқтаулар жалғанған. Олардың эрқайсысының үзындығы 2,5м, арақашықтығы кірер есік пен

қақпаның еніне тең. Aшық тарату қүрылғысының АТҚ жайтартқыштар

С и орнатылған тоған қүрастырылымдарынан наизағаи тоғының жерлендіру магистралі бойымен үш бағытта ағып кетуі қамтамасыз етілуі тиІс. Сонымен бірге жайтартқышы бар электродтың үзындығынан кем емес арақашықтықта үзьндығы 2,5 метрлік үш тік электродтар орнатылуы тиіс. ЖҚ-ның кедергісі келесі формуламен есептеледі:

Rж=(A*p2/√S)+(pэ/Im+Ik) ,

мұндағы: рэ - жер қыртысы топырағының эквиваленттіқ меншікті

кедергісі;

Ik - барлық тік электродтардың жалпы үзындығы; А- өрнекпен анықталған

коэффициент. A=0,385-0,25(lm+t)/ √S; (0.1<(lm+t)/ √S<5 кезінде)

(lm+t)/ √S =25+0,7/√729=0,12  сонда

А-0,385-0,25*0,12=0,352.

Топырақтың эквивалентік меншікті кедергісі

Pэ=p1(1-e-α√S)+p2(1- e-β√S/n) ,

мүнда: α,β- - рі мен р2 арақатынасына қарай анықталатын өлшем бірлігі жоқ

коэффициенттер. Егер рі>р2 болса, Егер рі > р2 болса, онда

α =3,6; р =0,1

рэ =100(1- е3,6-1,3/27)+50(1- е-0,1*27/1,3)=60 Ом-м. ЖҚ-ның жаспарынан LK = 216 м,   L K =48м. Сонда Rж=0,35*60/√729+60/216+48=1,12 Ом.

Яғни кажетті шамасынан Rжрук=4,0 Ом кіші.

ҚС-ны найзағайдың тікелей соғуынан қорғау

ҚС-да найзағайдың тікелей соғуынан қорғау үшін сырықты жайтартқыштар қолданылады.  ҚС-да қорғаныс жайтартқышы орнатылады.

Һх1=8,5м жэне Һх2=4,0 м.

Жайтартқыштардың биіктігі 16 м-ге тең. Олар қабырғалары а1=14,5м, а2=18м тік төртбүрыштың төбедерінде орналасқан. Биіктігі 30 м-ден кем Үжеке тұрған жайтартқыштың қорғау аймағыньщ радиусы мына өрнекпен анықталады

Гх=1;6-һ(һ-һх)/(һ+һх). Демек

Гх1=1,6-16-(16-8/5)/(16+8,5)=7>8м j Гх2=1,6-16-(16-4)/(16+4)=15,4м ,

Төрт   жайтартқыштан   тұратын   құрылғының   қорғау   аймағы [6] бойынша мына қатынастармен анықталады

Д<8һа, һ<30 м болған жағдайда, мұндағы Д-төртбұрыштың диагональ: арқылы өтетін шеңбер диаметрі

Д=√α2l+α22=23 м ;

hx1 =һ-һх1 = 16-8,5 =7,5 м ;

ha2=h-hx1=16-8,5=7,5 м ;

Һа2 =һ-һх2 = 16-4 =12м  , Сонда 8 һа1=8-7,5=60м .

23<60м, демек электр жабдықтары орнатылған барлық аудан найзағайдың тікелей түсуінен қорғалады. Жайтартқыштың қорғау аймағьшың ең кіші еніі? [6] -даты қисықтардан анықталады.

һх/һ және а/һа қатынастары анықталады.

Һх2/һ=4/16=0.25  а2/һа2=18/12=1,5

Һ=8,5м биіктігінде

Ьх/һ=Ю,53- а!/һаі=1, 93

Ьхм= Ьх2.3= Һаі-0,89=7,5*0,89=6,68м

Ьх1-4/ һаі= Ьх2.з/ һа1=0/89

Һх1/һ=0.53      a2/hal=l 8/7,5=2.4 болғанда

Ьхь2/һаІ=Ьхз-4/ЬІаІ=0,85

Ьх1=2Ьх3.4=7,5*0,85=6,38м

һх2/һ=0/25 ; a2/ha2=L5 болса,

Онда

Ьх3-4/һа2=1,13  ;

Ьх3.4=һа2-1ЛЗ=1ЛЗ-12=13,56м Жайтартқыштардың қорғау аймағы жобаның графикалық бөлігінің №6 парағында көрсетілген.

8. Азаматтық қорғаныс

Азаматтық қорғаныстың негізгі қызметі тұрғындар мен халык нысандарын қазіргі кездеп барлық жаппай жою құралдарының    әсерлершен    қорғау   жэне   халық шаруашылығы нысандарының орнықты жүмыс Істеуше тшсті жағдайлар туғызу, соғыс жағдайында да және төтенше жағдайларда да құтқару және кезек күттірмейтін аппаты қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу болып табылады.

Евгеневка - ҚС-сы электрмен жаодықтауда сеншді көздер қатарына

жатқызылады.

Төтенше   жағдайлар   туса   ҚС-да   қоректендіруші   жэне   таратушы   желілерде зақымданулар болуы мумкін.

ҚС-да АЭТ  диспетчері  және  - энергетика жүйесі  диспетчерімен  жоғары

жиілікті жэне радиотелефон байланысы орнатылған.

Энергиямен   жабдықтауды   тез   қалпына  келтіру   үшін   апаттық радиобаиланысы қарастырылған. Төтеншежағдаиларда Евгеневка ҚС-да апатты   қалпына келтіру жүмыстарын жүргізу үшін мынадай материалдардың қол сүғылмайтын қоры жасалған:

•    АС-95 сымы- 5,0 км ;

•   АС-70 сымы - 7,0 km   ;

•    1 ОкВ желінің тіректері - 1 5 дана ;

•    35кВ желінің тіректері - 7 дана   ;

•    РНДЗ-2-35/1000 айырғышы- Ідана ;

•    ЮкВ ажыратқышы-ідана ;

•   түтікше жэне вентилдік разрядтауыштардың 2 жиынтығы ;

•   трансформатор майы - 0,3 т  ;

•    әр жүмыскерге арналған газқорғандар.

Евгеневка ҚС-да азаматтық қорғаныс оөлшшен келістірілген жөндеу

қалпына келтіру жүмыстарының графигі жасалған.

9. Бизнестік жоспар

Ойтүйім

Бизнес    нысаны - қосалқы станция - ауылшаруашылық түтынушыларын электрмен жабдықтау көзі. Көрсетілетін қызмет қорек көзінен түтынушыларға дейін электр энергиясын тасымалдау.

Өткізу нарығы - ауылшаруашылық нысандары.

Қысқамерзімдік жоспарлар - ауылшаруашылық түтынушыларын электр энергиясымен камтамасыз ету.

¥зақмерзімдік жоспарлар - тасымалданған электр энергияның сапасын көтеру.

Өндірістік жоспар

Бұл бөлімде қысқа сипаттау керек:   кызмет жасау жүйесі:

- өзіндік мүмкіндіктер ;

- сыртқы (мердігерлер) ;

Жүмыс және қызмет көрсету мүмкіндіктері:

- инвестициялар;

- жаңа шығын тудыратын жәйттер (тура және қосалқы);

Жүмыстарды ұдымдастыру:

- өзіндік құралдармен;

- банктен қарыз (ссуда) алу (қандай сомаға қандай мерзімге)

- қайтару уақытын көрсету;

- жаңа техникаларды алуға жұмсалатын инвестициялар.

Сату рентабельділігінің мақсатты деңгейлерін анықтау:

- бағалар деңгейлері;

- сәйкес таза табыс (прибыль),

Қабылданған шаралардың құндылығы:

- техникалық;

- экономикалық (тура және тіркес шығындарын төмендету);

- бэсекелестік  қабІлет  (жоғары   сапалы  жүмыстар   жэне   қызмет көрсету)

- электрмен жабдықтау жүйлерініңіісементтерінде энергия шығындарын төмендету.

Кәсіпорын

Кернеуі 10/0,4 кВ, 35/10 кВ қосалқы станциясын күру, қайта қүру және   кеңейту.

Бизнес түрі - қосалқы станцияны салу. Энергия жүйесімен байланыс,

АПК АРЭК  таратушы электрторап компаниясының жүмыс күштері және

көлігі.

Жергілікті жагдай  -  жергілікті калық және мемлекеттік басқару орындарының жәрдемі.

Арнаулы салықтар мен субсидиялар жоспарлау ауданда қарастырылмайды.

Өнеркәсіпті басқару

Жобаланушы нысан АПК АРЭК мекемесінің қүзырында. Оперативтік

басқару АПК АРЭК қосалқы станция қызметімен жүргізіледі.

Жобаланатын    нысан Еңбекті қазақ ауданында    орналасқан. Қаржы мәселелері бойынша   шешімдерді   жергілікті   билік   орындарымен келісе отыра АПК АРЭК   кәсіпорнының басшылыгы қабылдайды.

Маркетинг шаралары

Жобаланушы нысан орналасқан аудандагы ауылшаруашылық түтынушылар өздеріне қажет электр энергиясын тек аталган қорек көзінен алады. Мұнда қызмет көрсетудің жоғары сапасын, жүкте-менің тәулік графиктерін және электрмен жабдықтаудың жоғары сенімділігін қамтамасыз ету қажет. Мүның бәрін ескере отыра, электр энергиясын парасатты бағамен қамтамасыз ету керек.

Қызмет көрсетудің жогары сапасы келесі мәселелерге байланы-сты:

- электр энергиясымен үзіліссіз жабдықтау;

- түтынушылардың кірмесіндегі кернеудің қалыптасқан ауытқуларын    қамтамасыз ету;

- электрмен жабдықтау жүйелері элементтерінде энергия шығындарын төмендету.

10. Жобаның техникалық-экономикалық көрсеткіштері

Еңбекте жобаланып жатқан қосалқы станцияның 10 кВ (0,38 кВ) ши-наларынан жіберіліп жатқан электрэнергиясының құнын есептеу қажет септің алғашқы мэліметтері болып табылады [10]

- жобада қаоылданған электрмен жабдықтау сұлбасы ;

- максималдық жүктеменің пайдалану сагаттарының саны (Тмах =3 000-4000 сағ);

- энергия шығындары сағаттарының саны (сағ)

- энергия жүйесінің 35 кВ шиналарынан жіберіліп жатқан электрэнергия қүны, теңге/кВт.сағ.

Электр энергия берілісінің толық өзіндік құны

Берілістің С пол толық өзіндік қүны келесі өрнекпен анықталады [13]

Спол = Сэксп + Спот,

мүнда Сэксп - электр тораптарын күтуге, жөндеуге және олардың қажетін өтеуге жұмсалатын эксплуатациялық шығындар, теңге/жыл; Спот — электр энергия шығындарының құны, теңге/жыл; Эксплуатациялық шығындарды келесі жүмсалған қаражаттардан қүрастырады:

Сэксп = Сам+Сзп +Соб + Сос

І мұнда: Сам — амортизациялық аударымдар, теңге/жыл;

Сзп - жалақыға кететін шығындар, теңге/жыл; Соб- жабдықтың қажетін өтеуге жүмсалған шығындар, теңге/жыл; Сос - қоғамдық шығындар, теңге/жыл. Сэксп=856,8 + 5189,25 + 214,2+ 558,84 = 6819,1 мың теңге : Амортизациялық аударымдар

Амортизацияға кететін қаржылар

Сам=Ср+Ск.р

мүнда: Ср - қалпына келтіруге (реновация) жұмсалған аударымдар, теңге/жыл; Ск.р- күрделі жөндеуге кететін қаржылар, теңге/жыл.

Реновация - табиғи қызмет мерзімінде негізгі қорды (нысан бастапқы қүнын) толық қалпына келтіру. Сам мэні келесі өрнекпен табылады:

Сам=Рш%'К/100, мың теңге

мұндаі Рам% - амортизациялық аударымдардың нормасы;

К -нысанга жұмсалатын күрделі қаржы, теңге/жыл;

Сам.АЖ-10кв=3.5*6800/100=238 мың теңге

Сам.35/10окс=6,3*6800/100=428,4 мың теңге

Сам.Аж.35кВ=2,8*6800/100=190,4 мың теңге

Сам =238+428,4+190,4=856,8 мың теңге

Жалақы Жалақыға кететін шығындарға кіреді:

Сзм=Cзм*осн+СЗП.ДОП+ Ссс

мұнда Cзм*осн - негізгі жалақы, теңге /жыл;                                                 ,

Сзп.доп - қосымша жалақы, теңге/жыл; .

Ссс - элеуметтік қамсыздандыру жэне зейнеткерлер қорының аударымдарына жұмсалатын шығындар теңге/жыл.

Негізгі жалақы Сзм,осн келесі өрнекпен анықталады

мұнда: п пр - қызметкерлер саны (жұмысшылар, ИТҚ) және басқалар адам саны Сср — жыл бойындағы орташа жалақы, теңге/жыл

Сзпосн= 17-222 = 3774 мың теңге                                                                   ;

Қосымша жалақы келесі өрнекпен анықталады:

Сзп.доп =(0,1...0,15) Сзп.доп   мың теңге

Сзп.доп =0,1-3774 = 377,4 мың теңге

Әлеуметтік сақгандыру мен зейнетқорына кететі аударымдар

в - әлеуметтк сақтандыруға және зенетқорына мемлекеттк мекемелердің   нормативтері    боиынша салыстырмалы бірліктеш аударылған қаржының

Ссс = 0,25 (3774 + 377,4) = 1037,85 мың теңге

Сзм = 3774 + 377,4 + 1037,85 = 5189,25 мың теңге — негізгі жалақы, теңге /жыл;

Жабдықтың қажетін өтеуге жүмсалған қаржылар.

Бүл   шығындар   кезектегі   жөндеуге   кеткен   қаржылардың   барлық   түрлерін, қосалқы материалдардың құнын, сырт мекемелердің көрсеткен қызметін ж2не басқа шыгындарды қосады, және амортизациялық аударымдардың біршама үлесі ретінде қабылданады:

С0бс =Р* Сам ,теңге/жыл  ;

мұнда р=0,2-0,3 (төменгі кернеулі тораптар үшін үлкен мэні қабылданады). С0бс=0,25*856,8 = 214,2 мын теңге

Жалпы тораптық шығындар

Жалпы тораптық шығындар келесі өрнекпен анықталады:

Coc=nрау*Ccpay+γ(Caм+Coбс) ,

мүнда npaу - басқару аппараты жүмыскерлерінің саны;

Ссрау - басқару аппараты жұмыскерлерінің орташа жылдық жалақысы теңге/жыл;

ү - 0,025-0,05 тең қылып алынатын коэффициент

Сос= 2-2,58 + 0,04(856,8 + 214,2) - 558,84 мың тенге.

Электр энергиясы шығындарының құны

Электр энергиясы шығындарының қүнын келесі өрнекпен анықтайды

мұнда: ΔА — электр энергиясының жылдық шығындары, кВт-саг;

α- электр энергияға тұйықталатын меншікті шығындар, теңге/жыл.

Энергияның жалпы шыгындары ДА ауа желілерінің сымдарьщдағы ДА вл және трансформаторлардағы ДА то шығындарынан түрады. АЖ сымдарындағы шығындар(кВт-сағ) келесі өрнекпен табылады:

ΔА=∑[S2 / U2    *r0*li]τ*10-3    ,

мүнда: i - желінщ есептік аиланының нөмірі;

п - айландар саны;

Sj - айланындагы есептік қуаты, кВА;

Uh- АЖ-ң номиналдық кернеуі, кВ;

г оіэ 1; - меншікті активтік кедергІ,(Ом/км) жэне і айланының ұзындығы (км); т - шығындар уақыты (car).

Осыған үқсастырып 10 кВ АЖ-ң қалган фидерлерінің сымдарындағы энергия шығындары анықталады:

ΔАаж=187318кВт-сағ;

ΔАаж =8281 кВт-сағ;

ΔАа;ІС169856кВт-сағ ;

10 кВ АЖ-ң сымдарындагы энергия    шығындары кВт-пен келесі өрнекпен аңықталады:

ΔА=258773+187318+8281+169856+624188 кВт-сағ ;

Трансформаторлардағы энергия шығындары кВт-саг-пен келесі өрнекпен анықталады

мұнда: ΔРст, ΔРм - трансформатордың болаты және мысындағы шығындар, кВт; S, Sн - трансформатордың есептік қуаты, кВА.

Энергия жүйелерінің ауылдық электр тораптарының бөлек элементтеріндегі электр энергия шығындарына жүмсалатын Ааж және Атр меншікті қаржылары теңге/кВт-сағ-пен [1] деректеріне сэйкес қабылданады.

Тораптың бөлек элементтері үшін шыгындар уақытының орташа мэні [1] сәйкес тең:

τвлзз = 2500 сағ                             τвл10 = 1900 car

τпсзз/ю = 2000 сағ                        τпс10/од=1800 сағ.

Төртінші фидерде орналасқан трансформаторлардагы энергия шығындары анықталады

Осыган ұқсастырып қалган 10 кВ желілерінде орналасқан трансформатордағы энергия шығындары анықталады:

ΔАтрАЖ =117640 кВт-саг;

ΔАтрАЖ =123412 кВт-сағ;

ΔАгрАж=9372кВт-сағ ;

Трансформаторлардагы энергия шығындары қосылады: ΔАтр=108768+117640+123412+9372=359192 кВт-сағ ;

Oнда қосынды шығындар қүрайды:

ΔА = ΔАдж +ΔАтр =624188+359192=983380 кВт-сағ;

Спотһ983380*1,2-103=1180 мың теңге

Жіберілетін электр энергиясының 1 кВт-сағ-ң толық құны

Берілістің толық өзіндік құны келесі өрнекпен табылады:

q=Спол/Апо, теңге/кВт-caғ ;

мүнда, Спол - берілістің толық өзіндік құны, теңге ;

Ап0- жіберілген пайдалы электрэнергия, кВт-сағ.

An- мәні келесі формуламен анықталады

Ano =Sрасч-соsφТтах*ΔА ,

мұнда: Spac4 -желінің басындағы есептік қуат;

соsφ -қуат коэффициентінің орташа мэні (0,8-0,85);

Tmax - максималдық жүктемені пайдалану сагаттарының саны

Ano=3098.3-0.8-3500-983380=7691860kBт*caғ ;

Спол=6819.1+1180=7991мьІңтеңге   ;

q=79991000/7691860=1.03 теңге/кВтсағ ,

Қосалқы станцияның 10B (0,38кВ) шиналарынан жіберілетін электр энергияньщ өзіндік құны келесі шамамен анықталады

qотп=qc+q ,

мүнда: qc - энергия жүйелерінде электр энергиясына жүмсалатын орташа меншікті келтірілген қаржылар (qc тенге/ кВт-сағ, директивтік материал^дар негізінде қабылдану керек)

qотп = 1,2 +1.03=2.23 теңге/кВт сағ .

Қосалқы станцияның 10 кВ (0,38кВ) шиналарындагы электр энергияньң құны банк несиесін алғанда келесі өрнекпен анықталады

β =E*n*k/A+q+q=(1,1*1,2*8000*1,2/7631860)+1,03=3,6 ,

мұнда: Eб -банк несие өтемін ескеретін күрделі қаражаттардың ақталу

коэффициенті;

nб - банк несиесі бойынша пайыздарды қайтарудың жылдық нормасы;

К-банк несиесі, теңге.

Қосалқы станцияның 10 B (0,38кВ) шиналарынан жіберілетін электр энергияның таза табысты ескергендегі құны

β’=β+mβ ,

мүнда: m-салыстырмалы бірліктердегі рентабельділік деңгейі t

Қосалқы станция 10 кВ (О,38кВ) шиналарынан жіберілетін электр энергияның қосылған қүнының салығын (ҚҚС) ескеретін бағасы

β”=β’+m’β’ ,

мүнда: m'-салыстырмалы бірліктердегі ҚҚС қүраушысы β"=4,32+0,15*4,32=4,97 теңге/кВт сағ ,

Тәуекелдің (риск) бағасы

Өндірістік, нарықтық жэне қаржылық кауіптен сақтану үшін тәуекел жәйттерін (факторы  риска)  зерттеу  керек,   ол  үшін  графикалық  әдіс   пайдаланылады.

Графикты құру үшін келесі шамаларды анықтау керек:

Түрақты жылдық шығындар:

мұнда   Сам - амортизация шығындары;

C3n  - элеуметтік сақтандыру және зейнеткерлік қордың аударымдарын

ескергендегі       жалақыға кететін шығындар;

Сос - жалпы тораптық шығындар;

Сб - банк несиесі бойынша қайтарылатын ақшалардың жыл сайынғы сомасы

(егер банктен қарыз алынса)

Итұр = 856,8 + 5189,25 + 518,84 + 3800 = 9805 мың теңге. Айнымалы жылдық

шығындар:

Иайн=Спот+qc*Aп0 ,

мүнда: Спот - электр энергия шығындарының құны;

qc -   энергия жүйесіндегі электр энергияға жұмсалатын орташа меншікті келтірілген шығындар;

Ап0 - жыл бойында берілген пайдалы электр энергия.

Иайн = 803,6+ 1,2* 12631144- 10-3= 15961 мың теңге ,

СПР - өнім қүны, тең жыл;

СРП-ҚҚСтьцескергендегі немесе ескермегендегі берілген өнімнің электрэнергиясының жылдық құны тең жыл

СРП- P An о (немесе β An 0)

CPn = 2,3 * 12631144 -10-3 = 29051 мын геңге.

Электрэнергиясын тасымалдаудың рентабельділігі P өрнекпен аңықталады

Р=ИП/Uтұр+Uайн ,

мұнда: ВП - жалпы таза табыс (валовая прибыль)

ВП=СРП- Uтүр- Uaйн

ВП=29051- 9805-15961-3286  мың теңге

P=3286/16155+18225*100=12,l %

ҚҚС ескермегендегі электр энергиясын тасымалдаудан келетін жылдық таза табыс анықталады:

Пр=( β’- β)An0

Пр = (2,3 - 1,9) 12631144 *10-3 =5052 мың теңге

.   Электр энергиясын ысырапты тасымалдау аймағы

2.  Электр энергиясын ысырапсыз тасымалдау аймағы

3.  Айнымалышығындараймағы

4.  Тұрақты шығындар аймағы

Қорытынды

Дипломдық жобада Евгеневка 35/10кВ қосалқы станциясында екінші

қуаты 2500 кВА трансформаторды орнату қабылданған, ол жобаланатын

ауданда электр торабы жұмысының кез-келген қалыпсыз режІмдерінде барлық түтынушыларды электр энергиясымен қамтамасыз етуге мүмкіндіқ^ жасайды.

Таңдалған күштік жабдықтар, релелік қорғаныстың сұлбалары тұтынушыларды электрмен жабдықтаудың сенімділігін көтереді. Екінші трансформаторды орнатқанда жобаланған қосалқы станцияның 1 ОкВ шиналарынан жіберілген электр энергиясының 1 кВт сағ өзіндік қүны 3,6 теңге, 0,38 кВ шиналарынан 4,97 теңге, ал жылдық экономикалық тиімділік

5052 мың теңге құрайды.

Пайдаланылған эдебиеттің тізімі

1. Будзко И.А., Зуль Н.М. Электроснабжение сельского хозяйства. М.: Агропромиздат, 1990, 496 с.

2. РУМ, сентябрь 1986 г., М.: Сельэнергопроект.

3. Матаев Ө .М.Үмбетқұлов Е.К.. Абдрахманов А.А. Ауыл шаруашылығын электрмен жабдықтау бойынша дипломдық жобаны орындауға арналған эдістемелік үсыныстар. Алматы,

ҚазҮАУ, 2005, 54 б.

4. Сукманов В.И., Лещинская Т.Б. Дипломное проектирование, Методические рекомендации по электроснабжению сельского хозяйства.М.: 1998, 109с.

5. Захаров А.А. Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Электроснабжение сельского хозяйств., Каз СХИ, Алма-Ата, 1989, 71 с.

6. Каганов И.Л. Курсовое и дипломное проектирование. М.: Ко-лос, 1980, 349 с.

7. Справочник по электроснабжению и электрооборудованию. Под общей редакцией А.А.Федорова, т.2, Электрооборудование. М.: Энергоатомиздат, 1987. 591 с.

8. Нормы технологического проектирования электрических сетей

сельскохозяйственного назначения. М.: Сельэнергопроект 1988.

9. Правило устройств электроустановок. Алматы, 2004, 463с.

10. Электрическая часть станций и подстанций (Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования). Под ред.Неклепаева Б.Н. М.: Энергия, 1972 , 607 с.

11. Шабад А.М. Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей. Л.: Энергоатомиздат, 1985, 295 с.

12. Беркович А.М. и др. Основы техники релейной защитыМ.: Энергоатомиздат, 1984.376 с.

13. Исламбакиев Д.К., Джаржанова Л.А., Абдурахманов А.А. Практическое руководство к вьшолнению раздела Определение

технико-экономичесьсих показателей и составление бизнес-

плана в курсовом и дипломном проектировании по электро-снабжению сельского хозяйства. Алматы: Каз НАУ,2000Д4 с.

14. Матаев Ө.М., Жаржанова Л.А., Абдрахманов А.А.,Үмбетқүлов Е.Қ. Электр тораптары. Алматы: КазНАУ, 2004 ж, 326.

15. Луковников А.В., Шкрабак В.С. Охрана труда.М.: Агропромиздат, 1982

16. Руководящие указания по организации работы с персоналом на энергопредприятиях. М.: 1982.

17. Норма испытания электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей.М.: Энергоатомиздат, 1982.

18. Долин П.А. Справочник по технике безопасности.М.: Энергоатомиздат, 1985.

6. Аж өткізу қабілетін көтеру мәселелері

Жалпы қағидалар

Электр жүйесіне қосылған  электор қабылдағыштардың маңызды бқлігі активтік қуаттан басқа реактивтік қуаты тұтынады. Реактивтік-осы уақытағы электр  жүйелеріне трансформатор (мұнда реактивтік қуаттың бөлігі жойылады) мен ұзын ауа желілерімен ұзын саны нысты беретін құрылғының реактивтік кеднргісі өте маңызды болады, ал бұл кернеумен реактивтік қуттың біраз шығындарын тудырады.

Тораппен реактивтік қуаты беру кернеудің қосымша шығындарына келтіреді.

ΔU=∑(PR+QX/)U

Жоғарыда келтірілген теңдуден тораппен беріліпжатқан реактивтік қуатпен тораптың реактивтік кедергісі тұтынкшы кернеуінің деңгейіне маңызды әсері бар екені көрінеді. Беріліп жатқанреактивтік қуатпен активті қуатпен энергиясының шығындарына әсері бар, бұл келесі өрнекпен шығады:

ΔР=S2/U2* R=P2+Q2/U2*R

Беріліп жатқан реактивтік қуатқа сипаттайтын шама болып табылатын қуат коэфициенті:

cosφ=P/√P2+Q2

Қуат коффициентерінің мәндерін активтік қуат шыфғындарының теңдеуіне қойып алады

ΔР=Р2/U2  * cos2φR

Бұдан активтік қуатың шығындары қуат коэффициентінің шартысына кері пропорционал екі екені көрінеді. Топаптағы электр энергия шығындарын азайту үшін және таратушының кернеуі көтру үшіе берілетін реактивті қуаттың шамасын азайтуға ұмытылу керек. Бұған тұтынушылардың қуат коэффициентінің келесі жолдарымен көтеріп, көтерцге болады;

а) тұтынушыларда орнатылған электр жабдықта ұтымды пайдаланып;

б) тұтынушыларда реактивті қуатты өтемдеу;

Трансформатордағы реактивті қуттың шығындарын аз жүктелген трансформаторды қуаты аз трансформатордмен ауыстырып, ал екі трансформаторлы қосалқы станцияларда екі трансформатордың біреуін авторматты резерптке көшіріп ағытып қойып, төмендетеді.

Реактивті қуаттан торапты жеңілдету үшін бұл қуаттың бір бөлігін оны тұтынатын орында өндірген дұрыс. Тұтыну орынында қондырылған реакті қуаттың көздері болып табылады;

а) синхронды өтемдеушілер ;

б) статикалық конденсаторлар ;

в) басқарылатын статикалық реактролар.

Суретте энергия көзін тұтынушы қосалқы санцияға электр энергиясын берудің шығындарын ескермейік, статикалық конденсаторлар қондырылған және қондырылмаған ағдайларындағы сүлба бейнеленген

P-jQ

P-jQ

a)                                                                                    P-jQ

+Qk

б)

Сурет 6.1 Элентр энергиясының энергия көзімен тұштынушы қосалқы станцияға беру сұлбас;

а) статикалық конденсатор қондыралған ;

б) статикалық конденсатор қондырылмаған байқауға болады .

Келтірілген суреттерден электр энергия көзінен беріліп жатқан реактивті қуат конденсаторлық батарея өндірген қуаттың шамасына келмейді, яғни реактивтік қуат Qk қуатының шамасы өтемделеді;

Реактивтік қуаты өтемдегенде электр берілістерінде кернеу шығындары азаяды. Егер өтекмдеуге дейінгі жергілікті торапта кернеу шығыны.

ΔU=(PR+QX/)U ;

Тең болса, онда өтемдеу жағдайында ол :

ΔU=(PR+(Q-Qk`X/)U ;

Шамасына дейін төмендейді, мұнда R және X - топтың кедергілері.

Өтемдеуден жоғары нәтиже алу ұшін өтемдеуші құрылғыларды барынша электр энергиясының  қабылдағыштарына ақын қондыру қажет, сонымен тоаптың молдау айналым реактивті қуаттан босатады. Бірақ қуаты аз өтемдеуші құрылғылардың квар құны қуаты басымдау құрылғыларымен салыстырғанда жоғары сондықтан өтемдеуші құрылғылардың тирін және жайғастыру орнын таңдау техникалық- экономкалық есептермен және электр энергиясын бергендегі шығындардың төмендеуінен алынатын экономиямен өтумдеуші құрылғыларға жұмсалған күрделі қаржылар қайтарылатын мерзімдерді салыстырумен шешілу керек. Кернеуі 500 В торапта өтемдеуші құрылғыларды күштік торап жағындағы, ал ернеу 1000 В жоғары асинхронды қщзғалқыштар болғанда 6-10 кВ ағында қондыру ұсынылады.

Кернеу 0,4 кВ техникалық-экономикалық есептнрі анықталған қайтарым мерзімі бойыша таңдайды.

Кернеуі 0,22 кВ тораптары бар кәсіп орында КБ орнату табиғи cosφ<0,7 болғанда ғана тиімді  cosφ үлкендеу мәндерінде КБ 6-10 кВ кернеуінде қолданған тиімді.

Мысалы:  екі ауысумен ұмыс атқаратын кернеуі 6 кВ электр қозғалқыштарының маңызды сан бар ірі өндірістік кәсіп орынның 6 кВ ҚС-да статикалық конденсаторлар батереясының қуатын таңдау керек. Кәсіп орнынының максималдық қуаты 5200 кВт, табиғи cosφ1=0,78(tgφ1 =0,8). Максималдық жүктемені пайдалану уақыты Т=4000 cағат.

Шешуі: аталған мекеменің электр энергияны жыл бойына тұтынуы құрайды

Wt=P*T=5200*4000=28000000 ;

Жүктеменің жыл  бойындағы тербелістік мәні емес деп есептесе, бір ойдағы электр энергияны тұтыну шамасын алады:

Wm=Wr/12=20800000/12=17300007.

Сегіз сағаттық жұмыс күнімен аптасына бес күн жұмыс атқаратын екі ауысымды кәсәп орын үшін бір ай ішіндегі жұмыс уақыты:

tp=2*8*22=352 сағ.

Мұнда 22 – бір айда сегіз сағат ұзақтығы бар жұмыс күндерінің саны

cosφ2 =0,93 (tgφ2=0,4) болғанда:

Qk= Wa(tgφ1-tgφ2)/tp ,

Мұнда  Wa- жүктемесі ең көп айдағы активтік энергияны тұтыну.

4.1 кестесі [ ] бойынш бір фазаға 66 түйірден саны 198 түйір, қуаты квар типі км – 6-10-1 бі фазалық конденсаторларды қабылдайды Qy =Qk*n=198 *10=1980 квар ,

Мұндай Qк- конденматордың қуаты –квар ;

n-конденсаторлар саны, түйір .

Кернеуді сатылы петтеу үшін қондырғыны екі (990+990) квар немесе үш (660+660+660)  квар топқа бөлуге тиімді.

Желінің индуктивтігінің онымен тізбектеліп қосылған конденсаторлардың бойлық өтемдеу қамтамасыз етіледі, осыған байланысты желідегі кернеу шығындары азаяды.

A  U1        R               XL                        A                R                XL             Xc

P-jQ                                                            P-jQ

a)                                          I2cosφ        б)                                            I1cosφ

Сурет 62 үш фазалық тораптың бір фазалық сұлбасы;

а - өтемдеусіз  ;

б – бойлық өтемдеуі бар.

Қарастырылып жатқан жүктеменің кернеу құлауының бойлық және көлденең шамалары өрнектермен анықталады.

ΔUф=I(Rcos φ+Xsin φ) ;

ΔUф=I(Xcos φ-Rsin φ) .

Осы жағдайға байланысты кернеудің векторлық диагреммасын келтіреді.

Тұтынушының  Uф2 фазалық кернеуінің берілген векторына қорек көзіндегі кернеу Uф1 (А нүктесі) векторымен анықталады. Егер желіге Xс реактивтік кедергісі бар. Конденсаторларды бір ізді қосса, онда реактивтік кедергідегі кернеу құлауы I (X-Xс) шамасын құрайды. Кернеу құлауының құрушылары тең болады.

ΔU’ф=I[Rcos φ+(X-Xc)sin φ] ;

δU’ф=I[(x-Xc)cos φ+Rsin φ] .

Желіге бірізді конденсатор қосылғандағы кернеудің векторлық диаграммасын келтіреді Xc=XL , яғни  желінің индуктивиік кедергісін толық өтемдеген жағдайды тудыру үшін конденсаторлардың сиымдылығын таңдаса, онда кернеудің құлауы желінің тек R активтік кедергісімен  анықталады және бұл құладың құраушылыары тң болады ;

ΔUф=IRcosφ ;

δUф= - IRcosφ,

Суретте бұл жағдай В нуктесімен көрсетілген. Егер Xc>XL ,, яғни асқын өтемдеу болса, онда бұл жағдайда қорек көзіндегі кенрнеу асқын өтемдеу болса, онда бұл жағдайда қорек көзіндегі кернеу  U”ф векторына тең болып, суретегі в’ нүктесімен анықталу керек. U1ф ≈ U2ф, яғни кернеу шығындарының мәні нөлге жақын ағдайына әкелетін Xc кедергісінің мәнін анықтауға болады. Онда

ΔU”ф=I(Rcos φ+(X-Xc)sin φ]=0,

Rcosφ=(Xc-XL ) sin φ,

Онда Xc =XL +Rctg φ.

Конденсаторлардың реактивті кдергісі бұл жағдайда тек қана желінің индуктивтік кедергісін өтемдеп қоймай, активтік кедергідегі кернеу

құлауына бір шама өтемдейді. Жоғаоыда келтірілген теңдеудің көмегімен таңдалған бойлық өтемдеу кондырғысының кедергісін желінің кернеу шығындарын минималды жасау үшін пайдаланады.

Онда конденсаторлардың қуатын формуламен анықталады;

Qc=3I2Xc ,

Мұнда I – елінің ең үлкен жұмыс тоғы, А. Ic жүзінде бойлық өтемдеудің қуатын тоқтың экономикалық тығыздығы бойынша анықталған сымдардың қимасындағы торап кернеудің ойдағы деңгейіне сәйкес есептейді.

Желінің реактиатік қуатын өтемдеу үшін желі сұлбасында бейнеленген. Конденсаторларды қосады.

Конденсаторладан өтетін активтік қат тең (конденсаторлардағы активтік қуат шығындары есептеледі)

P=√3U’’Icosφ’=√3U”Icosφ ,

Ucosφ’=U”cosφ ,

cosφ’=U”/U’*cosφ ,

tgφ’=√ 1-cosφ’/cosφ’=√U2 -U2cos2φ/U”co2sφ .

Конденсаторлар қуаты тең

Qc=Q”-Q=P(tgφ—tgφ’).

Алынған өрнекке tgφ’ мәнін қойып, оны түрлендіріп, конденсаторлар қуатын анықтайтын өрнектің ақырғы мәнін алады

Qc=P/coscosφ[sinφ-√(U’/U”)2-cos2φ] ,

Есеп. Сұлбада жүктемелері (ква) мен айландарының ұзындығы көрсетілген 10 кВ  тораптың реактивтік қуатын өтемдеу үшін конденсаторлар қуатын таңдау керек.

Қоректендірүші пунктте (А) кернеу 10,5 кВ құрайды. Кернеудің шектемді шығыны ΔUдоп =8 % . максималдық жүктемені пайдалану уақыты Тмакс=4000 сағ. Сымдардың арасындағы орташа қашықтық Дср=1000 мм.

Айландарда ағытын тоқтарды анықтайды.

IA-1=√P2A-1 + Q2A-1/ √3* Uн = √1002+7502/1,73*10=72,5 A ;

I1-2=√P22-1 + Q22-1/ √3* Uн = √6002+4502/1,73*10=43,5 A ;

I2-3√P22-3 + Q22-3/ √3* Uн = √4002+3002/1,73*10=29 A .

Тмакс=4000 сағ j эк=1,1 А/мм 2  қабылданатын тоқтың экономикалық тығыздығы әдісі бойынша айландардағы сымдардың қимасы анықталады.

А-1 айланы үшін

Fэк= IA-1/jэк=72,5/1,1=66 мм 2 .

Қимасы Fст=70 мм 2

r0=0,412 Ом/км, x0=0,345 Ом/км ;

1-2 айланым үшін

Fэк=I1-2/jэк=43,5/1,1=38,5 мм 2

қимасы Fст=50 мм 2 ,  r0=0,576 Ом/км. x0=0,38 Ом/км , маркасы А-50 сымы қабылданады.

2-3 айланым үшін

Fэк=I2-3/jэк=29/1,1=26 мм 2, қимасы Fст=35 мм 2 , r0=0,38 Ом/км. x0=0,366 Ом/км , маркасы А-35 сымы қабылданады.

Кернеудің щектемді шығындары анықталады:

ΔUдоп= ΔUдоп%/100*Uн=8/100*1000=800 В ,

Айландардағы кернеу шығындары анықталады (реактивтік қуат өтемдеуін ескермегенде) .

ΔUА-1=Pr0 + Qx0/Uн * lА-1 = 1000*0,42+750*0,345/10=671 В;

ΔU1-2=P1-2r0 + Q1-2x0/Uн * l1-2 = 600*0,576+450*0,58/5=303 В;

ΔU2-3=P2-3r0 + Q2-3x0/Uн * l2-3 = 400*0,83+300*0,366/8=353 В;

Кернеудің қосынды шығындары құрайды:

ΔU∑= ΔUА-1 + ΔU1-2 + ΔU2-3 =671+303+353=1327 В ,

Бұл кернеу шығындарының шектемді мәндерінен едәуір асып ктеді. 1327 В > 800 В

1 нүктедегі кернеу деңгейі рұқсат етілгеншектерде жатып, ал 2 нүктесінде кернеу щығындары  ΔU= ΔUА-1 + ΔU1-2    =671+303=974 В құрап, кернеу шығындарының мәндерінен ΔU=974 В, ΔUдоп=800 В, асып кетүіне байланысиы, осы нүктеде өтемдеуші қондырғы орнату қажет оны 1-2 айланның ортасына орналастырған тімді, онда кірмедегі кернеу болады. U’=10500-671-303=9526 В. Шықпадағы қажет кернеуді (конденсатордан кейін).

алады

U”=10500-800+358=10058 В. Конденсаторлардың қажетқуатын формуламен анықталады.

Qc=P/cosφ[cos φ- √(U’1/U”1) 2-cos2φ=600/0,38(0,6-√(9,526/10,058) 2-0,8]=75 квар

Фазаның кедергісі

Xc=Qc/3I2=75000/3*45,32=12,2 Ом .

Конденсаторлардағы максималдық кернеу құрайды

U”- U’=10058-9526=532 В.

Сондықтан типі КЛМ-06-50-1 номиналдық кернеуі 600 В. Конденсаторларды таңдайды. Бұл конденсатордың номиналдық тоғы Iн=83,3 А, кедергісі

Xc=50000/83,3 2=72 Ом.

Барлығы үшін конденсатор қондырғысы (әр фазаға беруден). Желінің кернеу шығындарының тексеру есебін жүргізеді. Конденсатордағы реактивті қуат шығыны құрайды ;

Qc=3*43,5 2*7,2=40,3 квар.

Бұл озатын қуат желінің А-1 және 1-2 айландарында ағатын реактивті қуатты азайтады.

Желідегі қуаттың жаңадан таралуы суретте көрсетілген, яғни P-jQ=600-j375.

Өтемдеуші құрылғылар орнатылған кейін айландардағы кернеу шығындары анықталады;

А-1 айланы

ΔU’А-1=PА-1*r0 + QА-1*x0*/Uн * lА-1 =1000 *0,42+636*0,345/10*10=631 В;

1-2 айланымы

ΔU’1-2=P1-2r0 + Q1-2x0/Uн * l1-2 – Q1-2*xc/Uн ;

мұнда Q’1-2-өтемдеуші құрылғылар орнатылған кейін 1-2 айланындағы қайтадан бөлінген реактивтік қуат ; l’1-2-өтемдеуші құрылғылар орнатылған қашықтық.

Онда ΔU’2-3=600*0,576+375*0,350/10*2,5-452*7,2/10=-204 В.

ΔU’2-3=P2-3r0 + Q2-3x0/Uн * l2-3 = 400*0,83+300*0,366/8=353 В ;

Өтемдеуші құрылғылар орнатылған кейінгі кернеудің қосынды шығындары

ΔU’∑= ΔU’А-1 - ΔU’1-2 + ΔU’2-3 =631-204+353=785 В ,

бұл мүмкін, өйткені ΔU> ΔU’ , яғни 800>785 В.

1 нүктедегі кернеу

U=10500-631=9869 В,

2 нүктеде

U=9869+204=10073 В ,

3 нүктеде

U=10073-358=9715 В.

Алынған нәтижелерден байқауға болатын, өтемдеуші құрылғылардың орны дұрыс таңдалған, өйткені кернеудің тиімді деңгейі 2,3 нүктелерінде қамтамаксыз етіледі.

Реферат

Бұл дипломдық жоба екі бөліктен тұрады:

Түсіндірме жазба және графикалық бөлімнен.

Түсіндірме жазба парақтан кестеден, суреттен тұрады.

Графикалық бөлімнен сегіз парақ сызбадан тұрады.

Түсіндірме жазбада электр жүктемелері, екі және үш фазалы қысқа тұйықталу тоқтары, кернеудің шектемді шығындары, күштік трансформатордың қуаты және сандық есептелген. Арнаулы мәселе ретінде 10 кВ АЖ өткізу қабілетін көтеру қарастырған. Жобаның соңында электрмен жабдықтаудың техникалық – экономикалық көрсеткіштері және биснес жоспар қарастырылған.

Графикалық бөлім 10 кВ фидерлердің ҚС карта-сұлба 35/10 кВ ҚС бір фазалық сұлбасы, ҚС жоспарымен қимасы.

Реле қорғанысы, найзағайдан қорғау, жерлендіру құрылғыларының сұлбалары және техникалық-экономакалық көрсетуіштерден тұрады.

2-ші қосымша

Дипломдық жобаны орындау

КЕСТЕСІ

| Рет саны | Тараулар және қарастырылатын сұрақтар тізімі | Ғылыми жетекшіге ұсыну мерзімі | Ескертулер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрлік жүктемелерді есептеу | 15.01.06 |  |
| 2 | Трансформатордың типі мен қуатын таңдау | 01.02.06 |  |
| 3 | Қысқа тұйықталу тоғын есептеу және электр жабдықтарды таңдау | 01.03.06 |  |
| 4 | Арнайы тапсырма | 01.03.06 |  |
| 5 | Техникалық-экономикалық есебі | 20.03.06 |  |
| 6 | Еңбекті қорғау | 10.04.06 |  |
| 7 | Жерлендіру есебі | 20.04.06 |  |
| 8 | өмірін қамсыздандыру | 30.04.06 |  |

Кафедра меңгерушісі                            ______________      Умбеткулов Е.К.

(қолы)                       (аты-жөні)

Дипиломдык жоба жетекшісі               ______________       Матаев Ө.М

(қолы)                       (аты-жөні)

Тапсырманы орындауға

қабылдадым. студент

2007 ж «___»___________             ______________      Максутов Е.К.

(қолы)                        (аты-жөні)

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ АГРАРЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

АУЫЛ, ОРМАН ЖӘНЕ СУ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ИНЖЕНЕРЛЕР ИНСТИТУТЫ

Энергетикалық және акпараттық жүйелер факультеті

210440 «Ауыл шаруашылығын электрмен жабдықтау» мамандығы

«Энергиямен қамтамасыз ету және автоматтандыру» кафедрасы

Дипломдық жобаны /жұмысты/орындау

Т А П С Ы Р М АСЫ

Студент                                Максутов Ерхан

(аты жөні)

Жоба (жұмыс) тақырыбы____________________________________

университет бойынша 2007  ж "___"__________N____бұйрығымен бекітлген

Дайын жобаны (жұмысты) тапсыру мерзімі  2007 ж "____" _______________

Жобаның (жұмыстың)бастапқы деректері

1. Электрмен жабдықтау сұлбасы:

2. Электрлік жүктеменің мәліметі:

3. Қарастырылып отырған объектің техник-экономикалык көрсеткіштері.

Дипломдық жобада (жұмыста)қарастырылатын сұрактардың тізімі:

1.  10 және 35 кВ электр тораптарды есептеу;

2.  Трансформаторлардың типін, қуатын және қосу сұлбасын таңдау;

3.  Қысқа тұйыкталу тоғын есептеу және электр аппараттарды таңдау;

4.  Релелік қорғау;

5.  Арнайы тапсырма;

6.  Техник-экономикалық көрсеткіштер;

7.  Енбекті қорғау;

Графикалық материалдардық тізбесі:

1.  Қыстақтың электрмен жабдықтаудың сұлбасы;

2.  Электрмен жабдықтаудың бірсызыктық сұлбасы;

3.  35/10 кВ ҚС қима планы;

4.  Релелік қорғаныс;

5.  Автоматтандыру және сигнализация сұлбасы;

6.  Атмосфералық асқын кернеуден қорғау;

7.  Арнайы тапсырма;

8.  Техник-экономикалық көрсеткіштер;

Ұсынылатын негізгі әдебиеттер

1.  ПУЭ. Алматы 2004 г.;

2.  Лещинская Т.Е. Электроснабжение сельского хозяйства. –

М.Колосс. 2006.-368с.

3.  Шабад А.М. Расчеты релейной защиты в распределительных сетях.

1984

Жобаның арнайы тараулары бойынша кеңесшілері

| Тарау | Кеңесші | Мерзімі | Қолы |
| --- | --- | --- | --- |

Кафедра меңгерушісі                            ______________      Умбеткулов Е.К.

(қолы)                       (аты-жөні)

Дипиломдык жоба жетекшісі               ______________       Матаев Ө.М

(қолы)                      (аты-жөні)

Тапсырманы орындауға

қабылдадым. студент

2007 ж «___»___________             ______________      Максутов Е.К.

(қолы)                    (аты-жөні)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ АГРАРЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

АУЫЛ, ОРМАН ЖӘНЕ СУ ИНЖЕНЕРЛЕР ИНСТИТУТЫ

Энергетикалық және ақпараттық жүйелер факультеті

«Энергиямен қамтамасыз ету және автоматтандыру» кафедрасы

ДИПЛОМДЫҚ ЖОБА

Тақырыбы:___________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Беттер саны_____________

Сызбалар мен кернекі

материалдар саны_______

Қосымшалар____________

Орындаған:                        Максутов Ерхан Кенесжанович

(аты-жөні)

2007 ж. «____» _________________ қорғауға жіберілді

Кафедра меңгерушісі                            ______________      Умбеткулов Е.К.

(қолы)                       (аты-жөні)

Жетекшісі                                               ______________       Матаев Ө.М

(қолы)                      (аты-жөні)

Кафедра меңгерушісі

Арнайы тараулар кеңесшілері:

________________     ___________________    ___________________

(тарау)                               (қолы)                                      (аты-жөні)

________________     ___________________    ___________________

(тарау)                               (қолы)                                      (аты-жөні)

________________     ___________________    ___________________

(тарау)                               (қолы)                                      (аты-жөні)

Сарапшы                     ___________________    ___________________

(қолы)                                      (аты-жөні)

Алматы — 2007  ж.

|  | Формат | Белплеу | Аталуы | Саны | Ескерту лер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А4 | ЭЭПСТ Э -02ЭС- 2084-ТЖ | Есептік түсіндіру қысқа жазбасы | 1 |  |
|  | А1 | ЭЭПСТ Э -02ЭС- 2084-ДЖ | Электрмен жабдықтау План-схемасы | 1 |  |
|  | А1 | ЭЭПСТ Э -02ЭС- 2084-ДЖ | Электрмен жабдықтаудың бірсызыктық сұлбасы | 1 |  |
|  | А1 | ЭЭПСТ Э -02ЭС- 2084-ДЖ | 35/10 кВ ҚС қима планы | 1 |  |
|  | А1 | ЭЭПСТ Э -02ЭС- 2084-ДЖ | Релелік қорғанысының сұлбасы |  |  |
|  | А1 | ЭЭПСТ Э -02ЭС- 2084-ДЖ | Автоматтандыру және сигнализация сұлбасы | 1 |  |
|  | А1 | ЭЭПСТ Э -02ЭС- 2084-ДЖ | Атмосфералық аскын кернеуден қорғау | 1 |  |
|  | А1 | ЭЭПСТ Э -02ЭС- 2084-ДЖ | Арнайы тапсырма | 1 |  |
|  | А1 | ЭЭПСТ Э -02ЭС- 2084-ТЭП | Техник-экономикалық есебі | 1 |  |